Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________ В.Д.Селемир

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________ Д.В.Жигулин




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на разработку рабочей документации на системы АПС и СОУЭ.
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
Техническое задание

на поставку 
Разработка рабочей документации на системы АПС и СОУЭ 

Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Разработка рабочей документации на системы АПС и СОУЭ в соответствии с ТЗ №71/717(проектирование системы АПС и СОУЭ на площадки…)
	К-т
	1
	Поставка в течение 90 дней со дня подписания договора.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Разработка РД в соответствии с ТЗ №71/717

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	РД предоставить на бумажном носителе в 4-х экземплярах и  1экземпляр  на электронном носителе.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Передача рабочей документации по накладной, рассмотрение и подписание акта выполненных работ в течении 15 дней с даты получения документации. 

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	РД передается заказчику в полном объеме

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	После заключения договора заказчик передает  исполнителю копию ТЗ №71/717 (на проектирование системы АПС и СОУЭ площадки….)

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок выполнения работ: начало работ с даты подписания договора, окончание не позднее 90 дней с даты подписания договора.


ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №71/717

на проектирование «системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) …»

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» от 28.11.03 №2019-1442.

Заказчик - НТЦФ, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

- проектировщик – (определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с ЕОСЗ  ГК «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2013 г.));

- головной исполнитель строительно-монтажных работ (подрядчик) – (определяется в соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2013 г.)).

Ориентировочная стоимость работ в действующих ценах:

- разработка проектно-сметной документации ~ 243490 руб. 

- монтажные и пусконаладочные работы ~ 3500000 руб.

 Исходные данные и требования к проектным решениям.

      На промышленной площадке необходимо:

     1.Запроектировать трансляцию сигнала по имеющемуся магистральному оптоволоконному кабелю согласно существующего проекта между:

     - двумя сооружениями и помещением №1 здания диспетчера;

     - помещением №1 здания диспетчера и зданием                                 , при этом запроектировать установку оптокроссового оборудования для оконечивания оптоволоконного кабеля;

     2. Запроектировать прокладку новых линий телефонного кабеля протяженностью 120м. между помещениями зданий №9 и №10 и помещением №1 здания диспетчера;

     3. Электроснабжение АПС и СОУЭ выполнить по 1 категории. Систему обеспечить источниками безперебойного питания из расчета 24 часа в дежурном режиме и 3 часа в тревожном режиме (пожар).


- максимальная мощность потребления приборов АПС и СОУЭ установленных в каждом сооружении – 100 Вт.


- режим работы АПС и СОУЭ круглосуточный.

- в одном сооружении запитать приборы АПС от магнитного пускателя электрогрелок, с подходящих шин силового щита С-2.

- в другом сооружении запитать приборы АПС от подходящих губок силового щита С-4, через АП-50 питающих электрогрелки.

     4. Запроектировать трансляцию сигнала АПС между помещением №1 здания диспетчера и приемного оборудования СПЧ-2 по существующему магистральному оптоволоконному кабелю:


- в СПЧ-2 запроектировать установку приемного пульта контроля и управления тревожного сигнала с промышленной площадки.

      Место прокладки кабельных линий согласовать со службой эксплуатации.

АПС – должна охватывать:

- помещения №№ 7, 8, 9, 23, 24 сооружения …. и сооружение ….  – контроль АПС вывести на существующий пульт управления (ПКУ) «С2000-М» в помещении №1 здания диспетчера, сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания отдельными лучами с выходом на СПЧ-2.

- помещения 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26 сооружения … – контроль АПС вывести на существующий ПКУ «С2000-М» в помещении №1 здания диспетчера, сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания разделами с выходом на СПЧ-2.

Шлейфы пожарной сигнализации сооружений … и … включаются в  прибор приема и контроля (ППК) «Сигнал-20м», который устанавливается в помещении № 18 сооружения …. Интерфейс RS–485 организуется по существующей магистральной оптоволоконной кабельной линии. Место вывода сигналов системы с сооружения …вывести на существующий пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000-М» в помещении №1 здания диспетчера, сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания с выходом на СПЧ-2.

По всему сооружению … и в сооружении …  – оборудовать  СОУЭ в соответствии с НПБ 110-03.

- помещения №№ 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 сооружения …  - контроль АПС вывести на существующий ПКУ «С2000-М» управления в помещении №1 здания диспетчера, сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания отдельными лучами с выходом на СПЧ-2.

- помещения №№ 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17   сооружения … – контроль АПС вывести на существующий ПКУ «С2000-М» управления в помещении №1 здания диспетчера, сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания разделами с выходом на СПЧ-2.

Шлейфы пожарной сигнализации сооружения …  включаются в  прибор приема и контроля (ППК) «Сигнал-20м», который устанавливается в помещение № 6 сооружения … . Интерфейс RS–485 организуется по существующей магистральной оптоволоконной кабельной линии. Место вывода сигналов системы с сооружения … вывести на существующий пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000-М» в помещении №1 здания диспетчера, сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания с выходом на СПЧ-2.

По всему сооружению …  – оборудовать СОУЭ в соответствии с 

НПБ 110-03.

- помещение №1 здания диспетчера – контроль АПС вывести на существующий ПКУ «С2000-М»   в данном помещении отдельным  лучом (ПКУ) «С2000-М», сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания караула с выходом на СПЧ-2.

По всему зданию диспетчера – оборудовать СОУЭ в соответствии с 

НПБ 110-03.

- помещения №№ 1,4 здания …  - контроль АПС вывести по существующей телефонной линии на существующий ПКУ «С2000-М» отдельными лучами;

Место вывода сигналов системы со здания … вывести на существующий пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000-М» в помещении №1 здания диспетчера, сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания с выходом на СПЧ-2.

По всему зданию … – оборудовать  СОУЭ в соответствии с 

НПБ 110-03.

- помещения №№ 9а,9б,10а,10б зданий … , … - контроль АПС вывести на пульт управления отдельными лучами;

Место вывода сигналов АПС со зданий… вывести  по проектируемой линии телефонного кабеля на существующий пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000-М» в помещении №1 здания диспетчера, сигнал продублировать на существующую клавиатуру «С2000-к» в помещении здания с выходом на СПЧ-2.

   Проектные работы выполнить в соответствии:

  - Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2.» (Введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 №1530/ВР).

     - Нормы пожарной безопасности НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».

     - Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

     - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, в редакции ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, (объявлен приказом по РФЯЦ–ВНИИЭФ от 24.11.2009г. № 1638/ВР).

     - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009г. № 525-ст).

