Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству вентиляции в гаражных боксах Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВЕНТИЛЯЦИИ В ГАРАЖНЫХ БОКСАХ НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку

организации выполнения монтажных, пуско-наладочных, ремонтных

работ при  сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте

объектов строительства и инженерных систем

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ

и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае

выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ  РАБОТАМ.

Подраздел 3.1. Цель проведения работ.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ

(ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к

разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения  пуско-

наладочных работ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И

МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Устройство вентиляции в гаражных боксах.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Гараж на 6 стояночных мест (административная площадка): Стены кирпичные, год постройки-1967г., размеры в плане-28,4х12,6м., Н=4,0м. Гараж на 5 стояночных мест (ПХРО): Стены кирпичные, год постройки-1967г., размеры в плане-22,6х12,6м., Н=4,0м. Основание для ремонта: дефектная ведомость №1, утвержденная Врио директора филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Мироненко С.Н. (Приложение 1).

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Выполнение мероприятий по устранению нарушений, указанных в Акте проверки №16 от 21.08.2012г. комиссией РУ №25 ФМБА : отсутствие вентиляционных систем в ремонтных и стояночных боксах гаражей ПХРО и административной площадки (гаражи на 5 и 6 стояночных мест соответственно)

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Устройство приточной вентиляции, сборной со шкафом автоматики, узлом обвязки и частотным регулятором. Подключение водяного калорифера к внутренней системе теплоснабжения. Устройство общеобменной вытяжной вентиляции с частотным регулятором. Проведение пусконаладочных работ. Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке. На работы по вентиляции в установленном порядке подготовить ПАСПОРТ вентиляционной системы согласно СП 73.13330. 2012 («Внутренние санитарно-технические системы» актуализированная версия СНиП 3.05.01-85) Москва 2012. Ведомость объемов работ. № п/п; Наименование видов работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 3; 4; 5. Гараж на 6 стояночных мест. Вентиляция. 1; Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т;; шт; 2. 2; Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм;; шт; 2. 3; Установка фильтров ячейковых;; 1 м²; 0,18. 4; Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм;; шт; 2. 5; Установка калориферов массой до 0,1 т;; шт; 1. 6; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам;; 1 м²; 1,08. 7; Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм;; шт; 1. 8; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг;; шт; 8. 9; Установка узла обвязки приборов;; шт; 1. 10; Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75; 1 м³; 0,5. 11; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2;; шт; 1. 12; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм;; 100 м²; 1,183. 13; Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм;; шт; 18. 14; Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм;; шт; 1. 15; Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм;; шт; 6. 16; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм;; 100 м; 0,2. 17; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм;; 100 м; 2. 18; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг;; 100 м; 1,9. Пусконаладочные работы. 19; Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5;; 1 устройство; 1. 20; Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный смесительный с электрическим приводом;; 1 устройство; 1. 21; Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5;; 1 вент. сеть; 1. 22; Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2;; 1 участок; 10. 23; Устройство (панель) автоматики ПДЭ-2101;; 1 устройство; 1. 24; Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2;; шт; 8. Теплоснабжение. 25; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм;; 100 м; 0,01. 26; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм;; 100 м; 0,32. 27; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм;; 100 м; 0,01. 28; Установка фасонных частей, кранов; шт; 84. 29; Установка воздухоотводчиков;; шт; 2. 30; Установка термометров в оправе прямых и угловых;; шт; 2. 31; Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками;; 10 м; 3,2. 32; Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм;; 1 врезка; 2. Гараж на 5 стояночных мест. Вентиляция. 33; Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т;; шт; 2. 34; Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм;; шт; 2. 35; Установка фильтров ячейковых;; 1 м²; 0,15. 36; Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм;; шт; 2. 37; Установка калориферов массой до 0,1 т;; шт; 1. 38; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам;; 1 м²; 0,96. 39; Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм;; шт; 1. 40; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг;; шт; 8. 41; Установка узла обвязки приборов;; шт; 1. 42; Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75; 1 м³; 0,4. 43; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2;; шт; 1. 44; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм;; 100 м²; 1,127. 45; Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм;; шт; 14. 46; Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм;; шт; 2. 47; Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм;; шт; 6. 48; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм;; 100 м; 0,2. 49; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм;; 100 м; 2. 50; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг;; 100 м; 1,9. Пусконаладочные работы. 51; Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5;; 1 устройство; 1. 52; Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный смесительный с электрическим приводом;; 1 устройство; 1. 53; Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5;; 1 вент. сеть; 1. 54; Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2;; 1 участок; 10. 55; Устройство (панель) автоматики ПДЭ-2101;; 1 устройство; 1. 56; Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2;; шт; 8. Теплоснабжение. 57; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм;; 100 м; 0,01. 58; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм;; 100 м; 0,16. 59; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм;; 100 м; 0,02. 60; Установка фасонных частей, кранов; шт; 72. 61; Установка воздухоотводчиков;; шт; 2. 62; Установка термометров в оправе прямых и угловых;; шт; 2. 63; Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками;; 10 м; 1,6. 64; Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм;; 1 врезка; 2.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Дефектная ведомость №1; Дефектная ведомость: устройство вентиляции в гаражных боксах.; 2. 2.; Локальный сметный расчет №04-09.13; Локальная сметный расчет: устройство вентиляции в гаражных боксах; 10.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

632660, Новосибирская область, Коченевский район, с.Прокудское, ул.Политотдельская, д.135а; ПХРО.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – с момента заключения договора. Дата окончания работ – 20 декабря 2013г.

РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации вентиляционных систем не менее 24 месяцев

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390). - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик должен провести инструктаж персонала по использованию оборудования вентиляционных систем. Инструктаж должен быть проведен на объектах Заказчика.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефектная ведомость №1 |  |
| 2 | Локальный сметный расчет № 04-09.13 |  |