## Лист1
Дефектная ведомость № 57
на капитальный ремонт Зд.602. Столовая
Замена силовых кабельных линий с прокладкой в трубах от ШР до эл. оборудования. Замена светильников (2-й этаж)
наименование оборудования
№№ п.п | Наименование и № детали | Наименование дефектов | Мероприятия по устранению дефектов | Детали, подлежащие замене |  |  | Примечание
|  |  |  | кол-во | № чертежа | наличие деталей к моменту ремонта
1 | Трубная разводка | Коррозийный износ | Разборка покрытия пола из бетонных мозаичных плит δ=35 мм для прокладки трубной разводки | 1 м2/ 0,035 м3 |  |  | 2 участка в/о 3-4 "В-Г" (0,08х6,0 м и 0,25х2,0 м)
2 | Трубная разводка | Коррозийный износ | Демонтаж трубной разводки после разборки конструкции пола | 6 м |  |  | Прокладка кабелей пойдет по новой трассе
3 | Трубная разводка | Коррозийный износ | Монтаж трубной разводки | 40 м |  |  | В полу
4 | Трубная разводка | Коррозийный износ | Восстановление покрытия пола мозаичного терраццо толщ. 35 мм | 1 м2
5 | Кабельная трасса | Межвитковое замыкание и замыкание на корпус, старение изоляции | Замена кабельных линий с прокладкой в трубах | 230 м |  |  | Общая длина всего кабеля (т.е. 7 линий)
6 | Внутреннее освещение | Выход из строя по сроку в результате эксплуатации | Демонтаж светильников закрытого типа ЛПО 2х40 | 60 шт. |  |  | Потолочное крепление
7 | Внутреннее освещение | Выход из строя по сроку в результате эксплуатации | Монтаж светильников закрытого типа ЛПО 2х41 | 60 шт. |  |  | Потолочное крепление
8 | Трубная разводка | Коррозийный износ | Монтаж металлического кабельного канала на высоте до 2 м | 16 м |  |  | Замена вместо труб
| Материалы |  |  | Цена, руб.
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во
| Распорнынй дюбель 8х60 | щт | 50
| Труба стальная Ду-25 | м | 56
| Кабель ВВГ 4х2,5 0,4 кВ | м | 230
| Металличекий кабельный канал 300х100 | м | 16
| Светильник офисный светодиодный "Армстронг" 20 W - 2000 Lm, Суперэконом | шт. | 40 | 1000
| Светодиодный пылевлагозащищенный светильник "Айсберг" 30 W - 3000 Lm IP65 220V 1270*150*100 Эконом | шт. | 20 | 1500
| Лампы светодиодные 8Вт El-T8-08-740-G13 220В 4000К (аналог лампы люминесцентной 18 Вт) | шт. | 40 | 430
| Лампы светодиодные 18Вт TUBE T8 G13 220В 4500К (аналог лампы люминесцентной 36 Вт) | шт. | 20 | 580