









Приложение № 1
Регламент технического обслуживания системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект: ЗАО «Далур»

Защищаемые объекты на территории: 
1. Центральной промышленной площадки;
2. с.Уксянское  ул. Лесная, д.1 (гостиница на 10 мест с 

     гаражом), ул. Лесная, д.1а (общежитие на 24 места);
3. Прирельсовой базы г. Далматово;
4. ЛСУ «Западная»;

5. ЛСУ «Усть-Уксянская»;

6. ОУ ПВ «Хохловского месторождения».
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	Внешний осмотр составных частей системы (приёмно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, блоки резервного питания, кабельные линии связи).
	ежемесячно

	Контроль рабочего положения выключателей, проверка индикации.
	ежемесячно

	Контроль основного и резервного источника питания проверка работы АВР.
	ежемесячно

	Проверка работоспособности системы (проверка ПКП, извещателей, оповещателей)
	ежемесячно

	Профилактические работы.
	ежемесячно

	Проверка работоспособности системы.
	ежемесячно

	Измерение параметров шлейфа.
	ежемесячно

	Измерение сопротивления заземления.
	ежемесячно

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	ежемесячно


Приложение №2

Регламент технического обслуживания внутренней  и наружного систем  противопожарного водоснабжения.
Объект: ЗАО «Далур»

Защищаемые объекты:      
1. Административный корпус;
2. Бытовой корпус со спец.прачечной;
3. Главный корпус;
4. Отопительно-производственная котельная;

5. Гараж (закрытая стоянка автомобилей);
6. Насосная станция пожаротушения;
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	Внешний осмотр оборудования:

1. осмотр технологической части – насосов, трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, обратных клапанов, пневмобака, компрессора.

2. осмотр электротехнической части – шкафов управления, электродвигателей, приборов контроля, кабельных линий.
	ежемесячно

	Контроль давления в пневмобаке, уровня воды в противопожарных ёмкостях. 

Положение запорной арматуры.
	ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания. 

Проверка работы АВР.
	ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической и электротехнической части). 
	ежемесячно

	Профилактические работы.
	ежеквартально

	Проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом режимах.
	ежеквартально

	Промывка трубопроводов и смена воды в системах и резервуарах.
	в летний период

	Метрологическая поверка приборов КИПиА.
	1 раз в год

	Измерение сопротивления заземления.
	1 раз в год

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в год

	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. Проведение работ по определению требуемого количества воды для внутренней и наружной систем пожаротушения.
	2 раза в год 

(в летний и осенний периоды, с составлением актов по результатам проверок)

	Техническое освидетельствование составных частей системы работающих под давлением.
	в соответствии с нормами Гостехнадзора.


Приложение № 3
Регламент технического обслуживания автоматической станции пожаротушения
Объект: ЗАО «Далур»

Защищаемые объекты:      1. Главный корпус.
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	Внешний осмотр оборудования:

1.осмотр технологической части – насосов, трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, обратных клапанов, пневмобака, компрессора.

2.осмотр электротехнической части – шкафов управления, электродвигателей, приборов контроля, кабельных линий.
	ежемесячно

	Контроль давления в пневмобаке, уровня воды в противопожарных ёмкостях. 

Положение запорной арматуры.
	ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания. 

Проверка работы АВР.
	ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической и электротехнической части). 
	ежемесячно

	Профилактические работы.
	ежеквартально

	Проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом режимах.
	ежеквартально

	Метрологическая поверка приборов КИПиА.
	1 раз в год

	Измерение сопротивления заземления.
	1 раз в год

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в год

	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.
	2 раза в год 

(в летний и осенний периоды, с составлением актов по результатам проверок)

	Техническое освидетельствование составных частей системы работающих под давлением.
	в соответствии с нормами Гостехнадзора.


Приложение № 4
Перечень оборудования, переданного на техническое обслуживание:

Система пожаротушения технологическое оборудование:

1. Клапана водосигнальные КС-150





2 шт.

2. Пневмоёмкость








1 шт.

3. Насосы









4 шт.

4. Компрессор








1 шт.

5. Сплинкерные головки






          124 шт.

6. Внутри цеховые трубопроводы




          система

7. Приборы КИПиА сигнализаторы уровня




3 шт.

8. Электроконтактные манометы






8 шт.

9. Сигнализаторы давления универсальные




4 шт.

10. Манометры показывающие






5 шт.

Система пожаротушения электротехническое оборудование:

1. Шкаф управления насосами






2 шт.

2. Блок автоматизации управления





2 шт.

3. Блок диспетчера








2 шт.

4. Кнопки управления насосами





          98 шт.

Система пожарной сигнализации:

1. Приёмно-контрольный прибор ППК-2




1 шт.

2. Приёмно-контрольный прибор «Яхонт»




1 шт.

3. Приёмно-контрольный прибор «ВК-6»




1 шт.

4. Приемно-контрольный прибор «Гранит-3»                                           4 шт.

5. Приемно-контрольный прибор «Гранит-24»                                         1 шт.

6. Приемно-контрольный прибор  «Сигнал ВК-6»                                    1шт.

7. Приемно-контрольный прибор «Сигнал-20»                                         1шт.

8. Блок резервного питания






 3 шт.

9. Блок оповещения «Гобой»






 3 шт.

10. Светозвуковые оповещатели






 8 шт.

11. Оповещатели звуковые «Свирель»                                                        2 шт.

12. Пожарные извещатели пламени «Пульсар 1-01Н»                                 20 шт.

13. Пожарные дымовые извещатели ИП212-45



           400 шт.

14. Пожарные дымовые извещатели ИП212-ЗСУ


           35 шт.

15. Пожарные тепловые извещатели ИП-103



           68 шт.

16. Пожарные тепловые извещатели ИП-101-1А


                      6 шт.

17. Пожарные тепловые извещатели ИП-103/2-1


                      8 шт.

18. Ручные извещатели ИПР






 18 шт.

19.  Блоки контроля шлейфов




                      18 шт.

