Приложение № 4

к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/______________

от «___»_______ 2014 года

Техническое задание № 1

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки:

Выключатель ВАРП-250

Краснокаменск

2014
Техническое задание на поставку Выключателя ВАРП-250

для объектов: Шахтопроходческого управления ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Выключатель ВАРП-250 (далее по тексту выключатель) или эквивалент, изготовленный по ТУ 3148-003-43545773-2004, согласно требований раздела 4. настоящего технического задания.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпущенными не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выключатель ВАРП-250 - выключатель автоматический рудничный постоянного тока предназначен для применения в сетях постоянного тока для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений участков сети в условиях угольных шахт, рудников и разрезов не опасных по взрыву газа и пыли.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды:..................................от -10°до +35 °С Высота над уровнем моря, м:........................................................до 1000 Запыленность (пыль невзрывоопасная, среда, не содержащая едких паров и газов в концентрациях Разрушающих металл), мг/м3:............................................до 100 Относительная влажность воздуха при t =35°±2°................................ до 98 % Вибрация частотой 1-35 Гц, м/с²--------------------------------------------------4,9 Нормальное рабочее положение --------------------------------------------------вертикальное Допустимый наклон -----------------------------------------------------------------до 25° Окружающая среда ------------------------------------------------------------------невзрывобезопасная Климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69------------------------------УХЛ Категория размещения по по ГОСТу 15150-69--------------------------------5

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Вес, кг---------------------------------------------------------------------------------------------- не более 65 Ширина, мм--------------------------------------------------------------------------------------- не более 720 Высота, мм---------------------------------------------------------------------------------------- не более 600 Глубина, мм--------------------------------------------------------------------------------------- не более 320 Общее количество кабельных вводов, шт-------------------------------------------------- не менее 5 Внутренний диаметр кабельных вводов: ввод сетевой, мм--------------------------------------------------------------------------------- не менее 66 ввод отходящий, мм---------------------------------------------------------------------------- не менее 66 ввод контрольный, мм------------------------------------------------------------------------- не менее 25

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Номинальный ток, не менее А--------------------------------------------------------------------------- 250 Номинальное рабочее напряжение, не менее В------------------------------------------------------ 440 Vd.c. Номинальная частота, Гц -------------------------------------------------------------------------------- 50 Номинальное импульсное удерживающее напряжение, не менее кВ--------------------------- 8 Номинальный кратковременный выдерживающий ток, не менее кА--------------------------- 2,5 в течении не менее 1секунды. Тип встроенного выключателя----------------------------------------------------------------ВD250N Диапазон уставок: Рабочий ток Ir ,А (перегрузка)----------------------------------------------------------------100….250 МТЗ, Im , А-----------------------------------------------------------------------------------------400….1000 Выключатель должен обеспечивать: - ручное управление; - проверка МТЗ; - деблокировка срабатывания защит от к.з. и перегрузки (кнопка «Сброс»); - защиту от токов к.з. и перегрузки

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику. Износостойкость циклы В-О: Механическая, не менее (включений-отключений)--------------------------------------------------30000 Электрическая, не менее (включений-отключений)--------------------------------------------------3000

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Исполнение – РН1 согласно ГОСТ Р 51330.20-99 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний»; Степень защиты оболочки – IР54 согласно ГОСТ 14254-96 «Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения. Методы испытаний»; Наличие панели сигнализации и управления со световой индикацией наличия или отсутствия напряжения сети, включен или отключен, перегрузка, МТЗ. Так же на панели должны быть кнопки управления: сброс аварии, проверка МТЗ. Наличие механизма блокировки дверцы с приводом выключателя. Кабельные вводы должны иметь резиновые уплотнители. Каждый уплотнитель должен быть наборный, под сечение как минимум трёх разных диаметров. В целях безопасности камера ввода должна быть расположена отдельно от камеры пускозащитной аппаратуры. Элементы камер ввода и пускозащитной аппаратуры должны быть маркированы в соответствии с находящейся внутри каждой камеры электрической принципиальной схемы. Дверцы камер ввода и пускозащитной аппаратуры должны надёжно фиксироваться. В случае применения для фиксации специальных винтов, ключи должны прилагаться в комплекте с аппаратом в количестве минимум 2х штук. Корпус выключателя должен иметь как салазки, так и проушины для крепления. Проушины должны располагаться на задней части корпуса. На боковых стенках выключателя с наружной стороны, должны иметься ручки для перемещения вручную. Выключатель должен иметь информационную заводскую табличку, с указанием типа выключателя, заводского номера, завода изготовителя, величину или диапазон номинального тока автоматического выключателя.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Информационная заводская табличка на корпусе выключателя должна быть в металлическом исполнении. Надпись должна быть устойчива к влиянию влаги и истиранию. Степень обработки внутреннего диаметра кабельного ввода должна быть гладкой не иметь выступов, заусенцев, острых краёв. Корпус выключатель должен быть окрашенным как внутри, так и снаружи.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не установлены.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Номинальное рабочее напряжение, не менее В------------------------------------------------------ 440 Vd.c. Номинальный ток, не менее А--------------------------------------------------------------------------- 250 Номинальная частота, Гц -------------------------------------------------------------------------------- 50

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не установлены.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В комплект выключателя должны входить: - автоматический выключатель ВАРП-250; - паспорт на выключатель; - паспорт на автоматический выключатель; - руководство по эксплуатации выключателя; - сертификат ГОСТ Р Госстандарта России; - разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, к установке и эксплуатации на территории РФ в условиях рудников и шахт; - комплект документации должен иметь документы о проведении данных испытаний, с обязательной, оригинальной печатью синего цвета, электротехнической лаборатории завода изготовителя. В случае проведения испытаний подрядной лабораторией, к перечисленному пакету документов предоставить договор о предоставлении услуг, заверенный обеими сторонами. - принципиальная электрическая схема установки.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировку произвести согласно «ГОСТ Р МЭК 61293-2000 Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности», ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Консервация и упаковка должны обеспечивать сохранность всех рабочих свойств выключателя, на протяжении всего установленного срока транспортирования и хранения. Эксплуатационная и товаросопроводительная документации, прилагаемые к набору, должны быть упакованы в герметичный пакет, гарантирующий сохранность документации при транспортировании и хранении. Пакет должен находиться в одной таре с выключателем.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования; Приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля УМТСиК; Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Крас-нокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

На момент поставки электрооборудования в комплект должны входить документы согласно подраздела 4.9 настоящего ТЗ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик производит отгрузку и доставку выключателя транспортной компанией, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При погрузке и выгрузке выключателей и его составные части, следует поднимать только за захватные устройства или конструктивные. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям, установленным инструкцией по эксплуатации завода изготовителя. Оборудование должно поставляться в комплектации согласно подраздела 4.9., законсервированным и упакованным согласно подраздела 4.11. Транспортная упаковка наборов должна обеспечивать возможность безопасной погрузки/выгрузки при перевозке. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, в том числе и от хищения при доставке.

РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение выключателя осуществляется на охраняемой территории. Условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки. Хранение набора, его комплектующих должно соответствовать условиям и срокам установленным заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 8.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Поставщик гарантирует бесперебойную работу выключателя, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Заказчиком. Поставщик обязуется устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

- РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Техническое обслуживание должно производиться согласно Руководству по эксплуатации предприятия-изготовителя. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ. Иметь сертификат соответствия РФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Комплектность должны соответствовать назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Техническое сопровождение включает в себя консультирование (по телефону, электронной почте, факсу и др.), выезд инженера на место эксплуатации, в случае возникновения проблемы, в период гарантийного срока эксплуатации, которую невозможно решить удаленно. Техническая поддержка оборудования включает в себя текущий ремонт и внеплановое техническое обслуживание, период гарантийного срока эксплуатации. Важное место занимает технология обратной связи заказчика с поставщиком.

РАЗДЕЛ 15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ)ТРЕБОВАНИЯ

- Не требуются

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации, являющейся приложением №1 к договору поставки, в точном соответствии с комплектом поставки;

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставку оборудования произвести с комплектом документации на поставляемое оборудование, на русском языке, в герметической водонепроницаемой упаковке, в количестве указанном в разделе № 4.9

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены

| РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| 1. |  |  |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Нет

От Поставщика 							От Покупателя

___________________						Генеральный

Директор ОАО «ППГХО»

С.В.Шурыгин

________/_________/						________/__________/