Выписка из Протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме №AB00004
«Поставка насосов противопожарных» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 11.10.2011 г.


1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»: ООО «АКД»
Место проведения редукциона: http://www.a-k-d.ru
Уникальный номер редукциона на указанном сайте: AB00004. 

2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект».
(105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование редукциона: «Поставка насосов противопожарных».
4. Извещение о проведении редукциона было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru 
в сети интернет 21.09.2011 г. 

5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в редукционе осуществляет: Комиссия по проведению закупок» (далее – Единая комиссия).
6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в редукционе 03.10.2011 г., 11:00 поступило 3 заявки на участие в редукционе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от участников процедуры закупки:

	№ п/п
	Дата и время поступления заявки на участие в редукционе
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником процедуры закупки

	1
	30 сентября 2011 г. 
15:50
	Участник №1

	2
	3 октября 2011 г. 
10:44
	Участник №3

	3
	3 октября 2011 г. 
10:31
	Участник №2


7. Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о редукционе и приняла решение:
- допустить к участию в редукционе Участника процедуры закупки:

	Дата подачи заявки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником процедуры закупки

	3 октября 2011 г.
 10:44
	Участник №3


- отклонить заявки на участие в редукционе следующих участников процедуры закупки:

	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником процедуры закупки / Дата подачи заявки 
	Причина отклонения

	Участник №1

30 сентября 2011 г. 15:50
	Нарушено требование ч. IV КД о сроке поставки оборудования - до марта 2012 г. Участник процедуры закупки в ф. 1 "Заявка на участие в редукционе" и в ф. 3 "Предложение о технических характеристиках товара" заявил срок поставки 7 месяцев с момента подписания договора. 

Нарушено требование ч. IV КД об объеме поставки оборудования: Агрегат электронасосный с электродвигателем с ответными фланцами, крепежом и прокладками (1Д630-90 ДАВ250-4 У3) – 2 компл; Электронасос погружной моноблочный с электродвигателем (ГНОМ 16-16) – 2 компл. Участник процедуры закупки в ф. 3 "Предложение о технических характеристиках товара" заявил только поставку Агрегата электронасосного с электродвигателем с ответными фланцами, крепежом и прокладками (А-250-QVD-570-50-080-FE) – 2 компл. 

Нарушено требование ч. IV КД о сроках и объеме предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок хранения – 24 месяца с возможностью переконсервации и последующего хранения в течение 12 месяцев; Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода соответствующего энергоблока НВАЭС-2 в промышленную эксплуатацию. Участник процедуры закупки в ф. 3 "Предложение о технических характеристиках товара" заявил только гарантийный срок эксплуатации товара 24 месяца с момента пуска в работу, но не более 36 месяцев с момента отгрузки со склада завода изготовителя. 

Нарушено требование ч. IV КД о весогабаритных размерах поставляемого агрегата электронасосного с электродвигателем с ответными фланцами, крепежом и прокладками (1Д630-90 ДАВ250-4 У3). Участник процедуры закупки в «Технической спецификации центробежного, одноступенчатого горизонтального насоса, с двухсторонним подводом жидкости к рабочему колесу, с приводом от электродвигателя» заявил вес агрегата 5200 кг (требуется не более 2800 кг), габариты: длина/ширина/высота - 3425/1500/1453 мм (требуется 2580х1090х1110 мм).

	Участник №2

3 октября 2011 г. 10:31
	Нарушено требования ч. IV КД о технических характеристиках поставляемого агрегата электронасосного с электродвигателем с ответными фланцами, крепежом и прокладками (1Д630-90 ДАВ250-4 У3). Участник процедуры закупки в технических условиях «Насосы 1Д630-90а-т-К и агрегаты электронасосные на их основе системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UKC-PGB60-70» заявил следующие характеристики – подача 550 м3/ч (требуется 630 м3/ч); напор 75 м (требуется 90 м). 

Нарушено требование ч. IV КД о весогабаритных размерах поставляемого агрегата электронасосного с электродвигателем с ответными фланцами, крепежом и прокладками (1Д630-90 ДАВ250-4 У3). Участник процедуры закупки в технических условиях «Насосы 1Д630-90а-т-К и агрегаты электронасосные на их основе системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UKC-PGB60-70» заявил вес агрегата 4500 кг (требуется не более 2800 кг), габариты: длина/ширина/высота – 3050/1426/1341 мм (требуется 2580х1090х1110 мм).


8. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» редукцион признается несостоявшимся. 

9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчику направляется вторая часть заявки единственного допущенного участника.
