Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
№R020828
«Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку клапанов предохранительных высокого давления» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 24.06.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО «АКД»
Место проведения запроса предложений: http://www.a-k-d.ru
Уникальный номер запроса предложений на указанном сайте: R020828.
Номер протокола: R020828.
Дата протокола: 24.06.2013 г.
2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект» (105005, Россия, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование запроса предложений: «Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку клапанов предохранительных высокого давления». 

4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 204 880.00 российский рубль (три миллиона двести четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС 

5. Срок исполнения договора: в соответствии с томом 2 «Техническая часть» документации запроса предложений 

6. Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 14.05.2013 

7. Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений осуществляет: «Комиссия по проведению закупок оборудования и материалов для нужд строительства АЭС» (далее – Единая комиссия).

8. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе предложений 27.05.2013 г., 08:00 поступила 1 (одна) заявка на участие в запросе предложений через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от участника процедуры закупки:

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений
	Предлагаемая цена

	1
	ЗАО «Фирма «Союз-01» ИНН 5032001020
	143000, Московская обл., Одинцово, Можайское шоссе, 71
	24 мая 2013 г. 15:07:05
	3 127 584.00 (три миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек) российский рубль с НДС


9. В соответствии Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» запросе предложений признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о запросе предложений, и приняла решение:

— единственная поданная заявка на участие в запросе предложений от Закрытое Акционерное Общество «Фирма «Союз-01» не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о запросе предложений.

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО «Фирма «Союз-01»
	1. В нарушение п. 15.1.1 раздела 5 «Информационная карта» документации запроса предложений участник не подтвердил гарантийный срок хранения оборудования за счет качества упаковки и консервации при проведении переконсервации каждой единицы оборудования. 
2. В нарушение п. 15.1.2 раздела 5 «Информационная карта» документации запроса предложений участник не подтвердил гарантийный срок эксплуатации оборудования, а именно: не указан гарантийный срок оборудования поставляемого взамен дефектного, не подтверждено исчисление срока по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта ввода соответствующего энергоблока НВО АЭС-2 в промышленную эксплуатацию, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией на Оборудование или соглашением Сторон. 
3. В нарушение требований Приложения №1 тома 2 «Техническая часть» документации запроса предложений по позиции 1 «Спецификация оборудования», представленной в составе заявки, установлено: 
1.1 не выполнено требование спецификации в части допустимой массы оборудования: согласно требованиям спецификации масса оборудования не должна превышать 6 кг, участник предложил 17,8 кг. 
1.2 не выполнено требование спецификации в части основных материалов. В соответствии с требованиями спецификации клапан должен изготавливаться из углеродистой стали, участник предложил коррозионно-стойкую сталь (приложение А 370000-001-34877654-2008ТУ). 
1.3 не выполнено требование спецификации в части герметичности клапанов по отношению к внешней среде. В соответствии с требованиями спецификации герметичность должна соответствовать III классу по ПНАЭ Г-7-019-89, участник предложил по классу "В" ГОСТ 9544 (отменен). 
4. В нарушение требований Приложения №1 тома 2 «Техническая часть» документации запроса предложений по позиции 2 Спецификация оборудования», представленной в составе заявки, установлено: 

1. не выполнено требование спецификации в части герметичности клапанов по отношению к внешней среде. В соответствии с требованиями спецификации герметичность должна соответствовать III классу по ПНАЭ Г-7-019-89, участник предложил по классу "В" ГОСТ 9544 (отменен).

2. не выполнено требование спецификации в части среды. В соответствии с требованиями спецификации среда обессоленная вода и раствор NaNO3, участник указал среду – вода (приложение А 370000-001-34877654-2008ТУ). 


11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» запрос предложений признается несостоявшимся. Заказчик вправе:

— объявить проведение повторной процедуры закупки

— отказаться от повторного проведения процедуры закупки 

12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

