Приложение №1

к Договору № __________________

«___» ___________ 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор   СЗЦ «СевРАО» - филиала  ФГУП «РосРАО»

________________ В. Н. Пантелеев «____» ________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Обследование технического состояния несущих конструкций и разработка проекта усиления несущих конструкций здания Хранилища ТРО отделения губа Андреева»

г. Мурманск

2015г.

На технической территории отделения губа Андреева расположено Хранилище ТРО 1998 года постройки. Здание представляет собой заглубленное неотапливаемое хранилище. Заглубленная часть хранилища – монолитная железобетонная. Каркас надземной части хранилища – стальные составные колонны высотой 15,6 м и стальные треугольные фермы  покрытия пролетом 18 м и высотой 2,27 м. Ограждающие конструкции здания  выполнены из асбоцементных волнистых листов по стальным прогонам. Сооружение оборудовано мостовым краном грузоподъемностью 20/5 тс.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций и разработка проекта усиления несущих конструкций  здания Хранилища ТРО в Центре по обращению с РАО - отделении губа Андреева СЗЦ « СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ

Заказчик работ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО» (ФГУП « РосРАО») в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами « СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО».

Основанием для проведения работ обследованию технического состояния несущих конструкций  и разработке проекта усиления несущих конструкций здания Хранилища ТРО отделения губа Андреева является:

- Годовая программа закупок СЗЦ « СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО» на 2015 год;

- Акт технического осмотра от 30.09.2014 года;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности по результатам инженерного обследования строительных конструкций Хранилища ТРО № 12/04 2004 года;

- Техническое заключение по результатам проведения мониторинга технического состояния Хранилища ТРО (арх. № 3468) 2012 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, правовых нормативных актов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ

- РД 22-01.97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений

- СП 56.13330.2011, СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

- СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

- СП 16.13330.2011 СНиП «Стальные конструкции»

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ. О техническом регулировании;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Хранилище ТРО представляет собой заглубленное монолитное железобетонное неотапливаемое здание  глубиной – 6,8 м. Здание оборудовано мостовым краном грузоподъемностью 20/5 тс. Грузоподъемность крана снижена установкой ограничителя грузоподъемности. Мостовой кран установлен на стальной крытой эстакаде. Конструкция эстакады – стальные составные колонны высотой 15,6 м, фахверковые и приколонные стойки, стальные треугольные фермы пролетом 18 м и высотой 2,27 м, подкрановые балки. Пролет поперечной рамы 18 м, шаг колонн  - 6 м. Общие размеры сооружения: ширина – 18 м, длина – 78 м, высота сооружения до низа фермы – 15,6 м.

Общая устойчивость и пространственная работа сооружения обеспечивается жесткостью поперечной рамы каркаса и устройством системы связей:

- вертикальные связи между колоннами в осях А-Б/8-9;

- горизонтальные связи по нижним и верхним поясам ферм покрытия;

- вертикальные связи между фермами покрытия в осях А-б/1-2 и А-Б/13-14.

Ограждающие конструкции здания выполнены из асбоцементных волнистых листов по стальным прогонам (швеллеры № 16).

При проведении мониторинга технического состояния фундаментов в 2012 году обнаружена разрушенная оклеечная гидроизоляция фундаментов с кирпичной прижимной стенкой. Сами фундаменты находятся в работоспособном техническом состоянии.

В рамках договора необходимо провести комплексное обследование технического состояния всех несущих конструкций сооружения.

По результатам проверки  технического состояния разработать проект на капитальный ремонт усиления несущей способности конструкций эстакады, очистку и окраску металлических конструкций, замену ограждающих конструкций по сям А и Б на профлист. В проекте учесть оклеечную гидроизоляцию фундаментов  с отм. -6,8 до 0,0,  устройство отмостки по периметру здания.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск

Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение губа Андреева СЗЦ

« СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.2.2.05-87 «Охрана природы. Атмосфера»

РАЗДЕЛ  7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с даты подписания договора.

Окончание выполнения работ – не позднее  «01» ноября 2015 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в РФ нормативными актами.

Все используемые материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества или иные документы, подтверждающие их качество.

Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля.

Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка выполнения работ, качества применяемых строительных материалов и изделий, качества и технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Обследование технического состояния несущих конструкций здания  Хранилища ТРО в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение губа Андреева СЗЦ

« СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО» будет вестись на технической территории режимного предприятия, в связи с этим к Подрядчику предъявляются следующие требования:

- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ)

- Наличие свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, Раздел II п. 3; 12;

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановлением № 207 от 24.03.2011 г.;

- Наличие лицензии Госкорпорации « Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии  в оборонных целях (согласно Постановление Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471); п.29

- Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ;

- Наличие у работников Российского гражданства.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков, выполненных при приемке работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 20.12.2009 г.;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.;

-ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

- СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть2»;

- РД-11-02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

В соответствии РД-1102-2006 Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную документацию, отражающую весь процесс производства работ.

На работы по обследованию технического состояния несущих конструкций и разработке проекта усиления несущих конструкций здания Хранилища ТРО оформляется следующая документация с подписанием полномочными представителями Сторон:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз.;

- заключение технического обследования в 4-х экз.;

- проектные решения на усиление несущих конструкций в 4-х экз.;

- счет и счет-фактура в 2-х экз.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнительная документация, представленная в соответствии с разделом 11, должна соответствовать строительным нормам и правилам.  Сметная документация предоставляется Заказчику в бумажном варианте и в формате MS Excel

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение представителей Заказчика не планируется

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГК «Росатом» -Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО» -Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»-филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

СНиП – Строительные нормы и правила

СРО –саморегулируемая организация

МДС –нормативно-методический документ

ППБ – правила пожарной безопасности

РД – руководящий документ

ТУ – технические условия

ФЗ – Федеральный закон

РАО – радиоактивные отходы

Инженер по надзору за строительством                                     Косенко Н.М.