от 28.12.2015 г. № 7408/999 Руп-1/П-15-Р-2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/999 Руп1/П-15 «Поставка установок очистки хозяйственно-бытовых стоков и ливневых вод для выполнения работ подготовительного периода для сооружения энергоблока №1 АЭС «Руппур»:

 Вопрос: 
1. Согласно таблице 1 из п. 3.3.1 Исходных технических требований 258-13.8-ITT (далее ИТТ), содержание нитратов- N-NО-3 в очищенной воде не должно превышать 0,2 мг/л. В то же время, согласно пп. 8.4 и 3.2, «Техническое оборудование должно соответствовать требованиям Российских норм и правил». В связи с тем, что согласно нормам РФ ПДК содержание нитратов N-NО-3 в очищенных сточных водах не должно превышать 9,1 мг/л, просим Вас изменить требуемые показатели в таблице 1 п. 3.3.1 ИТТ по содержанию нитратов N-NО-3 с 0,2 мг/л до 9,1 мг/л. Дополнительно сообщаем, что при использовании для очистки хоз-бытовых сточных вод оборудования, указанного в ИТТ, требуемых показателей по содержанию нитратов N-NО-3 достичь невозможно. Данные показатели достигаются при добавлении в технологическую цепочку дополнительного оборудования, например установок обратного осмоса или ионообменных фильтров.
2. Согласно п. 2.3 проекта Договора, масса отдельного грузового места не должна превышать 5000 кг. При этом, в соответствии с ИТТ, предполагаемые к поставке стальные контейнеры размером 12500мм*3000мм*2500мм (маскимально) имеют массу не менее 11т при условии выполнения требований к конструкционной прочности.Просим внести в конкурсную документацию требование к массе одного грузового места не более 5000 кг, либо исключить его из п.2.3 проекта договора, так как в соответствии с п. 12.2.1 ЕОСЗ и во избежание ограничения конкуренции, это требование должно быть явно отражено в технической части конкурсной документации. 

.

Ответ: 
1. В п.п.8.2 и 3.4 ИТТ приведены требования к изготовлению оборудования, а не к показателям концентрации загрязняющих веществ после очистки.

Данные ИТТ не препятствуют применению дополнительного оборудования или изменения оборудования для достижения требуемых параметров очистки.

2. в п.2.3 проекта договора (ЧАСТЬ 3 ТОМА 1 закупочной документации) внесены соответствующие изменения.
