№ОК-127.12 от 27.09.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту №ОК-127.12 «Разработка рабочей документации по зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива(UBN)» поступил запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее:

-дефис 1. Процентное соотношение капитальных затрат объекта БДЭС с промежуточным складом дизельного топлива: 23,35 %- СМР; 76,65 % - оборудование.

-дефис 2. Технические характеристики дизель-генератора MAN Disel SA:

номинальная мощность 6300 кВт, частота вращения 1000 об/мин, 

номинальное напряжение 10 кВ, трёхфазный, переменный ток, номинальная частота 50 Гц

Класс безопасности 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)

Категория сейсмостойкости II по НП-031-01

-дефис 3,4. Общая площадь застройки БДЭС с промежуточным складом дизельного топлива (1 ячейка) составляет 861 м2. Строительный объем (в том числе надземная часть/подземная часть) - 8656(5186/3470) м3. Габариты здания 23,1х24,0 м, высота 10,0 м; 13,1 м. Отметка подвала минус 4,20 м. Конструкции из монолитного железобетона. Габариты промсклада 6,8х26,4 м, высота 4,5 м.

-дефис 5. Количество единовременного хранения дизельного топлива должно быть принято в соответствии с РД ЭО 0052-00 с изм.1, 2 «Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования»
