	
	Приложение № 1

к договору № ______________

от «___» ________ 2013 г.

	"СОГЛАСОВАНО"

__________________

«____»_________________ 2013 г.

м.п.
	"УТВЕРЖДАЮ" 

Заместитель генерального директора - 

Фдиректор НТЦ «Синтез»
__________________ Беляков В.А.
«____»_________________ 2013 г.

м.п.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ОКР по теме:
«Модернизация и комплексные испытания  источника питания коммутационной аппаратуры  с электромашинным агрегатом ТКД-200 и модернизация систем управления пуском синхронного генератора  совместно с системой возбуждения» 
№ ведомственной регистрации   ИТЭР- 1114 - 13
2013 г.
1 Наименование и область применения

1.1 Наименование ОКР: «Модернизация и комплексные испытания  источника питания коммутационной аппаратуры  с электромашинным агрегатом ТКД-200 и модернизация систем управления пуском синхронного генератора  совместно с системой возбуждения». 
1.2 Шифр «Стенд СИК».

1.3 Назначение стенда. Стенд испытаний коммутаторов (СИК) предназначен для проведения испытаний энергопоглащающих резисторов, токопроводов и  испытаний прототипов коммутирующей аппаратуры в режимах, предусмотренных «Техническими требованиями» от Заказчика исх. № 04-16/431 от 31.07.09 г. Стенд входит в состав стендовой базы токамака с сильным полем (ТСП). Стенд СИК расположен на территории ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».

2 Основание для выполнения ОКР

2.1 Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №________ от «___»________2013г.

ОКР выполняется в рамках договора между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР – Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» по теме: «Разработка, опытное изготовление и испытания прототипов коммутирующей аппаратуры, токопроводов и энергопоглащающих резисторов для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР в 2012 – 2013 годах», финансирование которого осуществляется за счет средств государственного контракта № Н.4к.52.90.11.1151 от 28 апреля 2011г., заключенного между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР-Центр».
Разработанная научно-техническая документация должна содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами и удовлетворять требованиям следующих документов: 

- соглашение о поставке № РА 4.1.Р3.RF.01, Annex В от 03 марта 2011г. с целью обеспечения части взноса Российской Федерации в Международную организацию ИТЭР в натуральной форме в соответствии с согласованными с Международной организацией ИТЭР зачетной стоимостью, технической спецификацией;

- план – график изготовления и поставки специального оборудования и элементов сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР;

- ГОСТ 7.32-2001

2.2 Начало ОКР – дата подписания договора. 
      Окончание ОКР –  01. 09. 2013г.
2.3 Заказчик и финансирующая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им Д.В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

2.4 Исполнитель – 

3. Цели и назначение ОКР

Целью ОКР является разработка технической документации стенда, разработка и изготовление аппаратуры контроля и защиты силового оборудования в аварийных режимах, подготовка и тестирование оборудования для проведения испытаний макета коммутационной аппаратуры ИТЭР на стенде испытания коммутаторов (СИК) в режимах  с максимальным током на выходе до до 75 кА.

4 Технические требования

4.1.Основные параметры стенда СИК: 

· Источник  мощности кратковременного действия до70 кА;

· длительность импульса 1-5 сек;

· напряжение при коммутации до 30 кВ. 

Макет коммутирующего устройства (МКУ) (вновь разрабатываемое) с параметрами:

· Коммутируемый максимальной ток  - до 75 кА;

· Коммутируемое максимальное напряжение  - 30 кВ.

Трансформаторный индуктивный накопитель с параметрами:

· Максимальный ток первичной обмотки – 110 кА;

· Максимальный ток вторичной обмотки – 415 кА;

· Рабочее напряжение между выводами первичной обмотки накопителя – 30 кВ;

· Рабочее напряжение между выводами вторичной обмотки накопителя – 10 кВ.

4.2.Первым объектом испытаний планируется макет коммутирующей аппаратуры для защитного (быстрого) вывода энергии из сверхпроводящих обмоток (FDU), устройством противотока, защитного размыкателя, устройств контроля и управления и др. 
4.3.Основными параметрами, характеризующими объекты испытаний, планируются: 

- номинальный ток в импульсе до 5 - 45кА
- коммутируемый ток до - до 75 кА
- номинальное коммутационное напряжение -30 кВ

- коммутационное напряжение при испытаниях до - 15кВ (20 кВ, подлежит уточнению)

- время коммутации   - от 100 мкс  до 500 мс.

5. Состав стенда

В состав оборудования стенда входят следующие основные элементы:

5.1 Источник питания кратковременного действия для закачки тока в индуктивный накопитель, включающий в себя:

- распределительное устройство 6 кВ
- распределительное устройство 10 кВ
- электромашинный агрегат кратковременного действия ТКД-200

 - система охлаждения агрегата ТКД-200
- система смазки агрегата ТКД-200
- система возбуждения агрегата ТКД-200
- система пуска агрегата ТКД-200 от преобразователя частоты СПЧРС
- система управления, защиты и сигнализации агрегата ТКД-200
- генераторное распределительное устройство 10 кВ
- разъединитель РВ-15С
- трансформатор ТДНС-10000/35
- тиристорные агрегаты ТЕ9-160000/4800

- трансформатор ТМПИ-80000/10
- оборудование системы защиты, управления и измерений (шкаф ТШУ и др.)

5.2 Индуктивный накопитель
5.3 Резисторы для поглощения энергии индуктивного накопителя

5.4 Макет коммутатора (КУ) разрабатывается исполнителем из имеющегося оборудования с ограниченными параметрами и вновь разрабатываемыми элементами коммутации, ориентированного на выше изложенные технические требования по пункту 4.

5.5 Аппаратура для защиты объекта испытаний

5.6 Информационно-измерительный комплекс, объединённый с пультом управления ТКД-200, пультом «СИК».

5.7 Датчики тока и напряжения.
6. Требования к основным элементам.

6.1 Все силовое оборудование стенда СИК на стороне постоянного тока должно быть изолировано от «земли». Испытательное напряжение изоляции – в соответствии с ПТЭ и инструкциями заводов-изготовителей, Требованиями Заказчика (не менее 30 кВ переменного тока).

6.2 Запас энергии в индуктивном накопителе при токе до 75 кА – не менее 15 МДж (индуктивность – от 4 мГн). Время поддержания тока на максимальном значении определяется дополнительно по согласованию с Заказчиком. Другие параметры определяются в процессе ОКР при тестировании оборудования стенда.

6.3 Энергопоглощающий резистор должен быть рассчитан на выделение полной энергии из индуктивного накопителя. Должна быть предусмотрена возможность подбора величины сопротивления с целью обеспечения испытаний в различных режимах по току и напряжению до 30 кВ при размыкании токов от начального до максимального.

6.4 Быстродействующий замыкатель может применяться для защиты индуктивного накопителя  и испытываемого оборудования  по согласованию заинтересованных сторон. Время включения замыкателя и тип замыкателя уточняется в процессе ОКР.

6.5 Устройства контроля и управления СИК должны обеспечивать управление, контроль параметров и защиту собственного оборудования, включая источник питания.

Управление и диагностика объекта испытания обеспечивается соответствующими средствами, входящими в его состав. Полный перечень каналов измерения и типы датчиков согласовывается в процессе ОКР.

6.6 Должен быть обеспечен обмен сигналами готовности с объектом испытания в период подготовки к импульсу, формирование сигнала запуска испытуемого аппарата, а также, при необходимости, управление источником питания и включение защитного замыкателя во время импульса по сигналам, поступающим от объекта испытания.

6.7 Обмен командами управления и сигналами диагностики осуществляется по оптоволоконным кабелям и коаксиальным кабелям. Перечень команд управления и протоколы обмена должны быть согласованы в процессе подготовки стенда к работе.

6.8 Должно быть обеспечено измерение тока накопителя и напряжения на резисторе. Аналоговые сигналы от измерительных датчиков тока и напряжения должны передаваться в устройство управления объекта испытания.

6.9 Должно быть обеспечено питание собственных нужд объектов испытания 3-х фазным напряжением 380-400 В, 50 Гц. Потребляемая мощность - до 10 кВт.

7.Описание ОКР

ОКР являются продолжением работ по подготовке стендовой базы ТСП к испытанию коммутационной аппаратуры для ИТЭР в объеме, обеспечивающем испытания коммутационной аппаратуры с ограниченными параметрами;

Стенд СИК ИТЭР использует оборудование Энергокомплекса установки ТСП.

В состав стенда СИК входит мощное трансформаторное и тиристорное оборудование для питания индуктивного накопителя, спроектированного для комплекса ТСП и имеющееся в наличии во ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», при необходимости будут использоваться вновь разработанные и изготовленные быстродействующие размыкатели и замыкатели.

Источником питания является промышленная сеть 50 Гц от п/ст № 337 Подольских электрических сетей ОАО Мосэнерго, от которой через систему согласующей сильноточной аппаратуры (трансформаторов и тиристорных агрегатов, электромашинного агрегата ТКД-200) в режиме накопления запитывается индуктивный накопитель. По окончании рабочего импульса тиристорные агрегаты переводятся в режим инвертирования.

7.1. Модернизация и комплектование системы измерения и регистрации температурных параметров с допусковым контролем технологического оборудования генератора ТКД-200 в том числе: оптимизация программного  обеспечения, испытание и ввод в эксплуатацию системы контроля.

7.2. Оптимизация  режимов частотного привода двигателями насосов МН1 и МН2 системы смазки подшипников электромашинного агрегата ТКД-200.

7.3 Комплектация, наладка и ввод в эксплуатацию системы измерений     и регистраций параметров источника питания стенда испытаний коммутационного (СИК) оборудования. Основные измеряемые и регистрируемые параметры:

- напряжение статора генератора ТКД-200 – Uстат;

- ток статора генератора ТКД-200 – Iстат;

- напряжение вентильных секций ТВП – Uполн вс (4 вент. секции);

- ток вентильных секций ТВП – Iполн;

- напряжение на выходе ЦИНТ – UвыхЦИНТ;

- ток вентильной секции – Iвс.

В рамках системы доработать и наладить протоколы обмена информацией: «Рабочая станция  (ТКД) – Рабочая станция  (ТВП) – СИК» и макет коммутирующего устройства (МКУ) по компьютерной сети ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», что позволит оперативно отрабатывать источником питания различные режимы по требованию главного оператора.

7.4 Отработка системы управления тиристорными агрегатами в режимах дистанционного управления источником питания стенда испытаний коммутационного оборудования с пульта СИК .

7.5 Наладка и комплексные испытания системы защиты ТКД-200   для  режима кратковременного включения  нагрузки при испытании МКУ от генератора ТКД-200.

7.6 Продолжить работы по оборудованию зоны испытаний коммутирующей аппаратуры ИТЭР и том числе:
- обустройство испытательного оборудования КУ, подключение и ошиновка дополнительного оборудования имитирующего работу штатного ключа  ИТЭР;

- дополнительная прокладка диагностических кабелей, ревизия средств измерения (ВОЛС);

- продолжить работы по созданию информационно-измерительного комплекса для КУ.

7.7 Комплексные испытания силового оборудования от промышленной сети мощностью до 30 МВА и от электромашинного агрегата на основе турбогенератора кратковременного действия ТКД-200 на полной мощности, подаваемой на нагрузку.

7.8 Для уменьшения шумов в измеряемом канале дополнительно смонтировать инверторы логических уровней.

7.9 Для более устойчивой работы системы питания произвести дополнительный комплекс работ по монтажу в западной секции РУ-10 кВ.

8 Участники ОКР

Для выполнения ОКР по данному договору могут привлекаться другие предприятия -  участники ОКР (на конкурсной основе):

8.1 Предприятие для выполнения работ по ремонту, наладке и предпусковые испытания основных узлов, технологических систем и систем управления электромашинного агрегата – генератора ТКД-200.  Участие в пусках генератора ТКД-200.

8.2 Предприятие для выполнения работ по модернизации и наладке систем пуска, возбуждения и управления электромашинным агрегатом ТКД-200 с участием в  пусках ТКД-200 и выполнением наладочных работ по системе управления  тиристорными агрегатами.

8.3 Предприятие для выполнения работ по установке нового оборудования и монтажу кабельных трасс, ошиновке силового оборудования, наладочных работ по электрооборудованию.

9 Требования безопасности

Стенд СИК должен быть выполнен с учетом требований «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» или их Европейских аналогов (подлежит уточнению).

10 Требования к разрабатываемой документации.

Разрабатываемая в ходе ОКР документация должна соответствовать требованиям ЕСКД.

11 Стадии и этапы разработки

ОКР проводится в один этап:

1 этап, срок завершения ОКР – 01.09.2013г.
Разработка схем контроля и защиты, комплектование, монтаж. Проведение пуско-наладочных работ по источнику питания (ИП) СИК в части: электромашинный агрегат ТКД-200 с приводом на базе СПЧРС; трансформаторно - тиристорная группа, коммутирующее устройство КУ и МКУ.
Разработка схемы системы управления, приобретение узлов и деталей, разработка плат и изготовление системы автоматизированного комплексного управления и объединения в единую сеть технологической информации, команд управления, данные видео и аудио.

Испытания основного и вспомогательного силового и макета коммутационного оборудования при питании от сети и электромашинного агрегата ТКД-200 при токах накачки до 75 кА.
Дополнительный монтаж инверторов логических уровней для уменьшения шумов в измеряемом канале.

Дополнительный комплекс работ по монтажу в западной секции РУ-10 кВ для более устойчивой работы системы питания. 

ОКР заканчивается выпуском протоколов испытаний, выпуском заключительного отчета.

12 Отчетность и приемка ОКР

Отчетность и приемка ОКР производится в соответствии с Календарным планом. 

13 Особые условия

13.1 В процессе ОКР допускается изменение (дополнение) требований пунктов настоящего ТЗ по согласованию между Исполнителем и Заказчиком.

13.2 ОКР не секретная. 

13.3 Решение о публикациях результатов ОКР в открытой печати будет приниматься в установленном в отрасли порядке.

	ОТ ЗАКАЗЧИКА

Руководитель работ по теме– 
Начальник отдела БИ-1

___________________А.Г.Рошаль

«____»____________2013 г. 

Начальник НИТЛНБ

___________________П.Ю.Чайка

«____»____________2013 г. 

Ведущий инженер по теме

_________________С.И.Дашкина

«____»____________2013 г. 


	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Руководитель ОКР, 
_____________________

«____»____________2013 г. 

___________________
«____»____________2013 г.

_____________________

«____»____________2013 г.



7

