ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования резервного питания для центра обработки данных генеральной дирекции ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет: Поставка оборудования резервного питания для центра обработки данных генеральной дирекции

Адрес доставки: г. Москва, пер. Пыжевский д.6.

График (сроки, этапы) оказания услуг: не позднее 20/12/2014.

Основание: необходимость в обеспечении центра обработки данных генеральной дирекции резервным питанием.

Основной состав:

- Источник бесперебойного питания - далее ИБП

- Система мониторинга и управления с возможностью подключения к дизель генераторной установке

- Дизель генераторная установка – далее ДГУ

Основные требования к оборудованию ИБП (технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть эквивалентными или лучше):

ИБП трёхфазный с двойным преобразованием энергии – должен обеспечивать электроэнергией (синусоидальная форма выходного напряжения) без перерывов в питании нагрузки при переходе из сетевого режима (питание нагрузки энергией сети) на автономный режим (питание нагрузки энергией аккумуляторной батареи) и наоборот. ИБП должен быть построен на основе двунаправленного инвертора (DC/AC преобразователя) и на основе ШИМ-технологии с использованием высоко-скоростных, управляемых ключей.

| Мощность KВА |  | Не менее 60 |
| --- | --- | --- |
| Мощность КВт |  | Не менее 48 |
| Максимальный входной ток, А |  | 144 |
| Номинальное входное межфазное напряжение, В |  | 380 (3ф + N) |
| Допустимое отклонение входного напряжения без перехода на АБ, % |  | ±20 |
| Допустимое отклонение входной частоты, Гц |  | 45…65 |
| Входной коэффициент мощности (без 10% входного фильтра / с доп. фильтром) |  | 0,8 / 0,9 |
| Номинальное выходное напряжение, В |  | 380 / 220 |
| Статическая точность выходного напряжения, % |  | ±1 |
| Динамическая точность выходного напряжения при 100% скачке нагрузки, % |  | ±5 (в течение 10 мс) |
| Стабильность выходной частоты 50 Гц,% | При синхронизации с сетью | ±(1…5) (устанавливается пользователем) |
|  | Без синхронизации с сетью | ±0,05 |
| Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения, % | При линейной нагрузке | менее 3 |
|  | При нелинейной нагрузке | 8 |
| Допустимое значение коэффициента амплитуды тока нагрузки (крест-фактор, Im/I) |  | 3/1 |
| Общесистемные параметры |  |  |
| Перегрузочная способность |  | 110% - 5 ч, 125% - 10 мин., 150% - 1 мин., 200% - 0,1 с |
| КПД при номинальной мощности, % |  | Не менее 92 |
| Тепловые потери при номинальной нагрузке и заряде АБ, кВт/ккал |  | 4,17/3600 |
| Габариты ИБП (без аккумуляторного. модуля), мм |  | Не более 800х740х1400 |
| Масса ИБП (без аккумуляторного модуля), кг |  | Не более 450 |
| Технология подключения к электрическим сетям |  | ИБП подключается к шинам распределительной сети потребителя 0,4кВ, работает параллельно с сетью для накопления электроэнергии в интервалах пониженного спроса и генерации её в интервалах повышенного спроса потребителя. Подключение может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах. |
| Распределение питания (Выходные соединения) |  | Клеммный блок, силовые розетки стандарта CEE 7/4 – 20 шт, силовые розетки IEC 60320 C14 – 20 шт. |
| Аккумуляторные батареи |  |  |
| Тип аккумуляторов |  | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые, 12 В |
| Количество последовательно включенных АБ, шт |  | Не менее 32 |
| Номинальное напряжение АБ, В |  | 384 |
| Максимальное напряжение АБ, В |  | 460 (2,4 В/яч.) |
| Минимальное напряжение АБ, В |  | 326 (1,7 В/яч.) |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Рабочая температура, oС |  | +5, +35* |
| Температура хранения, oС |  | - 25, +45 |
| Относительная влажность при +20 oС, % |  | до 95 (без конденсата) |
| Рабочая высота над уровнем моря при номинальной нагрузке, м |  | до 1000 |

Комплектация ИБП (должен содержать):

- Входной сетевой фильтр ЭМС – должен обеспечивать подавление выбросов напряжения при переходных процессах в сети и осуществлять фильтрацию высокочастотных помех;

- Управляемый выпрямитель, выполненный на тиристорах - должен обеспечивать преобразование напряжения сети переменного тока в напряжение постоянного тока. Основные функции выпрямителя заключаются в питании инвертора и автоматическом подзарядке аккумуляторной батареи (функция зарядного устройства);

- Инвертор - должен преобразовывать напряжение постоянного тока в синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц. Энергия постоянного тока должна поступать на вход инвертора от сети или от аккумуляторной батареи;

- Выходной фильтр ЭМС должен обеспечивать подавление выбросов выходного напряжения при различных коммутационных процессах в ИБП;

- Статический переключатель (BYPASS) – должен автоматически обеспечивать альтернативный путь для подключения нагрузки непосредственно к сети при аномальных режимах работы ИБП (перегрузке, перегреве, выходе из строя одного из узлов ИБП);

- ВИП (вторичный источник питания) - должен обеспечивать напряжением постоянного тока узлы и блоки ИБП;

- Ручной (технический) переключатель байпас - должен использоваться при техническом обслуживании ИБП (профилактика, ремонт).

- Система управления на основе микроконтроллера - должна осуществлять контроль текущих параметров и управление алгоритмом работы всех узлов ИБП;

- Аккумуляторная батарея (АБ) – должна обеспечивать запас энергии для питания нагрузки, когда отсутствует или недопустимо искажено сетевое напряжение. АБ размещаются в дополнительном шкафу аккумуляторного модуля.

- На передней стороне блока ИБП должна быть расположена панель сигнализации и управления. Панель сигнализации должна содержать светодиодное мнемоническое отображение режимов работы ИБП, жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и кнопки управления. Светодиодные индикаторы состояния должны визуально отображать различные состояния работы ИБП.

Дополнительные требования к техническим характеристикам источника бесперебойного питания:

Система управления ИБП должна использовать данные о емкости и типе аккумуляторной батареи для следующих функций:

- автоматическая проверка эффективности аккумуляторных батарей;

- вычисления ожидаемой остаточной автономности;

- вычисления уровней напряжения аккумуляторных батарей, необходимых для активизирования предварительной аварийной сигнализации с последующим отключением;

- установки оптимального значения тока заряда

Предусмотреть функцию задержки при включении в случае повторного пуска выпрямителей после возврата сетевого напряжения.

Поставляемое оборудование должно быть новым, соответствовать всем требованиям по обеспечению норм безопасности для административных зданий (Правилам устройства электроустановок, Техническим регламентам, соответствующим  ГОСТам, СНиПам; европейским нормам и директивам, нормам пожарной безопасности и т.п.), обеспечивать низкий уровень шума.

Монтаж, установка, инсталляция в действующую схему электроснабжения, ввод в эксплуатацию должны осуществляться квалифицированными специалистами поставщика (либо привлеченными им третьими лицами, имеющими соответствующие доступы и квалификацию).

Сервисное обслуживание должно быть адаптировано для российских компаний.

Гарантии на оборудование и работы по его монтажу, установке, инсталляции в действующую схему электроснабжения, вводу в эксплуатацию должны предоставляться на срок не менее 36 месяцев с момента подписания товарных накладных.

Основные технические требования к системе мониторинга и управления (технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть эквивалентными или лучше) - предназначен для осуществления контроля напряжения одного или двух трехфазных источников, автоматического ввода резервного источника в случае пропадания или ухудшения напряжения основного источника питания:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Род тока | Переменный трехфазный |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диапазон измерения линейных напряжений источников, В | 80 … 500 |
| Предельно допустимая погрешность измерения линейных напряжений источников, % | 1 |
| Диапазон измерения величины тока нагрузки по каждой фазе (зависит от Iном ), А | 1 – 2.3Iном |
| Предельно допустимая погрешность измерения токов нагрузки, % | Не более 1 |
| Диапазон измерения частоты напряжения источников, Гц | 27 … 75 |
| Предельно допустимая погрешность измерения частоты, Гц, не более | ±0,1 |
| Диапазон измерения суммарной активной мощности (зависит от Pном источников), кВт | 1 – 2.3Pном |
| Предельно допустимая погрешность измерения активной мощности с учетом погрешности трансформаторов тока, % | 2,5 |
| Диапазон измерения оперативного напряжения, В | 10 … 30 |
| Предельно допустимая погрешность измерения оперативного напряжения, % | Не более 1 |
| Диапазон измерения коэффициента мощности, ед. | 0 … 1 |
| Предельно допустимая погрешность измерения коэффициента мощности, % | Не более 4 |
| Диапазон рабочих температур, оС * | –40 … +60 |
| Диапазон относительной влажности (без конденсата), % | 5 … 98 |
| Степень автоматизации по ГОСТ 23377-84 | 3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP44 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3 |
| Габаритные размеры, мм (ширина, высота, глубина) | Не более 500х700х250 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Наименование показателя | Значение |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | Не менее 60 |
| Гарантийная наработка на отказ, час, не менее | 10000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 12 |

Система мониторинга и управления должна обеспечивать следующие операции:

- ручное включение и отключение нагрузки по команде оператора (с клавиш на лицевой панели);

- автоматический ввод резервного источника питания при пропадании или ухудшении напряжения основного источника питания;

- дистанционное управление по CAN сети (протокол обмена данными PSOpen.CAN) с командного пульта диспетчера (КПД);

- индикация предупреждений при выходе измеряемых параметров за заданные диапазоны:

  - низкое линейное напряжение основного источника;

  - высокое линейное напряжение основного источника;

  - низкое линейное напряжение резервного источника;

  - высокое линейное напряжение резервного источника;

  - отсутствие напряжения на источнике питания нагрузки;

  - отсутствие связи с сервером;

  - низкое оперативное напряжения;

  - высокое оперативное напряжения;

- аварийное отключение питания насоса (при использовании с ДГУ) при наличии аварии по измеряемым параметрам;

  - пожар;

  - перегрузка по току (авария);

  - несрабатывание  насоса (отсутствие тока после включения) (авария);

  - неудавшийся пуск (авария);

  - самопроизвольное отключение нагрузки (авария);

  - срабатывание вводного автомата защиты Ввода1 и (или) Ввода2 (авария);

  - несрабатывание контактора резервного источника (авария);

  - несрабатывание контактора основного источника (авария).

- осуществляет измерение и отображение следующих параметров:

  - линейные напряжения основного источника (В);

  - линейные напряжения резервного источника (В);

  - токи нагрузки по каждой фазе (А);

  - частота источника (Гц);

  - активная мощность нагрузки (кВт);

  - коэффициент мощности;

  - напряжение оперативного питания (В);

  - время наработки нагрузки (час);

  - параметры, определяемые функциями щита управления*;

  - основные параметры (линейное напряжение основного источника (резервного в случае отсутствия основного), мощность нагрузки)

Основные требования к оборудованию ДГУ:

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА	не менее 48/60

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА	не менее 48/60

Номинальный ток, А	не менее 150

Род тока	переменный трехфазный

Номинальное напряжение, В 	не менее 400

Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм	 в диапазоне 100…102 х 120

Номинальная частота, Гц 	не менее 50

Номинальный коэффициент мощности 	не более 0,8

Ёмкость топливного бака, л	не менее 220

Расход топлива при 100 % нагрузки, л 	не более 17

Расход масла при 100% нагрузки, л/ч	не более 0,02

Минимальная температура запуска без подогрева, oС 	не более - 11

Габаритные размеры электроагрегата в кожухе:, мм Д x Ш x В	в диапазоне 2640…2700х1050…1110х1835…1895

Масса сухого электроагрегата, кг 	не менее 1160— не более 1170

Ресурс до капитального ремонта, м.ч.	не менее 20 000

Комплектация ( не менее):

- шумозащитный кожух;

- дизельный двигатель со стартером;

- синхронный силовой генератор мощностью не менее 60 кВа;

- стальная базовая рама с антивибрационными опорами;

- система впуска с воздушным фильтром;

- система глушитель шума;

- система топливопитания, встроенный топливный бак емкостью не менее 220 литров с топливными фильтрами;

- система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой вентилятора обратного тока с защитой;

- система смазки с масляным радиатором, масляным фильтром и шестеренчатым масляным насосом;

- система электрооборудования 24В с зарядным генератором;

-  комплект аккумуляторных батарей с комплектом соединительных проводов;

- комплект запасных частей и принадлежностей;

-смазочное масло в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя

-охлаждающая жидкость в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;

-комплект эксплуатационной документации;

- система управления второй степени автоматизации на базе цифрового контроллера

- зарядное устройство для автоматической подзарядки аккумуляторных батарей от сети 220В;

- электрический подогреватель охлаждающей жидкости от сети 220 В;

Основные комплектующие:

Двигатель:

Тип - дизель, с жидкостным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива, электронный регулятор частоты вращения. Число и расположение цилиндров – не более 4, рядное

Рабочий объем, л не более – 3,9 не менее 3,8

Степень сжатия не хуже: 17,5:1

Вентилятор с клиноременным приводом от коленчатого вала.

Стартер номинальным напряжением не менее 24 В.

Водяной насос центробежный с клиноременным приводом.

Назначенный ресурс не менее 20 000.

Силовой генератор :

Частота: 50 Гц;

Рабочее напряжение  230 / 400 В

КПД %: не менее 88.

Трехфазный, синхронный, бесщеточный, 4-полюсный, одноопорное исполнение, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения.

Изоляция ротора и статора – не ниже класс H

Степень защиты – не менее IP 23

Обмотки якоря выполнены с шагом 2/3.

Регулятор напряжения:

- Точность регулирования не более 1 %

- Защита от пониженной частоты: не менее 45 Гц (при рабочей частоте 50 Гц).

Система управления должна быть выполнена с использованием автоматического пульта управления (2-я степень автоматизации). С обеспечением функции контроля, защиты и управления дизельным электроагрегатом, оснащенным синхронным генератором переменного тока с самовозбуждением, по 2-ой степени автоматизации, обеспечивающей функции резервного источника электрической энергии.

Останов резервного электроагрегата должен происходить при появлении напряжения в магистральной (основной) сети или после восстановления напряжения и частоты до нормированных значений.

Температура охлаждающей жидкости двигателя в дежурном режиме должна поддерживаться в диапазоне 35-45 °С.

Система управления должна позволять:

- работать в сетях с "глухозаземлённой" нейтралью;

- осуществлять мониторинг основной сети, питающей потребителя;

- управлять электроагрегатом в "ручном" режиме и "автоматическом" по программе, установленной в контроллере;

- осуществлять измерение и индикацию текущих значений параметров дизельного двигателя;

- осуществлять измерение и индикацию текущих значений качества вырабатываемой генератором электроэнергии;

- обеспечивать безопасную и надёжную работу электроагрегата;

- прекращать работу при аварийных режимах работы электроагрегата;

- сигнализировать о причине прекращения работы;

- компенсировать саморазряд аккумуляторных батарей;

- обеспечивать подачу рабочего напряжения в силовые цепи автоматики контейнера и их токовую защиту.

- должна обеспечивать автоматический пуск/останов дизельного двигателя при нарушениях работы основной сети, а так же автоматически подключать потребителя к резервному электроагрегату;

Система управления должна предназначаться для нормальных условий эксплуатации:

а) климатические факторы внешней среды:

- максимальная температура окружающего воздуха не выше +40ºС; нижний предел температуры – не ниже -25ºС;

- максимальная влажность не менее 95% при температуре + 25 ºС;

б) механические воздействия по группе М37 ГОСТ 17516.1-90;

в) запылённость окружающего воздуха не менее 0,01 г/м3 в нетокопроводящей и невзрывоопасной среде (степень загрязнения не более-3);

г) высота над уровнем моря не более 2000 м;

- Вид климатического исполнения: УХЛ /NF / 1

Требования к упаковке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при  транспортировке, погрузке/разгрузке и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается (тара невозвратная). На упаковку Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Тара (упаковка) товара должна обеспечивать его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировке, хранении  и погрузочно-разгрузочных работах и соответствовать требованиям ГОСТ.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

1. товарную накладную;

2. счет-фактуру;

3. паспорт на оборудование;

4. иные документы (копии документов) подтверждающие качество товара оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия).

Требования к поставщику товара.

Поставщики, должны удовлетворять следующим требованиям:

- обязательное согласование основных технических решений с Заказчиком

- предоставление сертификатов соответствия на весь перечень поставляемой продукции;

- обладание гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не являться неплатежеспособными, банкротами, не находящиеся в процессе ликвидации;

- на имущество поставщика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- обладающие всеми необходимыми для выполнения договора профессиональными, техническими данными, финансовыми ресурсами, зарегистрированные в установленном порядке;

Порядок приемки результатов работы:

Поставщик своими силами готовит оборудование и вводит его в эксплуатацию (пуско-наладочные работы), включая: распаковку оборудования, подключение поставленных вместе с оборудованием опций, настройка и подключение оборудования к сети, пробный запуск.

Гарантийный срок на оборудование: не менее 12 месяцев.