Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Трансформатор трёхфазный разделительный – 1 комплект. Типа ТСЗ-160/0,66У3 или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформатор трёхфазный разделительный ТСЗ применяется там, где необходима гальваническая развязка первичной и вторичной (нагрузка) цепей, а также изоляция подключаемого оборудования от контура заземления, повышение электробезопасности, увеличение надежности и срока службы электрооборудования.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение трансформатора по ГОСТу 15150-69 – У3. Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха: от -5°С до +25°С; - относительная влажность воздуха - не более 60%; - высота установки над уровнем моря - не более 1000м; - окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Трансформатор должен соответствовать ГОСТ Р 52719-2007. Габариты (ШхВхГ) не более, мм – 1200х800х800. Вес не более 850кг. Класс нагревостойкости изоляции – F Группа соединения обмоток – Y/Yн-0.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режим работы трансформатора – постоянный, нормальной эксплуатации. Трансформатор общепромышленного назначения.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы трансформатора должен составлять не менее 25 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Трансформатор должен состоять из следующих основных сборочных единиц: - магнитопровода; - обмоток, размещенных на магнитопроводе (активной части); - вводов ВН и НН с клеммными зажимами А,В,С,РЕ и А,В,С, N,РЕ соответственно для подключения кабелей сечением 120мм2; - двумя зажимами для заземления корпуса трансформатора; - металлического защитного кожуха. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (не менее) – IP21.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, применяемые для изготовления трансформатора, должны быть сертифицированным в системе сертификации ГОСТ Р. Обмотки трансформатора должны быть выполнены из меди.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Группа эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516.1 – М1. Исполнение по сейсмостойкости – нормальное.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Требования к роду тока – переменный. Частота – 50Гц. Напряжение высокой обмотки – 380В. Напряжение низкой обмотки – 380В. Мощность – 160 кВА. Номинальный ток (не более) – 250А. Корректированный уровень звуковой мощности, не более – 60 дб.

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

В комплекте с трансформатором должны быть предоставлены: - паспорт на трансформатор; - руководство по эксплуатации; - инструкции по хранению, транспортировке, монтажу; - сертификаты соответствия.

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

На трансформаторе в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 должна быть четко и прочно нанесена следующая обязательная маркировка: a) товарный знак (в виде торговой марки или марки изготовителя или ответственного поставщика); b) типоисполнение трансформатора; c) номинальная мощность; d) номинальное напряжение обмоток ВН, НН, В; e) номинальный ток, А; f) номинальная частота, Гц; g) группа соединения обмоток; h) заводской номер.

Подраздел 4.10 Требования к упаковке

Упаковка трансформатора должна соответствовать требованиям завода-изготовителя и ГОСТ Р 52719-2007.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Трансформатор подлежит входному контролю при получении Заказчиком.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К трансформатору должна быть приложена, документация, перечисленная в подразделе 4.8.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка трансформатора выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя и ГОСТ Р 52719-2007.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение трансформатора выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя, условиями 3 ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 52719-2007.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации трансформатора не менее 3х лет.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с руководством по эксплуатации на трансформатор.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с требованиями завода-изготовителя, руководству по эксплуатации, «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Трансформатор не требует специальной утилизации.

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности трансформатора по ГОСТ Р 52719-2007.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Трансформатор общепромышленного назначения.

# РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Трансформатор (комплектующие) должен иметь сертификат в системе сертификации ГОСТ Р.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки – в соответствии с п.5 извещения о проведении закупки

# РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация, перечисленная в подразделе 5.2, должна предоставляться на бумажном носителе.