Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта на капитальный ремонт системы водоснабжения в отделении губа Андреева.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

Раздел 1. Наименование выполняемых работ

Разработка проекта на капитальный ремонт системы водоснабжения в отделении губа Андреева

Раздел 2. Общие положения

2.1. Сведения об объекте.

Объект «Система водоснабжения» расположена на технической территории губа Андреева.

Адрес объекта: Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д.10

2.2. Сведения о выполняемых работах.

Существующая система водоснабжения используется для производственных нужд и противопожарных мероприятий. Техническое задание на разработку проекта на капитальный ремонт системы водоснабжения технической территории губы Андреева.

3. Требования к техническим характеристикам работ.

Проект на капитальный ремонт системы водоснабжения выполнить в одну стадию – рабочий проект. Рабочую документацию выполнить с учетом проведенных обследований данной системы, требований нормативных документов

4. Ведомость физических объемов работ.

В составе работ:

- выполнить утепление перекрытия и верха боковых стенок существующего резервуара запаса воды емкостью 400 м3 экструдированным пенополистиролом и произвести обваловку грунтом высотой не менее 500 мм;

- в проекте предусмотреть обеспечение гарантированного технического  и противопожарного водоснабжения объектов площадки по 1 категории надежности в объеме существующего и проектированного водопотребления;

- участок водопровода от камеры В1-5 до камеры В1-7 заглубить до нормативной глубины обваловкой привозным грунтом и устройством подпорной стенки;

- утеплить участок трубы перехода над ручьем;

- перенести колодец, подпадающий под пятно застройки здания № 1 в районе площадки хранения РАО;

- заложить в проекте необходимое по нормативным документам количество пожарных гидрантов на сети водопровода для полного охвата наружным пожаротушением всех существующих и проектируемых зданий площадки хранения РАО и площадки в районе БСХ;

- произвести закольцовку сети водопровода по трассе от В1-33 через В1-21 до В1-12 (ориентировочная длина участка 500м).

5. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.

В составе рабочей документации раздел ООС не предусматривать.

6. Согласовать проектно-сметную документацию с Комитетом по ГО ЧС по Мурманской области.

7. Срок выполнения работ.

Начало работ – с даты подписания договора.

Окончание работ – 30 рабочих дней со дня подписания договора, но не позднее «___»_________ 2015 г.

8. Требования к качеству выполняемых работ.

Рабочая документация должна быть выполнены с учетом требований действующего законодательства РФ, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций. Состав рабочей документации должен  соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

9. Требования к особым условиям работ.

К Подрядчику предъявляются следующие требования:

- Наличие Свидетельства СРО, выданного саморегулируемой организацией (Постановление Правительства от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от23.06.2010 г. № 294, Раздел II п. 1.2, п.5.2;

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановление № 207 от 24.03.2011 г.

10. Требования к результатам работ и порядку приемки.

Вся Рабочая документация должна быть представлена в виде законченных и полностью оформленных документов. Приемка работ осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания накладной о передаче Рабочей документации. После приемки Заказчиком откорректированной Рабочей документации Подрядчик передает Заказчику 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронной версии, на оптических носителях, а также счет и счет-фактуру в 2-х экземплярах.