УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор 

________________________Василенко В.А.

«___» ______________ 2013г.
ИЗМЕНЕНИЯ
В документацию по проведению открытого запроса цен на поставку агрегата электронасосного для нужд  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- исследовательский технологический институт им. А.П.Александрова» извещает о внесении  следующих изменений в Извещение о проведении  открытого запроса цен  на право заключения договора на поставку агрегата электронасосного:

1. Пункт 7 «Извещения»  и пункт  3  раздела d «Информационной карты запроса цен» 
читать в  следующей редакции:

Срок поставки товара: в течение 9 месяцев с момента заключения договора поставки
2. Том 2 «Техническая часть» читать в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна происхождения, завод-изготовитель
	Ед. изм
	Количество

	1
	Агрегат электронасосный

Типа 

1ЦНА 65/90-т-К с одинарным торцевым уплотнением и двигателем АИР200М2А3У3 или эквивалент
	Агрегат электронасосный состоит из насоса центробежного и электродвигателя и предназначен для перекачивания жидких радиоактивных отходов (ЖРО) на расстояние до 2000 м с плотностью перекачиваемой жидкости не более 1100 кг/м3 и нормальной температурой перекачиваемой жидкости +20...+100°С.

Агрегат должен соответствовать «Правилам АЭУ» классом безопасности ЗН по ПНАЭГ-01-011-97 в исполнении для АС, категории сейсмостойкости 3 по НП-031-01.

Технические характеристики: 

Насос:

Тип насоса: центробежный;

Подача от 50 до 70 м3/ч

Напор - 90 м

Давление на входе - не более 1,3 МПа

Допускаемый кавитационный запас не более - 3,0 м

Температура перекачиваемой жидкости: +20...+100 С0

Материал проточной части - 12Х18Н10Т

Двигатель:

Асинхронный, трехфазный; 

Мощность электродвигателя - 37 кВт; 

IM 1081

Напряжение, В/ частота сети, Гц-380/50; 

Частота вращения -2900 об/мин; 

Вращение ротора - правое;

Комплект поставки:

1. Агрегат электронасосный с насосом центробежным в сборе и электродвигателем;

2. ЗИП к насосу.

3. Комплект технической документации:

- паспорт на изделие и комплектующие на русском языке;

- техническое описание на русском языке;

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- спецификация элементов на русском языке;

- технические требования по монтажу на русском языке;

- сертификаты соответствия. 

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты его ввода в эксплуатацию (подписания акта ввода в эксплуатацию), не менее 18 месяцев с момента поставки оборудования Заказчику.
	
	шт.
	1


Начальник ОКТ





Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС




Полынин А.В.
