
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-152.12 «Балтийская АЭС, блоки №1,2. Разработка специальных технических условий,  отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности объектов и содержащих комплексы необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проектируемых ОАО «НИАЭП» в рамках проектов энергоблоков № 1, № 2 Балтийской АЭС с согласованием их с Департаментом надзорной деятельности МЧС России, Министерством регионального развития Российской Федерации»

том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ



1. Наименование работ: «Разработка специальных технических условий,  отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности объектов, проектируемых ОАО «НИАЭП» в рамках проектов энергоблоков № 1, № 2 Балтийской АЭС и содержащих комплексы необходимых инженерно - технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с согласованием в ДНД МЧС России, Министерством регионального развития Российской Федерации».

2. Основание для проведения работ: 

Закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.78); 

Закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.5, п.2); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 36 от 01.04.2008 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»;  

Приказ МЧС от 28.11.2011 № 710 «Об утверждении административного регламента МЧС России о предоставлении государственной услуги по согласованию СТУ».

3. Цель работы: 

Разработка специальных технических условий  для принятия обоснованных проектных решений по противопожарной защите энергоблоков № 1,2 Балтийской АЭС.

4. В ходе работы решаются следующие основные задачи:

· Выполняется анализ пожарной опасности зданий, помещений и открытых технологических площадок 1 и 2 энергоблоков. 

· Разрабатываются специальные технические условия,  отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объектов: Здания турбин (UMA); объединенный газовый корпус (UTF); Мастерские зоны свободного доступа. Материальный склад (UST); Столовая (UYD); Технологическая эстакада от здания UTF (UTY), ресиверы водорода.

· Проводятся расчёты пожарных рисков. 

· Разработанные специальные технические условия должны быть согласованы департаментом надзорной деятельности МЧС России.

· Разработанные специальные технические условия должны быть согласованы Министерством регионального развития Российской Федерации.

· Минимальный перечень вопросов для обоснования в СТУ с возможными дополнениями в ходе проведения работы: 

4.1 Отсутствие нормативных требований к показателю предела огнестойкости несгораемых конструкций, специальных противопожарных коробов, применяемых в качестве конструктивной противопожарной защиты электрических кабелей в помещении, в целях исключения пожарной нагрузки от изоляции кабелей при расчёте категории пожарной опасности помещения.

4.2 Отсутствие нормативных требований к показателю значения критической плотности падающих лучистых потоков и предельных расстояний между участками с пожарной нагрузкой, состоящей их изоляции электрокабелей.

4.3 Отсутствие нормативных требований к расходу воды на внутреннее пожаротушение от пожарных кранов.

4.4 Отсутствие нормативных требований к интенсивности орошения автоматической установкой водяного пожаротушения распыленной водой, защищающих кабельные помещения.

4.5 Отсутствие нормативных требований по размещению помещений категории пожарной опасности «В1» в подвале не у наружных стен.

4.6 Отсутствие технической возможности разделения подвала на отсеки площадью не более 1500 кв.м.

4.7 Отсутствие технической возможности отделения подвала от первого этажа противопожарным перекрытием с пределом огнестойкости REI 45.

4.8 Отсутствие лифта для перевозки пожарных подразделений.

4.9 Выполнение эвакуационных выходов с этажей  в лестничные клетки,  расположенные в смежном пожарном отсеке.

4.10 Отсутствие нормативных требований по защите помещений высотой более 22 метров системой автоматической пожарной сигнализацией.

4.11 Размещение взрывоопасных помещений не на верхнем этаже здания.

5. Технические требования к выполнению работы.

Работа должна проводиться  с учётом действующих нормативных противопожарных требований Российской Федерации.



Исполнитель осуществляет сопровождение СТУ в ДНД МЧС России и Министерстве регионального развития РФ и при необходимости доработку СТУ с целью их согласования в установленном порядке. 

6. Исходные данные для выполнения работы.

Исполнитель проводит предпроектное ознакомление с материалами проекта 1,2 энергоблоков Балтийской АЭС в ОАО «НИАЭП».

В случае необходимости по запросу Заказчик предоставляет Исполнителю дополнительную имеющуюся информацию, касающуюся данной работы.

7. Способ реализации работ.

Результаты работы будут использованы при разработке проектной документации на строительство, получении лицензии на сооружение и эксплуатацию.

8. Перечень документации, представляемой по окончании работ.

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику документы, указанные в календарном плане: на бумажном носителе 1 экз. оригинала, 2 экз. копии; копия на магнитном носителе.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ. 
Приёмка работ осуществляется по факту выполнения в соответствии с требованиями настоящего технического задания и календарного плана и оформляется актами сдачи-приемки в установленном порядке.
10. Сроки выполнения работ
	
	Наименование этапов работ
	Срок выполнения работ

	1
	Разработка специальных технических условий,  отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности объектов и содержащих комплексы необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проектируемых ОАО «НИАЭП» в рамках проектов энергоблоков № 1, № 2 Балтийской АЭС с согласованием их с Департаментом надзорной деятельности МЧС России, Министерством регионального развития Российской Федерации
	с даты заключения договора до 15.02.2013 года
























































































































































































































































