Приложение № 2

к Договору № ___                                        											от «___»__________2012г.

Технические характеристики

«___»__________2012г.

| № п/п | Наименование Оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система охлаждения стенда для испытаний Lambda XS200C | 1 |
|  | Технические характеристики: 1 Общие положения 1.1 Наименование и область применения: 1.1.1 Наименование - Система охлаждения стенда для испытаний Lambda XS200C (далее СО). 1.1.2 Область применения – обеспечение пуско-наладки и эксплуатации эксимерного лазера Lambda XS200C. 2 Требования к изделию 2.1 Требования назначения 2.1.1 СО должна быть укомплектована и поставлена в соответствии со схемой охлаждения, которая приведена в приложении А и со спецификацией оборудования, которая приведена в приложении Б к настоящей технической части. Охлаждение оборудования стенда осуществляется теплоносителем, циркулирующим в первичном контуре. Передача аккумулируемого первичным теплоносителем тепла во вторичный контур производится в теплообменнике-испарителе холодильной машины. Теплоноситель вторичного контура обеспечивает съем тепла, аккумулированного первичным теплоносителем. Рассеяние в атмосферу тепла, аккумулированного вторичным теплоносителем, производится в конденсаторе воздушного охлаждения. 2.1.2 В качестве теплоносителя первичного контура должна использоваться вода. 2.1.3 СО должна иметь технические характеристики, установленные в таблице 1. Таблица 1. Наименование показателя; Значение. 1 Максимальная суммарная рассеиваемая тепловая мощность при Твозд =30оС, кВт, не менее; 25. 2 Максимальная мощность теплосъема с LambdaXS200C, кВт; 16. 4 Расход воды, м3/ч; от 1,9 до 2,0. 5 Диапазон регулирования давления воды на входе LambdaXS200C, ати; от 3,0 до 5,0. 6 Диапазон регулирования температуры воды на выходе СО, оС; от 12 до 15. 7 Скорость изменения температуры воды на выходе СО,К/мин, не более; . 2.2 Конструктивные требования 2.2.1 В состав СО должны быть включены следующие системы и устройства: - Холодильный модуль, обеспечивающий прокачку через потребителя охлаждающей воды с требуемыми параметрами (расход, давление, температура); - Выносной конденсатор, предназначенный для рассеяния в атмосферу тепла, выделяющегося в мишени и элементах установки; - Приёмный и раздаточный коллекторы, обеспечивающие раздачу охлаждающей воды по потребителям и сбор воды в накопительную ёмкость; 2.2.2 Холодильный модуль должен быть собран на металлическом каркасе с легкосъёмными защитно-декоративными панелями. 2.2.2.1 В состав холодильного модуля должны входить следующие устройства. - герметичный спиральный компрессор; - пластинчатый теплообменник-испаритель; - терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровой глазок, реле давления; - пластиковая накопительная емкость; - насос из нержавеющей стали; - система автоматического управления, на базе электронного процессора, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы. 2.2.2.2 Основные технические параметры холодильного модуля приведены в таблице 2 Таблица 2. Параметр; Значение. 1 Холодопроизводительность при ТВЫХ = +12 ºС, ТОС=30 ºС, кВт; 23,9. 2 Холодопроизводительность при ТВЫХ = +15 ºС, ТОС=30 ºС, кВт; 26,7. 3 Потребляемая мощность, кВт; 8,8. 4 Хладагент; R-407C. 5 Хладоноситель; вода. 6 Габаритные размеры холодильного модуля, мм (Д × Ш × В); ~1900×800×1400. 7 Габаритные размеры конденсатора, мм (Д × Ш × В); ~1550×242×811. 8 Масса холодильного модуля, кг; ~370. 9 Объём накопительной емкости, л; ~300. 10 Производительность насоса, м3/ч; 2,0. 11 Давление воды, бар; 5,0. 12 Электропитание установки; 3 ×380 В, 50 Гц. 2.2.2.3 Конденсатор холодильного модуля должен быть выполнен в виде отдельного конструктивного элемента и вынесен за пределы здания 2.2.3.4 Основные технические параметры выносного конденсатора должны соответствовать приведённым в таблице 3. Таблица 3. Параметр; Значение. 1 Масса конденсатора, кг; ~90. 2 Выделяемое тепло, кВт; 32,0. 3 Расход воздуха в конденсаторе, м3/час; 15 600. 4 Уровень шума конденсатора, дБ; 52. 2.3 Требования по эргономике 2.3.1 Конструктивное устройство СО и ее составных частей должно обеспечивать свободный доступ к органам управления и контрольно-измерительным приборам. 2.3.2 При разработке СО должны быть предусмотрены меры от неправильного подключения при эксплуатации соединительных кабелей, шлангов и т.п. 2.4 Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию 2.4.1 Конденсатор холодильного должен обеспечивать возможность его эксплуатации в следующих условиях: - температура воздуха от -30 до +35С; - атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 2.4.2 Все остальные составные части СО предназначены к эксплуатации в закрытых помещениях при следующих условиях: - температура воздуха от +15 до +35С; - относительная влажность воздуха до 80% при 20С; - атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 2.4.3 В процессе эксплуатации СО не должна требовать работ по настройке и регулировке, не предусмотренных эксплуатационной документацией. 2.4 Требования по безопасности 2.4.1 СО должна соответствовать требованиям: - Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-108-96); - Правил устройства электроустановок. 2.4.2 Блокировки в случае возникновения аварийных ситуаций должна осуществляться автоматически |  |

Поставщик:								Покупатель:

________________________			                _______________ В.И. Энгелько

«____»_____________ 2012 г. 				 «____»____________ 2012 г.

Приложение А

Схема гидравлическая функциональная.

Поставщик:								Покупатель:

________________________			                ______________ В.И. Энгелько

«____»_____________ 2012 г. 				 «____»____________ 2012 г.

Приложение Б.

Спецификация основного оборудования СО.

1 Герметичный спиральный компрессор фирмы «Copeland» (Германия) или эквивалент, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком для визуального контроля масла;

2 Пластинчатый паяный испаритель  «Alfa Laval» (Швеция) или эквивалент;

3 Терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровой глазок. Производители «Alco Controls» (Германия) или эквивалент, «Sporlan» (США) или эквивалент

4 Пластиковая негерметичная емкость (Россия) или эквивалент;

5 Насос из нержавеющейй стали, производитель» Calpeda» (Италия) или эквивалент

6 Система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы «Dixell» (Италия) или эквивалент,

7 Конденсатор воздушного охлаждения, производитель «HTS» (Чехия) или эквивалент;

8 Система зимнего пуска, включающая регулятор давления “до себя” “Parker” (США) или эквивалент дифференциальный клапан, обратный клапан перед ресивером.

Поставщик:								Покупатель:

________________________			                _______________ В.И. Энгелько

«____»_____________ 2012 г. 				 «____»____________ 2012 г.