Утверждаю

Главный энергетик

___________

«____»______________2012

Ведомость дефектов № 07/209 от 16.07.12 г.

На капитальный	 ремонт системы управления вентагрегатами В1, В13 здание …  инв. № 403790

(наименование оборудования)

Подразделение: завод …

Цех (участок)   ОГЭ

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Един. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 Блок управления БУ2144 (силовой комбинированный) на щите станций управления – 4 шт. Механический и электрокоррозионный износ контактной группы пускателей. Физический износ контактно-разъёмных соединений, старение элементов цепей управления, коррозионный износ конструктивных элементов шкафа. Произвести демонтаж старых блоков управления, произвести монтаж новых блоков управления. 2 Пульт местного управления – 4 шт. Механический и электрокоррозионный износ органов управления, механический износ корпусов и кабелей. |  | Шкаф управления и регулирования ШУВ-1/1 Шкаф управления и регулирования ШУВ-13/1 Шкаф (пульт) управления навесной МПУ | шт шт шт | 2 1 4 |  |  |

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Един. изм. | Кол-во |  |  |
| Произвести демонтаж старых пультов, выполнить монтаж новых пультов управления. 3 Щит управления У пан.У1 – 1 шт. Механический и электрокоррозионный износ органов управления. Физический износ контактно-разъёмных соединений, старение элементов цепей управления, коррозионный износ конструктивных элементов шкафа. Произвести демонтаж старых щитов управления, выполнить монтаж новых щитов управления. 4 Статив релейный 1СР. Механический и электрокоррозионный износ органов управления, механический износ корпусов и кабелей. Произвести демонтаж старого релейного статива, выполнить монтаж новых пультов управления. |  | Пульт оперативной сигнализации ШПА Пульт оперативной сигнализации прайс Шкаф управления Шлюз | шт шт шт | 1 1 1 |  |  |

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Един. изм. | Кол-во |  |  |
| 5 Датчики разряжения ТмМП-52 – 2шт. Физический износ контактно-разъёмных соединений. Замена датчиков. 6 Контрольные и силовые кабели. Старение изоляции кабелей от воздействия агрессивных сред, ионизирующего излучения. Произвести демонтаж старых кабелей, выполнить монтаж новых кабелей. |  | Метран 150СG Кабель ВВГнг-LS 5х16 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Кабель КМПВ 19х1,5 Кабель ControllerLink Кабель Tronic 2x0,34 Кабель Topflex-emv-2yslcy-j-4g25 Кабель Topflex-emv-2yslcy-j-4g2,5 | шт м м м м м м м м | 4 20 60 90 80 152 120 85 50 |  |  |

Примечание:  1. Работы выполняются в действующей электроустановке напряжением до 1000В.

2. Работы выполняются поочерёдно на каждом вытяжном агрегате, остальные находятся в работе.

Начальник ЭРУ  ____________________________

Руководитель ремонта _______________________

Инженер-энергетик  ППР_____________________