Подразделение  Завод РТ-1                                                                                                    
Цех (участок) __________________                                                                              
Ведомость дефектов № 07/659          от 02.12.2011г.      
на капитальный ремонт трубопроводов пара и сетевой воды от ТК-32 до зд… завода РТ-1 
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№

чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Отв.
исполнитель

(должность,

Ф.И.О.)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Непроходные одноячейковые каналы перекрываемые плитами.
Разрушение защитного слоя бетона, трещины, выбоины, коррозия арматуры, отслаивание гидроизоляционного покрытия, выкрашивание раствора из стыковых швов.
Замена каналов и плит с нанесением гидроизоляционного покрытия обмазкой в 2 слоя и устройством песчаного основания.
	
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций (по серии 3.006 1-2-87): объемом до 1,5 м3
-марки Л 6-5/2 разм. 2970*1160;

-гидроизол;
-песок.

	шт.
м3


	195
67,5

	
	

	
	
	Плиты перекрытия,  плоские, размером до 5,0 м2
марки П 8-8 разм. 2990*1160*100;
-гидроизол;
-песок.

	шт.
м3
	195
67,5


	
	

	 Замена плит перекрытия тепловых  камер типа ПО-4.

Трубопроводы стальные, задвижки (вентиля), отводы, фланцы.

Физический износ, коррозия, неисправность запорно-регулирующей арматуры, дефект сварных швов.

Замена стальных трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре
 150 °С.

 Замена задвижек (вентилей), отводов и фланцев. 

Замена стальных трубопроводов компенсаторов П-образных.

	
	Труба стальная бесшовная со снятой фаской из стали 20 (группа В по ГОСТ 8732-78),

- диаметром 159х4,5.
Труба стальная бесшовная со снятой фаской из стали 20 (группа В по ГОСТ 8732-78),

- диаметром 89х4;
-диаметром 159 мм.
-диаметром 89 мм.
Вентиль

проходной

фланцевый 30С41НЖ ( ТУ 3742-019-57146717-2005 ) давлением 16 кг/с.см²,

-диаметром 150 мм;
-диаметром 80 мм;
-диаметром 50 мм.
15С22НЖ ( ТУ 3742-019-57146717-2005 ) давлением 16 кг/с.см²,

Фланец из углеродистой стали марки 20 и 25 на условное давление 1,6 кг/с.см², 

-диаметром 150 мм.
-диаметром 80 мм.
-диаметром 50 мм.
Отвод П 90º стальной  Рраб=2,2 МПА, Траб=425 °С 
( ОСТ 34 10.699-97 )
- диаметром 159х4,5;
- диаметром 89х4,0;
- диаметром 108х4,0.


	шт./ м3
м
м
шт.

шт.

шт.
шт.
шт.

комплект

комплект

комплект

шт.
шт.
шт.
	12/7,44
    870
263
16
2
12
8
12
12
8
12
64
8
12
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Теплоизоляция

Трещины, разрушение целостности слоя штукатурки, грибок, коррозия армированной сетки.

Замена теплоизоляционного слоя с предварительной очисткой, обеспыливанием и окраской металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя. 
В районе дорог, площадок обратная засыпка щебнем.
Оштукатуривание асбоцементным раствором с предварительным армированием сеткой стальной плетеной.
	
	Теплоизолирующий слой ППУ(пенополиуре-

тан) в оболочке ПЭ по ГОСТ 30732-2006 труб                  -диаметром 159 мм;

-диаметром 89 мм.
Теплоизоляция пара цилиндрами из мин.ваты на синтетическом связующем.
Сетка стальная плетеная 20*2.
Асбоцементный раствор (толщина слоя- 20 мм ).

	м3

м3

м2
м2
м3

м2

	25
12
711
642,36
977,2
	
	


