## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка сплит-систем потолочного типа для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС | [14 empty] | Приложение № ___ к договору _________________________________от "___"___________20___г
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 18 | 19
1 | 3.ИСУП.3977705 | 4UV19D027 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP140KA/PU-P140YHA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями в декоративном кожухе, трубами хладагента длиной по 50 м, проводным пультом дистанционного управления. Qх=14,0 кВт, N=5,55 кВт | - | 4 | - | III | R4.02446.2.0.14 | 250 |  | R4.02446.3.0.16 | 366 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV19D027 - внутренний блок, 4UV19D028 - наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, расстояние между наружным и внутренним блоками 50 м, напряжение питания наружного блока 380 В, максимальная сила тока наружного блока не более 18,7 А. Хладагент R410A. Подключение к сплит-системе силового кабеля сечением не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 65324.88 | 70234.7
2 | 3.ИСУП.3977707 | 4UV19D031 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP140KA/PU-P140YHA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями в декоративном кожухе, трубами хладагента длиной по 50 м, проводным пультом дистанционного управления. Qх=14,0 кВт, N=5,55 кВт | - | 4 | - | III | R4.02446.2.0.14 | 251 |  | R4.02446.3.0.16 | 366 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV19D031 - внутренний блок, 4UV19D032 - наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, расстояние между наружным и внутренним блоками 50 м, напряжение питания наружного блока 380 В, максимальная сила тока наружного блока не более 18,7 А. Хладагент R410A. Подключение к сплит-системе силового кабеля сечением не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 65324.88 | 70234.7
3 | 3.ИСУП.3977710 | 4UV19D029 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP140KA/PU-P140YHA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями в декоративном кожухе, трубами хладагента длиной по 50 м, проводным пультом дистанционного управления. Qх=14,0 кВт, N=5,55 кВт | - | 4 | - | III | R4.02446.2.0.14 | 252 |  | R4.02446.3.0.16 | 366 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV19D029 - внутренний блок, 4UV19D030 - наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, расстояние между наружным и внутренним блоками 50 м, напряжение питания наружного блока 380 В, максимальная сила тока наружного блока не более 18,7 А. Хладагент R410A. Подключение к сплит-системе силового кабеля сечением не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 65324.88 | 70234.7
4 | 3.ИСУП.3977712 | 4UV19D033 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP140KA/PU-P140YHA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями в декоративном кожухе, трубами хладагента длиной по 50 м, проводным пультом дистанционного управления. Qх=14,0 кВт, N=5,55 кВт | - | 4 | - | III | R4.02446.2.0.14 | 253 |  | R4.02446.3.0.16 | 366 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV19D033 - внутренний блок, 4UV19D034 - наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, расстояние между наружным и внутренним блоками 50 м, напряжение питания наружного блока 380 В, максимальная сила тока наружного блока не более 18,7 А. Хладагент R410A. Подключение к сплит-системе силового кабеля сечением не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 65324.88 | 70234.7
5 | 3.ИСУП.3977715 | 4UV19D035 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP140KA/PU-P140YHA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями в декоративном кожухе, трубами хладагента длиной по 50 м, проводным пультом дистанционного управления. Qх=14,0 кВт, N=5,55 кВт | - | 4 | - | III | R4.02446.2.0.14 | 254 |  | R4.02446.3.0.16 | 366 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV19D035 - внутренний блок, 4UV19D036 - наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, расстояние между наружным и внутренним блоками 50 м, напряжение питания наружного блока 380 В, максимальная сила тока наружного блока не более 18,7 А. Хладагент R410A. Подключение к сплит-системе силового кабеля сечением не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 65324.88 | 70234.7
6 | 3.ИСУП.3977717 | 4UV19D037 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP140KA/PU-P140YHA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями в декоративном кожухе, трубами хладагента длиной по 50 м, проводным пультом дистанционного управления. Qх=14,0 кВт, N=5,55 кВт | - | 4 | - | III | R4.02446.2.0.14 | 255 |  | R4.02446.3.0.16 | 366 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV19D037 - внутренний блок, 4UV19D038 - наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, расстояние между наружным и внутренним блоками 50 м, напряжение питания наружного блока 380 В, максимальная сила тока наружного блока не более 18,7 А. Хладагент R410A. Подключение к сплит-системе силового кабеля сечением не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 65324.88 | 70234.7
7 | 3.ИСУП.4591749 | 4UV12D011 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP50KA/PUHZ-RP50VHA4 | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями длиной 50 м, декоративным кабельным каналом длиной 50 м, трубами хладагента 1/4" и 1/2" длиной по 50 м, проводным пультом дистанционного управления Qх=5,0 кВт, L=660 м3/ч, N=1,71 кВт | - | 4 | - | III | R4.02447.2.0.14 | 620 |  | R4.02447.3.0.16 | 649 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV12D011-внутренний блок, 4UV12D012-наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, инверторный наружный блок, напряжение питания наружного блока 220 В, макс. сила тока наружного блока не более 13,0 А. Хладагент R410A. Сечение питающего кабеля не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 15513.5 | 15707.61
8 | 3.ИСУП.4591750 | 4UV12D013 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP140KA/PUHZ-RP140VKA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями длиной 45 м, декоративным кабельным каналом длиной 45 м, трубами хладагента 3/8" и 5/8" длиной по 45 м, проводным пультом дистанционного управления Qх=14,0 кВт, L=1500 м3/ч, N=4,5 кВт | - | 4 | - | III | R4.02447.2.0.14 | 621 |  | R4.02447.3.0.16 | 650 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV12D013-внутренний блок, 4UV12D014-наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, напряжение питания наружного блока 220 В, макс. сила тока наружного блока не более 28,0 А. Хладагент R410A. Сечение питающего кабеля не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 64004.33 | 64802.77
9 | 3.ИСУП.4591751 | 4UV12D015 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP100KA/PUHZ-RP100VKA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями длиной 25 м, декоративным кабельным каналом длиной 25 м, трубами хладагента 3/8" и 5/8" длиной по 25 м, проводным пультом дистанционного управления Qх=10,0 кВт, L=1400 м3/ч, N=2,52 кВт | - | 4 | - | III | R4.02447.2.0.14 | 622 |  | R4.02447.3.0.16 | 651 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV12D015-внутренний блок, 4UV12D016-наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, инверторный наружный блок, напряжение питания наружного блока 220 В, макс. сила тока наружного блока не более 26,5 А. Хладагент R410A. Сечение питающего кабеля не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 48254.78 | 48856.97
10 | 3.ИСУП.4591755 | 4UV12D017 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP100KA/PUHZ-RP100VKA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями длиной 5 м, декоративным кабельным каналом длиной 5 м, трубами хладагента 3/8" и 5/8" длиной по 5 м, проводным пультом дистанционного управления. Qх=10,0 кВт, L=1400 м3/ч, N=2,52 кВт | - | 4 | - | III | R4.02447.2.0.14 | 623 |  | R4.02447.3.0.16 | 651 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV12D017-внутренний блок, 4UV12D018-наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, инверторный наружный блок, напряжение питания наружного блока 220 В, макс. сила тока наружного блока не более 26,5 А. Хладагент R410A. Сечение питающего кабеля не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 48254.78 | 48856.97
11 | 3.ИСУП.4591758 | 4UV12D019 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP100KA/PUHZ-RP100VKA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями длиной 25 м, декоративным кабельным каналом длиной 25 м, трубами хладагента 3/8" и 5/8" длиной по 25 м, проводным пультом дистанционного управления Qх=10,0 кВт, L=1400 м3/ч, N=2,52 кВт | - | 4 | - | III | R4.02447.2.0.14 | 624 |  | R4.02447.3.0.16 | 651 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV12D019-внутренний блок, 4UV12D020-наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, инверторный наружный блок, напряжение питания наружного блока 220 В, макс. сила тока наружного блока не более 26,5 А. Хладагент R410A. Сечение питающего кабеля не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 48254.78 | 48856.97
12 | 3.ИСУП.4591759 | 4UV12D021 | Сплит-система потолочного типа | PCA-RP100KA/ PUHZ-RP100VKA | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями длиной 15 м, декоративным кабельным каналом длиной 15 м, трубами хладагента 3/8" и 5/8" длиной по 15 м, проводным пультом дистанционного управления Qх=10,0 кВт, L=1400 м3/ч, N=2,52 кВт | - | 4 | - | III | R4.02447.2.0.14 | 625 |  | R4.02447.3.0.16 | 651 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-01 | 4UV12D021-внутренний блок, 4UV12D022-наружный блок. Подвод электропитания к наружному блоку, межблочные кабели входят в комплект поставки, инверторный наружный блок, напряжение питания наружного блока 220 В, макс. сила тока наружного блока не более 26,5 А. Хладагент R410A. Сечение питающего кабеля не менее 6 мм. кв. | Mitsubishi Electric | БКП 1/4 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 48254.78 | 48856.97
13 | 3.ИСУП.4604532 | 4UV70D033 | Сплит-система настенного типа | PKA-RP35HAL PUHZ-RP35VHA4 | в комплекте с элементами крепления, межблочными связями длиной 15 м, декоративным кабельным каналом длиной 15 м, трубами хладагента 1/2" и 1/4" дли-ной по 15 м, проводным пультом дистанционного управления. Qх=3,6 кВт, L=550 м3/ч, N=1,12 кВт | - | 4 | - | III | R4.02486.2.0.14 | 17 |  | R4.02486.3.0.16 | 39 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-12-01 | 4UV70D033 - внутренний блок, 4UV70D034 - наружный блок. Подвод питания к наружному блоку. Межблочные кабели входят в комплект поставки, инверторный наружный блок, расстояние между наружным и внутренним блоками 50 м, напряжение питания наружного блока 220 В, максимальная сила тока наружного блока не более 13 А. Хладагент R410A. Подключение к сплит-системе силового кабеля сечением не менее 6 мм.кв. | Mitsubishi Electric | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | Оборудование | 0 | Вентиляционное оборудование |  |  | 9883.52 | 10006.87
[13 empty] | Итого: |  | 13 |  |  | Итого: | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 674369.75 | 707353.33
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [17 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [17 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [18 empty] | м.п.