# Приложение № 2 к Договору

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание

на поставку, шефмонтаж и пуско-наладку Оборудования

- Наименование Оборудования: комплектная двухтрансформаторная подстанция контейнерного типа 2КТПК(М)-630-10/0,4.

- Описание Оборудования (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства)

  - Комплектная двухтрансформаторная подстанция предназначена для энергоснабжения внутриплощадочных сетей площадки РММ, автобазы, склада ГСМ с АЗС.

  - Требования по техническим характеристикам:

| Общие данные КТПК | Тип |
| --- | --- |
| Тип трансформаторной подстанции | 2КТПК(М)-630-10/0,4 |
| Наличие выделенной абонентской части | Да |
| Номинальное напряжение РУВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение РУВН, кВ | 0,4 |
| Номинальный ток главных цепей РУВН, А | 630 |
| Номинальный ток сборных шин и вводных аппаратов РУНН, А | 4000 |

  - Требования по комплектности: подстанция комплектуется на основании опросных листов РУНН, РУВН (проект № 0192-992047-ЭС л. 10, 11).

Прочие параметры и требования

В 2КТПК(М) предусмотреть: АВР с самовозвратом в исходное состояние; дистанционное управление вводными выключателями; для каждой секции – блок сигнализации (на блок сигнализации выводятся сигналы: положение фидерных выключателей – включен; аварийное отключение фидерного выключателя); охранно-пожарную сигнализацию с интерфейсом RS-485; шкаф автоматики и телемеханики (ШАТ); внутреннее электрическое освещение; электрический обогрев отсеков; принудительную вентиляцию трансформаторных отсеков; учет электрической энергии на стороне НН; комплект электрозащитных средств и первичных средств пожаротушения; лестницу и площадку с перилами для входа обслуживающего персонала; площадку для выкатки трансформаторов в ремонт; тип ввода на стороне ВН – кабельный

2.4. Комплектная двухтрансформаторная подстанция должна поставляться в полной заводской готовности. РУВН и РУНН с первичными и вторичными соединениями должны быть смонтированы на заводе-изготовителе.

3. Требования к техническим характеристикам Оборудования

(при эквиваленте должна быть соответствующая комплектация, технические характеристики и требуемые параметры оборудования и материалов)

3.1. Конструктивные требования

- корпус 2КТПК – контейнер металлический цельносварной с габаритами 8830х4580х3000 мм, отделанный изнутри сэндвич-панелями б=100 мм с прокладкой утеплителя (базальт, минеральная вата, пенополистирол). Крыша корпуса – декоративная двухскатная. Цвет – RAL 5002 (синий);

- материал сборных шин – Cu (медь).

3.2. Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам

3.2.1. Двухтрансформаторная подстанция должна быть рассчитана на установку в районе с сейсмичностью 7 баллов.

3.2.2. Двухтрансформаторная подстанция будет расположена в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1229-1250 метров.

3.3. Требования к надёжности

3.3.1. Средний полный срок службы трансформаторной подстанции должен составлять не менее 20 лет.

4. Требования к количеству поставляемого Оборудования, объёму выполняемых работ

4.1. Необходимо поставить одну двухтрансформаторную подстанцию в соответствии с техническими параметрами и условиями, указанными в пунктах 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Технического задания, а также в соответствии с проектом.

4.2. Исполнитель обязан провести работы по монтажу неустановленного оборудования 2КТПК(М), кабельных и шинных связей, а также полный комплекс пуско-наладочных работ. Стоимость пуско-наладочных и монтажных работ включается в цену Договора.

5. Требования к обслуживанию Оборудования

5.1. Исполнитель устраняет недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Исполнитель.

6. Требования к качеству Оборудования

6.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Оборудования в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

6.2. Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ

6.3. Выполнить в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования», утверждённым Постановлением Правительства РФ № 753 от 15 сентября 2009 года.

8. Требования к безопасности поставляемого Оборудования

8.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории Российской Федерации.

9. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Оборудования, к обслуживанию Оборудования, к расходам на эксплуатацию Оборудования

9.1. Гарантийный срок на Оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.