Техническая часть 

на выполнение ремонтно-строительных работ 

при капитальном ремонте объектов

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: Капитальный ремонт напорного и самотечного коллектора 1.2, наружного водопровода 1.3, двух наружных тепловых сетей 2.6: 2.7.
Снежинск 2014

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Капитальный ремонт напорного и самотечного коллектора, 
наружного водопровода, двух тепловых сетей.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
          Подраздел 2.1 Сведения о работах при ремонте объектов.

          Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

          Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

          Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

          Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

          Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.
РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	           Капитальный ремонт напорного и самотечного коллектора 1.2, наружного водопровода 1.3, двух наружных тепловых сетей 2.6; 2.7.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при капитальном ремонте объектов.
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:

- капитальный ремонт напорного и самотечного канализационного коллектора; 

- капитальный ремонт наружного водопровода;

- капитальный ремонт участков теплосети.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Объекты находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории     ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью капитального ремонта является восстановление  безопасности и нормальной работоспособности энергосетей, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.

          Имеются  подъезды к энергосетям от дорог внутреннего сообщения промышленных площадок.
          Капитальный ремонт должна производиться без остановки основного производства и технологического процесса в зданиях.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 
измерения
	Кол-во

	
	1. Напорный и самотечный коллектор (хозяйственно-бытовая канализация)
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4
	100 м3 грунта
	0.06

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4
	100 м3 грунта
	0.08

	3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5
	1000 м3 грунта
	0.287

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.08

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.293

	6
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-04
	1000 м3 грунта
	0.293

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	2.93

	8
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	1

	9
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0.05

	10
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	50.2

	11
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0.05

	12
	Установка вантузов одинарных
	1 шт.
	1

	13
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (соединение стали с чугуном)
	1 т фасонных частей
	0.0106

	14
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.145

	15
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	0.65

	16
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 - 0,449 м3
	п.м
	1.78

	17
	Люки чугунные легкий
	шт.
	1

	18
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0.0158

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов  диаметром до 200 мм, прим.
	100 м трубопровода
	7.5

	
	
	
	

	
	2. Наружный водопровод
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3
	0.0072

	2
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0.0048

	3
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	т
	2.34

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	2.34

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.006

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.218

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.17

	8
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.07

	9
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.006

	10
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.006

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.218

	12
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02
	1000 м3 грунта
	0.218

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3
	2.18

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0.24

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (отмостка)
	100 м3
	0.0072

	16
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	0.9072

	17
	Устройство бетонной отмостки здания
	1 м3
	0.48

	18
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.4896

	19
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0.8

	20
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-0.8

	21
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0.8

	22
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм
	1 км
	0.03

	23
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3
	0.6

	24
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км т
	0.03

	25
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	3.03

	26
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1.3

	27
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	6

	28
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3

	29
	Фланцы для ПЭ труб  Ду=110 мм
	шт.
	2

	30
	Втулки полиэтиленовые под фланец удлинения сварная Ду=110 мм
	шт.
	2

	31
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	1

	32
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	1 задвижка
	1

	33
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином  Ду = 100 мм
	шт.
	1

	34
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	1

	35
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км
	0.03

	
	
	
	

	
	3. Капитальный ремонт участка теплосети (2.7)
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0084

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.024

	3
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.0232

	4
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.06

	5
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - Мусор строительный
	т
	33

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	33

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.084

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.05

	9
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.02

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (пересечка с кабелем)
	100 м3 грунта
	0.04

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза)
	т
	312

	12
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.084

	13
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.084

	14
	Погрузка грунта  на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (для обратной засыпки)
	1000 м3 грунта
	0.076

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.11

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.076

	17
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02
	1000 м3 грунта
	0.076

	18
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.008

	19
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	11.024

	20
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.84

	21
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.012

	22
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0.012

	23
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	2.0304

	24
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.024

	25
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
	1000 м2 основания
	0.012

	26
	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.944

	27
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0.004

	28
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2 покрытия
	-0.004

	29
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	100 м2
	0.42

	30
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0.42

	31
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0.06

	32
	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	6

	33
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.742

	34
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	4.5

	35
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0.484

	36
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	2

	37
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2
	1 м3
	1.7

	38
	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы
	1 шт.
	9

	39
	Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	9

	40
	Конструкция сварная из швеллера для защиты кабеля
	1 т
	0.051

	41
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	1 м короба
	3

	42
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм
	1 км трубопровода
	0.0742

	43
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	74.2

	44
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0.02256

	45
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	46
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм
	шт.
	2

	47
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	4

	48
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	4

	49
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0.0154

	50
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0.0154

	51
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм
	1 врезка
	2

	52
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0.13

	53
	Плита перекрытия П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	6

	54
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.29

	55
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	25.2

	56
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	25.2

	57
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.252

	58
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.252

	59
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	1.84

	60
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	1.84

	61
	Скорлупа из полиуретана, Ду=100 мм
	м
	74.2

	62
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.484

	
	
	
	

	
	4. Капитальный ремонт участка теплосети (2.6)
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.008

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.012

	3
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.04

	4
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	т
	34.3

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	34.3

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0.0979

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.068

	8
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.03

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (пересечки с кабелем)
	100 м3 грунта
	0.073

	10
	Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.008

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.098

	12
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного (а/дорога)
	10 м3 основания
	0.3

	13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.1022

	14
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02
	1000 м3 грунта
	0.1022

	15
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1.022

	16
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.01

	17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0.01

	18
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	2.12

	19
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
	100 м2 покрытия
	0.04

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0168

	21
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	2.1

	22
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0.04

	23
	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	4

	24
	Конструкция сварная для защиты кабеля
	1 т
	0.187

	25
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	100 м2
	0.24

	26
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0.24

	27
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм
	100 м
	1.9

	28
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм
	1 км трубопровода
	0.19

	29
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	190

	30
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм
	1 компенсатор
	2

	31
	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы
	шт.
	48

	32
	Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	48

	33
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	м3
	4.4

	34
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2
	м3
	0.2

	35
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	11.4

	36
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 м2
	1.121

	37
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0.32

	38
	Плита перекрытия П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход арматуры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	16

	39
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.46

	40
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	64.6

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.646

	42
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2
	0.646

	43
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	3.61

	44
	Скорлупы из жесткого пенополиуретана толщиной 40 мм для теплоизоляции трубопроводов (комплект из 2-х штук), диаметром: 127 мм
	п. м
	190

	45
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов пленками ПВХ, армопластами
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1.121

	46
	Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м
	м2
	130.036


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальная смета
С14-058
Напорный и самотечный коллектор. Капитальный ремонт
4
2

Локальная смета
СМ-13923
Наружный водопровод. Капитальный ремонт.
7
3

Локальная смета
С14-055
Капитальный ремонт участка теплосети
9
4

Локальная смета

С14-084
Капитальный ремонт участка теплосети

12



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –       «12»  мая    2014 года.

            Окончание работ – «30»  октября 2014 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Требования к исполнителю работ.

         1.1. Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 

        2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.

        3.1. Механизированная разработка грунта.

       12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

      12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является необходимым.

          1.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

          1.3. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          1.4. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.5. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.6. Выполнение работ без предоплаты.

          1.7. Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          1.8. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.9. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

3.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

3.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не требуется













































































PAGE  
15

