                                                          ОАО «Саровская Газоснабжающая компания»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) магистральных газопроводов-отводов и газораспределительной станции (ГРС) «ГРС-2» г. Саров с регистрацией заключения экспертизы в органах Ростехнадзора.

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

от «     » июля 2013 года №3607/16

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание

на выполнение работ (оказание услуг).

1. Предмет задания и договора:
     Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) газораспределительной станции (ГРС) «ГРС-2» г. Саров с регистрацией заключения экспертизы в органах Ростехнадзора;
     Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) магистральных газопроводов-отводов Ду-300 мм и Ду-400 мм участка «Периметр ЗАТО-ГРС г. Саров» с регистрацией заключения экспертизы в органах Ростехнадзора.

2.  Место выполнения работ (услуг):
     Газораспределительная станция  на территории ЗАТО г. Саров Нижегородской обл;

    Магистральные газопроводы-отводы Ду-300мм и Ду-400мм на территории ЗАТО г. Саров Нижегородской области.
3. Срок выполнения работ  (услуг):  сентябрь-ноябрь 2013г.
4.  Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги):

     Газораспределительная станция: проектная мощность 150 тыс куб.м/час, фактическая  максимальная мощность 80 тыс.куб.м/час, минимальное 10 тыс.куб.м/час; рабочее давление на входе 3,0 МПа, на выходе – 0,58 МПа;
- магистральный  газопровод-отвод Ду-300мм с резервной ниткой через  р. Сатис и крановыми узлами: общая протяженность 4000 м; материал труб – сталь Ст10, Ст20; защитное покрытие – битумно-резиновая мастика с оберткой, «нормального» и «усиленного» типа; рабочее давление 3,0 МПа, разрешенное давление 5,4 МПа, проектное давление 5,4 МПа;
- магистральный газопровод-отвод Ду-400мм и крановыми узлами: протяженность 2900 м, материал труб – сталь Ст10, Ст 20; защитное покрытие – полимерная (поливинилхлоридная) пленка с оберткой, «нормального» и «усиленного» типа; рабочее давление 3,0 МПа, разрешенное давление 5,4 МПа, проектное давление 5,4 МПа;
5. Вид (описание) выполняемых работ (услуг):

В объем работ входит:

      Комплексное диагностирование газопроводов-отводов, трубопроводов и обвязок технологического оборудования ГРС с целью определения их технического состояния и возможного продления срока безопасной эксплуатации, в соответствии с «Порядком продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах» (Приказ Минприроды России от 30.06.2009 N 195).

      Регистрация заключения по экспертизе промышленной безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Особые условия выполняемых работ (оказываемых услуг):

-   иметь лицензию на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (ОПО), выданную Ростехнадзором;

-  иметь свидетельство об аттестации и аккредитации испытательной лаборатории  в области неразрушающего, разрушающих  и других видов контроля при проведении экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО, а также технического диагностирования газонефтепродуктопроводов и газораспределительных станций (объектов магистрального трубопроводного транспорта);

-   иметь  приборно-техническую базу: 1.Комплект для визуального контроля 2.Дефектоскоп ультразвуковой 3.Толщиномер ультразвуковой 4.Твердомер 5.Виброметр 6.Измеритель адгезии 7. Магнитный толщиномер 8.Мультиметр
 -   иметь опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ;

 -   иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала, необходимого для выполнения всего комплекса работ (в количестве не менее 2-х человек) и имеющих действующие квалификационные удостоверения:

А) Эксперта, аттестованного в соответствии с «Правилами аттестации (сертификации) экспертов» (СДА-12-2009) осуществляющих экспертизу промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности с правом выполнения расчетов остаточного ресурса,
Б)    Специалиста, аттестованного в области неразрушающего контроля (визуально-измерительного контроля (ВИК), ультразвукового контроля (УК), магнитного контроля (МК), вихретокового контроля (ВК)),  в области электрохимзащиты трубопроводов, контроля изоляционных покрытий.
-  нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
7. Требования к качеству работ (услуг): 
Работы по проведению ЭПБ проводить в соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения работ.
8. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги):
       При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование.
9. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС):   1 349 000  руб.
10. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг): Оплата осуществляется в течение 10 дней после подписания акта приема - сдачи  выполненных работ, на основании выставленного счета.
11. Контроль за выполняемыми работами (услугами): представитель ОАО «СаровГаз»
12. Порядок сдачи-приемки работ (услуг): на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
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