ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| 1 |  | Сигнализатор уровня Optiswitch 3100С с приварной бобышкой или эквивалент | Компактный вибрационный сигнализатор уровня OPTISWITCH 3100/3842 C для твердых продуктов. Взрывозащита:; нет. Версия / температурный диапазон среды:; стандарт / – 50...+ 150°С. Подсоединение / материал:; резьба G 1½'' PN16 / 316L. Выход (тип электроники):; двойное реле (DPDT), 20...72 V DC/ 20...253 V AC. Корпус / защита:; алюминий / IP66/68. Кабельный ввод:; M20×1,5. Длина зонда, мм:; 220 мм. •Температура окружающей среды: − 40…+ 70ºС. Tag N. Среда:; U3O8 - сыпучая. Температура среды:; 40ºС. Давление:; 1 кгс/см2. Бобышка приварная Тип: 2010-01-G1 1/2"-60-H10; Резьба G1 1/2" Длина 60мм Материал нерж.сталь 12Х18Н10Т. | 6 | кмп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Сигнализатор уровня OptiSwitc3300C-1100 с приварной бобышкой или эквивалент | Вибрационный сигнализатор уровня с трубным удлинением OPTISWITCH 3300/3842 C для твердых продуктов. Взрывозащита:; нет. Версия / температурный диапазон среды:; стандарт / – 50...+ 150°С. Подсоединение / материал:; резьба G 1½'' PN16 / 316L. Выход (тип электроники):; двойное реле (DPDT), 20...72 V DC/ 20...253 V AC. Корпус / защита:; алюминий / IP66/68. Кабельный ввод:; M20×1,5. Длина зонда, мм:; 1000. •Температура окружающей среды: − 40…+ 70ºС. Tag N. Среда:; U3O8 - сыпучая. Температура среды:; 40ºС. Давление:; 1 кгс/см2. Бобышка приварная Тип: 2010-01-G1 1/2"-60-H10; Резьба G1 1/2" Длина 60мм Материал нерж.сталь 12Х18Н10Т. | 3 | кмп |
| 3 |  | Сигнализатор OptiSwitc3300C-1500 с приварной бобышкой или эквивалент | Вибрационный сигнализатор уровня с трубным удлиннением OPTISWITCH 3300 C для твердых продуктов. Взрывозащита:; нет. Версия / температурный диапазон среды:; стандарт / – 50...+ 150°С. Подсоединение / материал:; резьба G 1½'' PN16 / 316L. Выход (тип электроники):; двойное реле (DPDT), 20...72 V DC/ 20...253 V AC. Корпус / защита:; алюминий / IP66/68. Кабельный ввод:; M20×1,5. Длина зонда, мм:; 1500. •Температура окружающей среды: − 40…+ 70ºС. Tag N. Среда:; U3O8 - сыпучая. Температура среды:; 40ºС. Давление:; 1 кгс/см2. Бобышка приварная Тип: 2010-01-G1 1/2"-60-H10; Резьба G1 1/2" Длина 60мм Материал нерж.сталь 12Х18Н10Т. | 3 | кмп |