Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1. 1Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2 Технические характеристики

Подраздел 4.3 Требования по надёжности

Подраздел 4.4 Требования к конструкции

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

Подраздел 4.7 Требования к комплектности.

Подраздел 4.8 Требования к упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО  ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  документов при поставке товаров.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (до 5 кА) типа УПТР-1МЦ или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, собранного из восстановленных узлов, снятого с производства оборудования или комплектующих, не выпускаемого в настоящий момент заводом изготовителем данного оборудования или комплектующих). Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Должно быть свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство предназначено для проверки характеристик электромагнитных, тепловых и электронных расцепителей автоматических выключателей переменного и постоянного тока (с номинальным током до 350А включительно) посредством подачи определенной величины синусоидального тока частоты 50 Гц (с диапазоном выходных токов 0-5000 А) на расцепитель и замером времени его прохождения. Может быть использовано для проверки релейных защит.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство размещается в производственном помещении. Параметры окружающей среды: - температура +15… +25 0С; - влажность 50 - 75%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Масса: -блока БР - не более 12,5 Кг -блока БН – не более 18,5 Кг Габаритные размеры: -блока БР – 380х240х170мм -блока БН – 280х210х190 мм Рабочие условия эксплуатации комплекта: -температура окружающей среды +1 …+ 40 0С -относительная влажность (при температуре +25 0С), не более 80%

Подраздел 4.2 Технические характеристики

-Диапазон выходных токов 0-5000А -Форма выходного тока - синус -Коэффициент нелинейных искажений выходного тока, не более 5% -Продолжительность непрерывной работы в режиме готовности- 8 часов

Подраздел 4.3 Требования по надёжности

Устройство должно обеспечить выполнение своих функций при эксплуатации и отвечать по надежности требованиям действующих норм и правил.

Подраздел 4.4 Требования к конструкции

Устройство поставляется в следующем составе: - Нагрузочный блок – 1шт. - Регулировочный блок – 1шт. - Соединители гибкие(4+2шт) – 1шт. - Переходники – 4 шт.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Устройство должно изготавливаться из материалов и комплектующих, предусмотренных конструкторской документацией.

Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

Напряжение сети питания переменного тока 187…242 В Частота сети питания переменного тока 49…51 Гц Сила потребляемого тока, не более 40 А

Подраздел 4.7 Требования к комплектности.

Комплектность поставки: - Паспорт; - Руководство по эксплуатации; - Методика поверки; - Заверенная Поставщиком копия сертификата соответствия (при обязательной сертификации); - Свидетельство о первичной поверке;

Подраздел 4.8 Требования к упаковке.

Устройство поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. Упаковка должна исключать перемещение изделия в таре при транспортировании.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО  ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

Приемка осуществляется уполномоченными представителями Покупателя в порядке, предусмотренном договором поставки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

Документация при поставке предоставляется согласно п.4.7 и договора поставки (счет-фактура, накладная).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта. Ответственность за достаточность и надёжность упаковки несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответ-ствовать ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемой продукции в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция устройства для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей должна позволять производить техническое обслуживание в соответствии с заводской документацией.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Количество и сроки поставки должны соответствовать договору поставки.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный.