ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку с монтажом панелей защитного сооружения и поставку бронепанелей защитного сооружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Панели защитного сооружения (поставка с монтажом) и поставка бронепанелей защитного сооружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Панели защитного сооружения (поставка с монтажом)
	    Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций 3 класса защиты от проникновения  (РД 78.36.003-2002) и III степени огнестойкости (СНиП 21-01-97*),  с общими габаритными размерами 3000х2360х3000(h)мм (внешний вид см.приложение А1,А2), устанавливаемое на существующий пол и состоящее из :

   - панелей из металлических профилей с рамами со стеклом (окна глухие, высота установки 1050мм от уровня пола проходной):  

         1000х1000мм – 1шт.;

     800х1000мм – 2шт., 

   - дверей металлических, двустворчатых, наружного открывания, открывание с помощью планетарного рычажного привода ППВ-3 (см. приложения В,Г), устанавливаемого внутри сооружения; размером 2160х2400(h)мм-2шт;

   - двери аварийного входа размером 600х600(h)мм, оборудованной механическим замком и устанавливаемой внутри сооружения под окнами.
Общие требования:

1). Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

2). Все металлоконструкции должны иметь элемент для присоединения заземляющего проводника.

3). Стены, двери, потолок должны быть выполнены из металлических профилей.
4). Для установки привода ППВ-3 предусмотреть внутри  сооружения на стенах на высоте 2400мм закладные металлические монтажные пластины, закрепленные к каркасу сооружения.

5). Отделка сооружения внешняя и наружная - алюминиевые листы окрашенные. Цвет наружной и внутренней отделок сооружения – серый (RAL 9006).

6).Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на сооружение. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) на их элементах. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.
7). Монтаж защитного сооружения осуществляется фирмой-изготовителем.  

Прилагаемые документы: Приложения №1, №2, №3, №4, №5
	не менее 12

месяцев
	3

2
	к-т

	2
	Бронепанели защитного сооружения (поставка)
	Сооружение  металлическое 5 класса пулестойкости (ГОСТ Р 5112-97(кроме пола), 3 класса защиты от проникновения (РД 78.36.003-2002), с внешним габаритным размером 2500х1800х2550(h)мм, с комплектным фальшполом высотой 200мм, со ступеньками для выхода, с установкой на существующий пол помещения вестибюля, состоящее из бронепанелей:

- с дверью бронированной размером 900х2000(h)мм-1шт.( 5 класс пулестойкости), левого наружного открывания, оборудованной: 

     - механическим замком, 

     - доводчиком, 

     - ручкой с обеих сторон, 

     - щеколдой с внутренней стороны,

- закладными элементами для датчика магнитоконтактного Д5М-11,

- смотровым окном 5 класса пулестойкости с   размерами 500х700(h)мм и бойницей под ним; 

- бронированными пулестойкими рамами со стеклопакетом, покрытым пленкой «Хамелеон» (процент светопропускания – 25, цвет - бронза) и размером :

      - 900х700(h)мм (ОК-1)-1шт, со скрытой бойницей под ним;

      - 500х700(h)мм (ОК-2)-2шт., со скрытой бойницей под ним;

      - 900х700(h)мм (ОК-3)-1шт., с передаточным щелевым лотком 3 класса пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97) с возможностью передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым, со столешницей размером 1200х500мм с внутренней стороны под окном в уровень с лотком (Приложение А).

Общие требования:

1). Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

2). План сооружения, фасады, схема расположения отверстий и столешницы показаны в приложениях А и Б.

3). Все металлоконструкции сооружения должны иметь элемент для присоединения заземляющего проводника.

4). В крыше предусмотреть отверстия  для прохода кабелей инженерных систем и устройства механических вентиляторов (Приложение Б).

5). Предусмотреть электрическое отопление от конвектора настенного типа (N=0,5кВт) с регулируемым термостатом.

6). Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Общая освещенность - не менее 75лк. Аварийное освещение должно составлять не менее 10% от рабочего. В качестве аварийного светильника использовать светильники марок КN-118L, KN-203 или их аналог, работающий от аккумуляторной батареи. Установить светильник над дверью внутри  помещения. Выключатели электроосвещения установить внутри помещения рядом с дверным проемом.

7). Предусмотреть установку щитка распределительного ЩР с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, вентиляторов, рабочего электроосвещения, розеток. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением до 16мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.

8). Предусмотреть установку 2-х электрических евророзеток под столешницей для подключения электрооборудования суммарной мощностью 2кВт. Розетки расположить на расстоянии 200мм от уровня пола, все розетки должны быть с заземляющим контактом. 

9). Для защиты обслуживающего персонала предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S».

10). Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить с помощью защитных PE- проводников, в качестве которых используется третий проводник.

Для выполнения системы уравнивания потенциалов РЕ- проводник питающей сети, металлические части каркаса соединить между собой как можно ближе к вводу в сооружение и подключить к существующему щитку заземления.

11). Внутреннюю отделку выполнить:

-стены - СМЛО, цвет отделки - светлый бук;

-потолок - СМЛО, цвет отделки – белый;
-пол - линолеум.

12). Наружную отделку выполнить панелями облагороженными на основе гипсокартона «Випрок», цвет- RAL 9006.
13). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

14). Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. Отслаивание и шелушение покрытия не допускается/

15). Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

16). В комплект поставки должны входить сертификаты на изделие в целом и комплектующие, паспорт изделия, комплектовочная ведомость, эксплуатационная документация в объеме, предусмотренном ГОСТ 2.601-95*.
Прилагаемые документы: Приложения №6 и №7
	не менее 12

месяцев
	3

1
	к-т


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, доставку, упаковку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи, а также монтаж конструкций силами поставщика по позиции №1.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Позиция №1:

Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с момента завершения монтажа поставленного товара силами и средствами Поставщика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
Позиция №2:

Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 20 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
       5. Требования к упаковке

Элементы конструкций должны быть упакованы в жесткую тару для транспортировки и сохранности изделий.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

позиция №1: начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки и монтажа – не позднее 15 дней с даты подписания договора; позиция №2: начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – не позднее 20 дней с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                           _______________________    А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ В.Ф. Никитин
