Приложение № 6

к Договору поставки ТМЦ № 100-10-05/_________ от «___»___________20__ г.

# Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

# Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

# Тема закупки: поставка трансформатора ТДТН-40000кВА 110/35/6 кВ

# Краснокаменск

2013
Техническое задание

на поставку трансформатора ТДТН-40000кВА 110/35/6 кВ

для объекта: ПЭиТС  ОАО «ППГХО»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Трансформатор ТДТН-40000кВА 110/35/6 кВ - Оборудование должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р52719-2007.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). С товаром должен быть поставлен паспорт, в котором указан год выпуска оборудования. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТ Р52719-2007. и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформатор ТДТН силовой масляный трехфазный трехобмоточный предназначен для работы в электросетях наружной установки. Трансформатор силовой с регулированием напряжения в обмотке ВН под нагрузкой (РПН) в пределах ± (9×1,78%) номинального напряжения и с регулированием напряжения на стороне СН – 35 кВ при отключенном трансформаторе (ПБВ) в пределах ± (2×2,5%) номинального напряжения, с системой охлаждения вида «Д».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям по условиям эксплуатации и подтверждаться соответствующими нормативными документами (сертификаты соответствия, декларации и т.д.) в соответствии с ГОСТ, международным (МЭК), и европейским нормам (EN), в случае эксплуатации за пределами РФ. Для промышленных предприятий регламент по ГОСТ 11920-85; ГОСТ 12965-85; ГОСТ 17544-85; ГОСТ 16772-77; ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование характеристики; Значение параметра. Тип трансформатора; ТДТН. Номинальная мощность, кВА - Обмотка ВН - Обмотка СН - Обмотка НН; 40 000 40 000 40 000. Номинальное напряжение, кВ - Обмотка ВН - Обмотка СН - Обмотка НН; 115 38,5 6,6. Число фаз; 3. Частота, Гц; 50. Схема и группа соединения обмоток; Ун/Ун/Д-0/11. Регулирование напряжения - Сторона регулирования РПН - Диапазон регулирования РПН, % - Тип РПН - Сторона регулирования ПБВ - Диапазон регулирования ПБВ, % - Тип ПБВ; ВН ±9*1,78 RS9.3-III-400-41.5/K-10191W CH ±2*2.50 PBV 01-3-630-41.5-06050ME. Материал обмоток; медь. Климатическое исполнение и категория размещения; У1. Напряжение короткого замыкания, % - ВН-СН - ВН-НН - СН-НН; 10,5 17,5 6,5. Потери холостого хода, кВт; 26,0. Потери короткого замыкания, кВт; 200. Ток холостого хода, %; 0,4. Трансформаторы тока - Обмотка ВН - Обмотка СН - Нейтраль обмотки ВН; 1000/5 (1000-750-600-400) 10Р – 2 шт.на фазу 3000/5 (3000-2000-1500-1000) 10Р – 2 шт.на фазу 600/5 (600-400-300-200) 10Р – 2 шт. Передвижение трансформатора; Катки с ребордой. Ширина продольной колеи, мм; 1524. Ширина поперечной колеи, мм; 2000. Охлаждение; Д. Отправка; С маслом. Напряжение питания системы охлаждения и привода РПН, трехфазное, В; ~380. Масса. кг, не более Масла Полная трансформатора Транспортная трансформатора; 22750 (23010) 85400 (85760) 75000 (74950). Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота; 6800 3800 6030.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Все технико-экономические показатели должны регламентироваться и соответствовать нормам ГОСТ 12965-85. Особое внимание к нормам по энергоэфективности и энергосбережения. Снижение потерь холостого хода и короткого замыкания в процентном соотношении к ГОСТу. Уменьшение п.х.х. до 35 - 40 %, в зависимости от режима эксплуатации, п.к.з. до 8 – 10%. Сравнение с ГОСТ 17544-85

Подраздел 4.3. Требования по надежности

В соответствии с ГОСТ 26291-84; ГОСТ 27.002-2009; ГОСТ27.003-90 Средний срок службы до первоначального ремонта, не менее 25 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Соответствие ГОСТ р 52719, ГОСТ 12965, все используемые изделия должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие стандартам и ТУ производителя. Требования по монтажу и эксплуатации в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.2; ГОСТ 12.1.004; Правилам устройства электроустановок» и « Правилам эксплуатации электроустановок потребителей»

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

С целью полной совместимости входящего в комплект поставки оборудования, поставщик гарантирует поставить оборудование с соблюдением следующих условий: - Вводы ВН с внутренней твердой RIP и внешней фарфоровой изоляцией, - Вводы СН и НН – маслонаполненные; - Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов не менее 2,5 см/кВ; - Газовое реле трансформатора BF-80/Q с двумя парами контактов (или «аналог»); - Струйное реле РПН URF-25/10 – 2 контакта на отключение (или «аналог»); - Трансформатор укомплектован микропроцессорным прибором температурного мониторинга верхних слоев масла ТМТ-2 (вместо манометрических термометров).

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Соответствие ГОСТ Р 52719, ГОСТ 12965

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Согласовываются с Заказчиком на основании требования рабочей документации к проекту подстанции. Особых условиях эксплуатации и (или) предписаниями, связанными с технологией основного производственного цикла.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Согласно подраздела 4.1. настоящего технического задания и Приложению №1 к договору (спецификация)

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования. Регламентируется ТУ производителя, согласно ГОСТ18620

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- поставка оборудования производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10. - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 23216 с упаковочным листом; - упаковка должна обеспечивать защиту прибора от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке. - консервация по ГОСТ 9.014

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта на приборы и комплектующие, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- поставщик производит отгрузку и доставку трансформатора собственным транспортом, либо через транспортную компанию - оборудование должно поставляться в комплектации согласно п.4.5., законсервированным и упакованным; - поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение приборов осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - упакованные приборы должны храниться на стеллажах, не допускается складирование упакованных приборов более чем в 3 ряда; - срок хранения прибора – регламентируется ТУ производителя, согласно ГОСТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта на протяжении всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание, согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» . Инструкции и план мероприятий предоставляется заводом изготовителем в соответствии с ТУ и требованиями нормативных документов РФ на объектах данного типа.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническое обслуживание приборов должно производиться согласно Руководства по эксплуатации предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования по охране окружающей среды согласно ГОСТ Р 52719

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция, монтаж и эксплуатация трансформаторов должны соответствовать ГОСТ: В части безопасности ГОСТ 12.2.007.2 В части пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004 По способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 (класс 1) «Правилам устройств электроустановок» «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» Заземление по ГОСТ 12.2.007.0 Должны быть предусмотрены блокировки, исключающие возможность доступа персонала при нахождении трансформатора под напряжением.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество подтверждается сертификатами, декларациями и др. документами, предоставляемыми производителем на оборудование, согласно ГОСТ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж и настройку приборов должны производить аттестованные наладчики предприятия-поставщика, либо другие квалифицированные и аттестованные специалисты, имеющие допуск на объект (регламент предприятия заказчика, в соответствиями со всеми нормативными документами и актами) под руководством шеф-инженера предприятия изготовителя.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации). Дата производства подтверждается документами. Срок ввода в эксплуатацию с момента производства регламентируется ТУ завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Трансформатор ТДТН-40000кВА 110/35/6 кВ в количестве 1 шт., поставляется один раз, срок поставки согласно договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЭиТС | Предприятие электрических и тепловых сетей |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

# Руководитель заказчика

Начальник ПЭиТС		 И.М. Красов

«___»___________2013г

# СОГЛАСОВАНО:

# Аналитический центр

Главный механик ОАО «ППГХО» 		А.Т. Зинкевич

«___»___________2013г.

# Главный энергетик ОАО «ППГХО»

С.К. Кутузов

«___»__________2013г.

От Поставщика 						От Покупателя

___________________					Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/					_________/С.В. Шурыгин/