| УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала А.Б. Хазин ____________________________ подпись «___» _____________ 2014 года |  |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку бака–аккумулятора горячей воды емкостью 2000 м3 для систем теплоснабжения энергоблока №3 Ростовской АЭС (лот № 38-2014)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку бака – аккумулятора горячей воды для систем теплоснабжения емкостью 2000 м3

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак – аккумулятор горячей воды емкостью 2000м3 | комплект | 1 | В течение 60 календарных дней с момента получения авансового платежа |

Требования к качеству товара

Разработать чертежи КМД и обеспечить поставку бака – аккумулятора горячей воды емкостью 2000 м3 для систем теплоснабжения  в объеме проекта 903-9-12сп86

Конструкции бака должны быть изготавливаться на заводе. При изготовлении полотнищ все соединения следует выполнять двухсторонней автоматической сваркой встык под  слоем флюса.

Центральное кольцо и щиты крыши следует изготавливать в кондукторах. При изготовлении, монтаже, приёмке работ и испытании бака-аккумулятора следует руководствоваться:

- 4-ым разделом  СНиП 3.03.01-87 “Дополнительные правила монтажа резервуара конструкций”.

- ВСН 311-89 (Минмонтажспецстрой СССР) ”Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объёмом от 100 до 50000м”

- СП  8.133330.2011 ”Организация строительства”.

- СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2011 ”Безопасность труда в строительстве”.                                     -  Бак для слива загрязнённой сетевой воды имеет код UM10B01. Относится к 4 классу по НП-001-97 (НПАЭ Г-01-011-89), к III категории сейсмостойкости по НП-031-01. Спроектированы по СНиП 3.05.05-84. Наименование профиля и марка металла  конструктивна  должны соответствовать маркам, указанным в ведомости элементов  и спецификации металлопроката  проекта R3.06887.1.0.16 «Тепловые сети промплощадки блоков №3, 4»;

Антикорозийную защиту бака смотреть технологические чертежи R3.03772.1.0.16.

4. Основные расчётные данные:

| Плотность воды | 1,0т/м³ |
| --- | --- |
| Избыточное давление в газовом пространстве | 2,00 кПа |
| Вакуум | 0,25 кПа |
| Максимальная температура воды | 95°С |
| Ветровая нагрузка III, IV и V районов | 045,055,07 кПа |
| Снеговая нагрузка III, IV и V районов | 10,15,20 кПа |
| Расчётная температура воздуха наружного | -40 и выше |
| Сейсмичность района строительства | 9 баллов и менее |
| Изоляция на наружных поверхностях бака | 0,45 кПа |

Усилия от патрубков заполнения и расхода:

| Ду | 400 | 60,0 |
| --- | --- | --- |
| Нормальная сила, кН | 9,5 | 14,0 |
| Поперечная сила, кН | 10,0 | 15,0 |
| Изгибающий момент, кН м | 4,0 | 7,0 |

Материалы:

| Наименование конструкции | Марка стали | ГОСТ | Тип электродов по ГОСТ9467 75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый пояс стенки | С255 | 27772-88 | Э42А |
| Остальные пояса стенки, днища | С245 | 27772-88 | Э42А |
| Крыша | С245 С275 | 27772-88 | Э42А |
| Фасонки | С255 | 27772-88 | Э42А |
| Лестница, площадки, ограждение | С235 | 27772-88 | Э42А |

+ при толщине 4мм, ++ при толщине 3мм и менее. Автоматическая и полуавтоматическая сварка должна производится с применением материалов, соответствующих марке свариваемых сталей и обеспечивающих соединение встык равнопрочное основному металлу.

- 	На момент поставки поставщик обязан предоставить сертификат соответствия или декларацию соответствия.

Требования к месту поставки:

- 	Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 347388, г. Волгодонск-28, Ростовская область, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.

Поставщик должен за 2 (два) дня до поставки товара заказать пропуск, направив письмо  по факсу (8639) 24-38-46 с указанием транспортного средства, ФИО, паспортные данные лиц сопровождающих Материалы.

Приложение:

- Типовой проект 903-9-12сп86

- Чертеж R3.03772.1.0.16.