Техническое задание

# на поставку трансформатора ТМГ-400-6/0,4 кВ

# 1.	Наименование поставляемого товара.

1.1.	Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 кВ

1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение.

# 2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 кВ

Трансформаторы трехфазные масляные типа ТМГ с гофробаком естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного и холодного климата. Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, взрывоопасной и химически активной среде. В производстве трансформаторов ТМГ применена технические решения, увеличивающие их надежность и снижающие эксплуатационные затраты.

Трансформаторы выполнены в герметичном исполнении с полным заполнением маслом. Отсутствует расширитель и газовая подушка. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет пластичной их деформации. Сообщение масла с окружающей средой нет, что исключает увлажнение, окисление и шламооброзование масла. Перед заливкой масло дегазируется, заливка производится в специальной вакуумзаливочной камере при глубоком вакууме, что обеспечивает удаление из масла, растворенного в нем воздуха, удаление из изоляции воздушных включений, исключается окисление масла, обеспечивается высокая электрическая прочность изоляции трансформатора. Масло не меняет своих свойств в течение всего срока службы трансформатора.

Избыточное давление в баках при эксплуатации трансформаторов не превышает 0,2-0,25 кгс/см2. Для ограничения давления в баках при перегрузках мощностью от 25 до 250 кВА установлены предохранительные клапаны, в трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше установлены, газовое реле, термосигнализатор ТКП-160Сr. Для контроля уровня масла трансформаторы всех мощностей снабжаются маслоуказателем поплавкового типа. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2×2,5%.

Условия эксплуатации.

Высота над уровнем моря – до 1000м.

Температура окружающего воздуха:

для умеренного климата – от -45˚ С до +40˚С (исполнение У)

для холодного климата – от -60˚ С до +40˚С (исполнение ХЛ)

Относительная влажность воздуха – не более 80% при +25˚С.

Все трансформаторы подвергается типовым и приемо-сдаточным испытаниям согласно ГОСТ 11677 и нормативной документации.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 кВ | шт. | 2 |

2.3.	Основные технические параметры:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип трансформатора | ТМГ |
| Номинальная мощность трансформатора, кВ·А | 400 |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/YН-0 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Потери х.х., Вт | 760 |
| Потери к.з., Вт | 5500 |
| Напряжение к.з., % | 4,5 |
| Аналоги должны соответствовать данным приведенным в таблице в полном объеме |  |

2.4. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно требованиям ГОСТ 11677. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложения № 1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

# 9.	Требования к результатам работ

9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев.

# Инициатор закупки:						Трифанов Б.А. тел. 8(30245) 2-87-50

сот. 8 924 500 51 66

e-mail: yan25dex@yandex.ru

TrifanovBA@ppgho.ru

# Руководитель инициатора закупки: _________________ Красов И.М.

СОГЛАСОВАНО:

# Главный механик ОАО «ППГХО»: __________________ Зинкевич А.Т.

Главный энергетик ОАО «ППГХО» _________________ Кутузов С.К.