           Приложение 2.

ЧТЗ на защитные сооружения из бронепанелей 5 класса пулестойкости (4 шт.)
1. Дополнительные технические требования (потребительские свойства).

· общие требования по защите от проникновения – 3 класс по РД 78.36.003-2002.

· конструкция передаточных устройств  (лотков) должна иметь 3 класс пулестойкости по ГОСТ Р51112

· панели стен, потолка, дверей, передаточных узлов (лотков) и их соединения должны обеспечивать равнопрочную защиту.

· все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EJ 15.

· требования к дверям, аналогичны требованиям к бронепанелям и бронестеклам.

· двери оборудуются:

· механическим замком;

· щеколдой (с внутренней стороны);

· доводчиком;

· ручками с двух сторон;

· бойницей на высоте 1200 мм от уровня пола;
· датчиком МК ИО 102-20.

· размеры дверей в Приложении 1 (для Варианта Д с выдвижным фасадным лотком)

· Для подвода  питающих и слаботочных кабелей предусмотреть лючок 100х100мм в крышной панели (Вариант А, В), в полу 150х100мм (Вариант С), в полу 300х150 – 2 шт., (Вариант Д), в крышной панели – 2 отверстия Ø 50мм (Вариант Д).
· Температура воздуха внутри защитного сооружения должна быть не менее 18 + 200С. Отопление должно быть электрическое с регулируемым термостатом.

· Для Варианта С предусмотреть установку кондиционера марки Toshiba (для одного человека).

· Система вентиляции должна обеспечивать двухкратный обмен воздуха в час.

· Освещение предусмотреть рабочее и аварийное (от аккумуляторов) с освещенностью не менее 75лк (аварийное ≈ 10 лк), (на рабочем месте 400 лк Приложение 1 Вариант Д)
· Предусмотреть установку щитка распределительного с УЗО и автоматами для питания всех потребителей и двух отдельных автоматических выключателей на 16А каждый.

· Предусмотреть 3 евро розетки с суммарной мощностью 3 кВт, для (Варианта Д) – 4 евро розетки.
· Предусмотреть линии защитного заземления всего электрооборудования.

· Электропроводку выполнить в двухсекционных пластиковых кабельных каналах 100х60.

· Предусмотреть средства пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03.

2. Требования  к качеству продукции.
Все материалы, использующиеся для производства защитного сооружения должны соответствовать Гостам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

3. Маркировка изделий.

· требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р 51110-97*;

· маркировка должна быть четкой разборчивой, устойчивой к воздействию механических и климатических факторов на весь срок эксплуатации.
4. Комплектность поставки.

В комплект поставки должны входить:

· бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедвери, передаточные лотки, элементы конструкций, материалы, метизы и др., комплекты.

· паспорт.

· сертификаты, на комплектующие и материалы.

· Эксплуатационная документация в объеме, предусмотренном ГОСТ 2. 601-95*.

5. Условия поставки.

· в общую сумму договора должны входить НДС, экспедирование, полный пакет технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
· доставка оборудования осуществляется гражданами РФ.

6. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7. Требования к технической документации.

В течение 10 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес заказчика на русском языке:

· паспорта на русском языке на каждое комплектуемое изделие;
· инструкции по эксплуатации и обслуживанию на русском языке на каждое комплектуемое изделие.

Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.

8. Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть:

· свободно от прав третьих лиц;

· растаможено;

· новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

· поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

· работоспособным и готовым к эксплуатации, о чем ПОСТАВЩИК обязуется предоставить комплект подтверждающих документов на русском языке и языке оригинала (сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации).

