## Лист1
Приложение №1 к Договору №_____________________от "___" _____________2014года
Спецификация. Поставка арматуры общепромышленной ДУ до 200 мм для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулирующих клапанов) | Масса ед.,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 2.ИСУП.3788858 | 4UG50S05 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-25-40 (17с25нж) | - | оборудование | 25 | 4 | 425 | азот |  | 26.8 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00322.4.0.12 |  | R4.00322.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Пружина № 3. поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками, Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Рн 3.38 МПа.Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 2106
2 | 2.ИСУП.3788859 | 4UG10S20 | Клапан предохранительный | По типу СППКР-25-100 (17с84нж) | - | оборудование | 25 | 10 | 425 | азот |  | 12 | - |  |  | угл | штуцерный | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00322.4.0.12 |  | R4.00322.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Пружина № 4 Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Рн 5.64МПа.Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 1836
3 | 2.ИСУП.3788860 | 4UG30S07 | Клапан предохранительный | По типу СППКР-25-100 (17с84нж) | - | оборудование | 25 | 10 | 425 | азот |  | 12 | - |  |  | угл | штуцерный | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00322.4.0.12 |  | R4.00322.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Пружина № 2 Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Рн 2.25 МПа.Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 1836
4 | 2.ИСУП.3788861 | 4UG10S15 | Клапан предохранительный | По типу СППКР-25-100 (17с84нж) | - | оборудование | 25 | 10 | 425 | азот |  | 12 | - |  |  | угл | штуцерный | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00322.4.0.12 |  | R4.00322.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Пружина № 4 Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Рн 5.64 МПа.Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 1836
5 | 2.ИСУП.3788862 |  | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-25-40 (17с25нж) | - | оборудование | 25 | 4 | 425 | азот |  | 26.8 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-95 | До выпуска ПСД | R4.00322.4.0.12 |  | R4.00322.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Пружина № 2 Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Рн 1.73 МПа.Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 2106
6 | 2.ИСУП.3842308 | 4RH52S03 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-200-16 (17с17нж) | ОТТ | Оборудование | 200 | 1,6 | 425 | пар |  | 147 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | R4.00237.3.0.16 изм. 1 | R4.00237.1.0.12 изм. 2 |  | R4.00237.8.0.12изм.1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Рн=3...5кгс/см2, № пружины 75. Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 6117.11
7 | 2.ИСУП.3842309 | 4RH52S06 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-200-16 (17с17нж) | ОТТ | Оборудование | 200 | 1,6 | 425 | пар |  | 147 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | R4.00237.3.0.16 изм. 1 | R4.00237.1.0.12 изм. 2 |  | R4.00237.8.0.12изм.1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Рн=3...5кгс/см, № пружины 75. Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Комплектно с запасными частями и принадлежностями Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 6117.11
8 | 2.ИСУП.3842310 | 4RH52S04 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-200-16 (17с17нж) | ОТТ | Оборудование | 200 | 1,6 | 425 | пар |  | 147 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | R4.00237.3.0.16 изм. 1 | R4.00237.1.0.12 изм. 2 |  | R4.00237.8.0.12изм.1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Рн=3...5кгс/см2, № пружины 75. Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 6117.11
9 | 2.ИСУП.3842311 | 4RH52S07 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-200-16 (17с17нж) | ОТТ | Оборудование | 200 | 1,6 | 425 | пар |  | 147 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | R4.00237.3.0.16 изм. 1 | R4.00237.1.0.12 изм. 2 |  | R4.00237.8.0.12изм.1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва Рн=3...5кгс/см2, № пружины 75. Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 6117.11
10 | 2.ИСУП.4760063 | 4UR57S02 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-25-40 (17с25нж) | - | Оборудование | 25 | 4 | 425 | вода |  | 23 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00341.1.0.12 |  | R4.00341.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва пружина N3; Рн=3.7 МПа, Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 2106
11 | 2.ИСУП.4760064 | 4UR59S02 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-25-40 (17с25нж) | - | Оборудование | 25 | 4 | 425 | вода |  | 23 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00341.1.0.12 |  | R4.00341.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва пружина N3; Рн=3.7 МПа, Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 2106
12 | 2.ИСУП.4760065 | 4UR60S02 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-25-40 (17с25нж) | - | Оборудование | 25 | 4 | 425 | вода |  | 23 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00341.1.0.12 |  | R4.00341.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва пружина N2 Рн=1.98 МПа, Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 2106
13 | 2.ИСУП.4760066 | 4UR62S02 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-25-40 (17с25нж) | - | Оборудование | 25 | 4 | 425 | вода |  | 23 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00341.1.0.12 |  | R4.00341.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва пружина N3; Рн=2.6 МПа, Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 2106
14 | 2.ИСУП.4760067 | 4UR58S02 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-25-40 (17с25нж) | - | Оборудование | 25 | 4 | 425 | вода |  | 23 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00341.1.0.12 |  | R4.00341.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва пружина N2 Рн=1.8 МПа, Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 2106
15 | 2.ИСУП.4760068 | 4UR54S02 | Клапан предохранительный | По типу СППК4Р-25-40 (17с25нж) | - | Оборудование | 25 | 4 | 425 | вода |  | 23 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3742-004-07533604-2008 | До выпуска ПСД | R4.00341.1.0.12 |  | R4.00341.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С устройством ручного подрыва пружина N2 Рн=1.8 МПа, Срок службы 30 лет. Поставка комплектно с КОФ, крепежом и прокладками. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 2106
16 | 2.ИСУП.4760069 | 4UR50S02 | Клапан предохранительный | По типу 17с52п1М (КЗ 53051-025М-03) | - | Оборудование | 25 | 20 | 425 | вода |  | 40 | - |  |  | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 26-07-1547-90 | Смета будет после выпуска ПСД | R4.00341.1.0.12 |  | R4.00341.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | С утройством ручного подрыва. пружина N9; Рн=13.63 МПа, Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Комплектно с запасными частями и принадлежностями | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 5128.81
17 | 2.ИСУП.3840424 | 4RW51S35 | Задвижка запорная | По типу ЗКЛП-100-16М (30с941нж) | ОТТ | Оборудование | 100 | 1,6 | 425 | конденсат |  | 77 | встроенный электропривод | Н-А2-11 | 0,37 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3741-001-07533604-2008 | R4.00224.3.0.16 | R4.00224.1.0.12 |  | R4.00224.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соосная, строительная длина L=245 мм. Конечные выключатели и выключатели муфт ограничения крутящего момента электропривода должны обеспечивать коммутацию в цепях постоянного тока напряжением 24 В при токе через замкнутые контакты от 1 мА до 400 мА. Срок службы не менее 30 лет.. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 6758.11
18 | 2.ИСУП.3840425 | 4RW52S35 | Задвижка запорная | По типу ЗКЛП-100-16М (30с941нж) | ОТТ | Оборудование | 100 | 1,6 | 425 | конденсат |  | 77 | встроенный электропривод | Н-А2-11 | 0,37 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3741-001-07533604-2008 | R4.00224.3.0.16 | R4.00224.1.0.12 |  | R4.00224.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соосная, строительная длина L=245 мм Конечные выключатели и выключатели муфт ограничения крутящего момента электропривода должны обеспечивать коммутацию в цепях постоянного тока напряжением 24 В при токе через замкнутые контакты от 1 мА до 400 мА. Срок службы не менее 30 лет . Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 6758.11
19 | 2.ИСУП.3843537 | 4SA20S01 | Клапан запорный | По типу 30с915нж (ТД 13040-100M-15) | ОТТ | оборудование | 150 | 4 | 425 | конденсат |  | 176 | встроенный электропривод | Н-Б1-05 | 1,7 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | По типу ТУ 3741-001-7140388-2005 | (смета-после выпуска ПСД) | Б-806496(43387с/о) | 122 | Б-806496(43388с/о) | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Масса указана с КОФ.Строительная длина L=403 мм.Строительная высота меньше или равно 1042 мм (высота от оси патрубков до крайней точки привода). Срок службы корпусных деталей 30 лет. Конечные выключатели и выключатели муфт ограничения крутящего момента электропривода должны обеспечивать коммутацию в цепях постоянного тока напряжением 24 В при токе через замкнутые контакты от 1 мА до 400 мА . Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм. 1 | 2014-11-30 | БКП 1/2 | 8895.51
[28 empty] | Итого | 0
[28 empty] | В том числе НДС 18% | 0
|  |  |  | От Покупателя | [24 empty] | От Поставщика
|  |  |  | ______________________/________________/ | [24 empty] | ______________________/________________/