от 23.07.2015 г. № 7408/588 Блр1,2/П-15-Р-1
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/588 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек ВД DN 100-300 для сооружения энергоблоков №1, №2 Белорусской АЭС»:

 Вопрос: 
1. Для задвижек с кодами 10-20LBA25,45AA101 в примечании (спецификация) указаны размеры двух труб 159х13 и 159х9, прошу уточнить под какую трубу делать расточку патрубков.

2. Для задвижек с кодами 10-20LAB90АА006 прошу разъяснить принцип работы и конструктивные особенности арматуры. В примечании (спецификация) указано «Арматура работает в вакууме! Должна подводиться запирающая жидкость!». Каким образом обеспечиваются заданные рабочие параметры Рр 12,9 МПа, Тр 300С? Как должна подводиться запирающая жидкость?
Ответ: 
1.
по позициям 10,20LBA25,45AA101 расточку патрубков необходимо выполнить под трубу 159х9 угл.

2.
по позициям 10,20LAB90AA006: данные задвижки устанавливаются непосредственно на входе в конденсатор, давление в котором составляет 5,44 кПа (усредненная величина). Следовательно, для исключения присосов воздуха в конденсатор через шток арматуры необходимо обеспечить ее герметичность путем подвода запирающей жидкости (основной конденсат, расчетное давление (изб.) 1,5 МПа, температура расчетная 40оС). Трубопровод, на котором устанавливается арматура 10,20LAB90AA006, имеет расчетные параметры Pp=12,9 МПа, Тр=300оС. При этом отмечаю, что способ подвода запирающей жидкости к штоку определяет разработчик данной арматуры исходя из требований по герметичности, выставляемых проектировщиком на стадии конкурсных процедур
