Приложение 2

График расхолаживания реакторной установки

Исходные данные по системе охлаждения ответственных потребителей (РЕ)

Количество каналов безопасности – 4.

Реакторное отделение (0UJA):

- расход охлаждающей воды на 1 канал безопасности – 3000 м3/ч. Расход не зависит от режима работы блока;

- максимальная температура охлаждающей воды в аварийном режиме и режиме планового расхолаживания – не более 31 ºС;

- тепловая нагрузка в номинальном режиме (максимальная, один канал) – 16,22 МВт, (нагрузка на каналы неравномерная, суммарная нагрузка составляет 57,53 МВт); при выводе в ремонт одного канала на 168 часов максимальная нагрузка на одном канале повышается до 21,63 МВт, при выводе в ремонт двух каналов на 72 часа максимальная нагрузка на одном канале повышается до 23,1 МВт;

- график расхолаживания: нагрузка на один канал системы охлаждающей воды ответственных потребителей при аварийном расхолаживании приведена в таблице 1; нагрузка на один канал системы охлаждающей воды ответственных потребителей при плановом расхолаживании приведена в таблице 2.

Таблица 1 – Нагрузка на один канал охлаждающей воды при максимальной проектной аварии

| Время с начала аварии | 25 мин | 1 час | 2 часа | 6 часов | 24 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка одного канала системы, МВт | 89,5 | 86 | 77,9 | 53,9 | 31,3 |

Таблица 2 – Нагрузка на один канал охлаждающей воды в режиме планового расхолаживания

| Время с начала расхолаживания на т/о САОЗ, час | 01 | 12 | 23 | 34 | 46 | 620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка одного канала системы, МВт | 80,9 | 66,1 | 57,7 | 52,8 | 50 | 46 |

Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения (1-4UBN):

- Охлаждение дизель-генераторной установки (ДГУ):

  - Количество ДГУ на 1 канал безопасности – 1.

  - Расход охлаждающей воды для одной ДГУ– 300 м3/ч.

  - Количество отводимого тепла от теплообменника низкотемпературного контура - 3100 кВт.

  - Количество отводимого тепла от теплообменника высокотемпературного контура - 2900 кВт.

  - Максимальная температура охлаждающей воды - плюс 31 °С.

- Система холодоснабжения ответственных потребителей QKB (для одного канала):

  - Расход охлаждающей воды на 1 канал безопасности – 1176 м3/ч.

  - Максимальная температура охлаждающей воды – 35 °С.

  - тепловая нагрузка на 1 канал безопасности – 6784 кВт.

- Системы вентиляции зданий UBN:

  - Расход охлаждающей воды на 1 канал безопасности – 3,44 м3/ч.

  - Максимальная температура охлаждающей воды – 35 °С.

  - Тепловая нагрузка на 1 канал безопасности – 20 кВт.