Техническое задание

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или технологических работ по теме:

«Оптимизация систем охлаждения для АЭС в Иордании»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

«Оптимизация систем охлаждения для АЭС в Иордании»

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Разработка схем охлаждения по группам потребителей с определением параметров охлаждения и расходов на подпитку из основного и резервного источников с учетом требований нормативных регламентирующих документов. Должны быть рассмотрены различные типы охладителей: испарительные, сухие, а также комбинированные схемы охлаждения.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целями настоящей работы является выбор оптимального варианта охлаждения для потребителей систем нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности АЭС. Для выполнения указанной цели должны быть выполнены следующие задачи: - разработаны варианты схем охлаждения с различными типами охладителей с определением температуры охлаждаемой воды по группам потребителей; - определены расходы на подпитку по каждому варианту охлаждения; - осуществлен подбор основного оборудования и определена потребляемая электрическая мощность; - определены капитальные и эксплуатационные затраты на строительство систем по отводу тепла для различных вариантов; - выполнен анализ разработанных вариантов для обеспечения безопасной эксплуатации систем отвода тепла при экстремальных внешних воздействиях (определены параметры систем охлаждения, при необходимости разработаны дополнительные решения (доохлаждение) для обеспечения безопасного функционирования систем отвода тепла от потребителей); - определено дополнительное потребление энергии в определенных типовых режимах блока в отношении систем охлаждения и вспомогательного оборудования систем охлаждения; - выполнена оценка риска для каждого варианта охлаждения.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Данная работа выполняется в один этап в срок, указанный в разделе 8 данного Технического задания. В результате выполнения данной работы должны быть сформированы технические отчеты в соответствии с разделом 10.1 настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

В рамках данной работы должны быть рассмотрены различные схемы охлаждения с различными типами охладителей (испарительные, сухие), а также комбинированные схемы охлаждения для потребителей систем нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности АЭС, определены параметры охлаждения (расходы и температуры охлаждающей воды), расходы на подпитку систем из основного и резервного источников с учетом требований нормативных регламентирующих документов. Для каждого рассмотренного варианта охлаждения должен быть определен состав оборудования системы охлаждения, его стоимость и потребление воды и электроэнергии. В разрабатываемых схемах охлаждения рассмотреть возможность повторного использования продувочных вод. Должен быть выполнен анализ качества исходной воды, определен физико-химический состав воды в оборотных системах охлаждения и выполнена оценка стоимости водоподготовительных сооружений для: - подготовки исходной/подпиточной воды из условия обеспечения требуемых параметров в системах охлаждения; - обработки продувочной воды до требуемого качества для возможности её повторного использования в системах охлаждения. По каждому варианту схем охлаждения должны быть определены требования к резервному источнику в части обеспечения водой (расход, обеспеченность ресурсами). Резервный источник подпиточной воды должен обеспечивать подачу подпиточной воды в течение времени, необходимого для отвода остаточных тепловыделений от топлива, находящегося в активной зоне и в бассейне выдержки, а в случае тяжелой аварии и в устройстве локализации расплава. Разработка схем охлаждения должна выполняться во взаимодействии с Разработчиком турбоустановки в части режимов её работы, расхода и температуры воды, поступающей на охлаждение конденсатора, и выработки электроэнергии по каждому варианту охлаждения. Для рассмотренных типов охладителей необходимо привести данные о референтности с указанием производительности систем и оборудования. Анализ рисков для каждого варианта охлаждения должен быть выполнен по следующим параметрам: - экстремальные внешние условия; - ухудшение качества воды; - отказ водоснабжения. Выбор оптимальных схем охлаждения по группам потребителей должен быть выполнен с учетом анализа рисков на основании сравнения следующих параметров: - капитальные затраты; - эксплуатационные затраты; - влияние на выровненную стоимость электроэнергии (LCOE); - анализ чувствительности вырабатываемой электроэнергии к основным входным параметрам расчета LCOE; - качество охлаждающей воды.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

При разработке схем охлаждения по потребителям нормальной эксплуатации (система основной охлаждающей воды (РА) и неответственных потребителей (РС)) принять следующие исходные данные: 1. Расход охлаждаемой (охлаждающей) воды: - 170000-180000 м3/час (номинальный); - 220000 м3/час (максимальный). 2. Тепловая нагрузка – 2105 МВт. 3. Температура воды на выходе из градирни - 32С. 4. Максимально допустимая температура на выходе из градирни по условиям технологического процесса - 45С. 5. Вид тяги – естественная/ принудительная. Расчетные параметры системы охлаждения (расход и температура охлаждающей воды, тепловая нагрузка) могут быть уточнены Разработчиком турбоустановки на стадии выполнения работ. Исходные данные для разработки схем охлаждения по потребителям систем безопасности (система охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ)) представлены в Приложении 2. По НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»: - элементы систем охлаждения потребителей нормальной эксплуатации (РА, РС) – 4 класс безопасности; - элементы систем охлаждения потребителей систем безопасности (РЕ) – 2 класс безопасности, классификационное обозначение «2НО». По НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»: - здания, сооружения, оборудование систем РА, РС - II категория сейсмостойкости; - здания, сооружения, оборудование системы РЕ - I категория сейсмостойкости. По влиянию на ядерную и радиационную безопасность согласно ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа» имеют следующую классификацию: - здания и сооружения систем РА, РС – 2; - здания и сооружения системы РЕ – 1. Срок службы АЭС – 60 лет. В режиме нормальной эксплуатации источником подпиточной воды для систем охлаждения потребителей нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности является завод по переработке сточных вод Ас Самра, расположенный в 70 км от площадки АЭС. Схемы охлаждения потребителей нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности должны быть разработаны из условий подачи подпиточной воды на площадку АЭС в режиме нормальной эксплуатации в следующих количествах: - 10 миллионов м3/год; - 20 миллионов м3/год; - 30 миллионов м3/год; - 40 миллионов м3/год; - 50 миллионов м3/год; - 60 миллионов м3/год. Для формирования отчета "Разработка вариантов систем охлаждения для систем нормальной эксплуатации и систем безопасности АЭС с указанием мощности станции. Техническая часть" необходимые данные по годовой выработке электроэнергии энергоблоком для разработанных схем охлаждения будут переданы Разработчиком турбоустановки.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Исходные метеорологические данные по площадке размещения АЭС представлены в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

В рамках выполнения данной работы должны быть разработаны схемы охлаждения для следующих потребителей: - промконтура систем безопасности (система охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ)); - конденсатора турбины (система основной охлаждающей воды (РА) и вспомогательного оборудования здания турбины и других потребителей АЭС (система охлаждающей воды неответственных потребителей (РС)). Рассматриваемые схемы: - с испарительными охладителями; - с сухими охладителями; - с гибридными; - комбинированные схемы (испарительные и сухие охладители). Системы охлаждения должны разрабатываться с учетом конструкции турбоустановки и её оптимизации для различных схем охлаждения. При разработке систем охлаждения должны быть учтены класс безопасности и сейсмостойкость, приведены принципиальные схемы и предварительные компоновки охладителей. При разработке схем охлаждения должны быть выполнены все задачи и требования, изложенные в разделе 3 настоящего Технического задания. Результаты работы должны быть оформлены в виде отдельных отчетов в соответствии с разделом 10.1 настоящего Технического задания.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

В результате выполнения работ должны быть определены оптимальные схемы охлаждения для потребителей систем нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности АЭС, которые будут приняты к разработке в техническом проекте АЭС в Иордании.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: - Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасности. Вена, 2007 г.; - Безопасность атомных электростанций: проектирование. Конкретные требования безопасности. МАГАТЭ. Вена, 2012 г.; - Оценка безопасности установок и деятельности. Общие требования безопасности. МАГАТЭ. Вена, 2009 г; - НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»; - НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; - ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При разработке схем охлаждения должны быть соблюдены требования нормативных документов МАГАТЭ по экологической безопасности в части выбросов в атмосферу и минимизации негативного воздействия в части сбросов (продувка систем охлаждения).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработанные отчеты по данной работе должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и содержать всю необходимую информацию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала выполнения работ – 20.11.2015* (дата может быть изменена по итогам процедуры закупки) Срок окончания выполнения работ –16.05.2016

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Разработанная документация должна быть оформлена в виде отдельных отчетов (раздел 10.1) и содержать всю необходимую информацию в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, включая данные по референтности рассмотренных схем охлаждения и принятого оборудования.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Не позднее, чем через месяц после начала работ Разработчик должен представить Заказчику на рассмотрение и согласование содержание отчетов. Не менее, чем за месяц до окончания выполнения работ Разработчик должен представить на рассмотрение Заказчику предварительные редакции отчетных материалов на предмет соответствия работы требованиям Технического задания.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

В результате выполнения работы по настоящему Техническому заданию должны быть разработаны следующие отчеты: 1. Отчет «Разработка вариантов систем охлаждения для систем нормальной эксплуатации и систем безопасности АЭС с указанием мощности станции. Техническая часть». 2. Отчет «Определение количества электроэнергии, потребляемой гидротехническими сооружениями». 3. Отчет «Оценка стоимости различных вариантов охлаждения и выбор одного из вариантов».

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Отчетная документация разрабатывается на русском и английском языках в трех экземплярах на бумажном носителе и в трех экземплярах (копии) на электронном носителе (CD дисках) в формате Word и PDF. Каждый CD должен содержать отдельный файл с перечислением всех документов, записанных на данный диск.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЭС | Атомная электростанция |
| 2 | LCOE | Выровненная стоимость электроэнергии |
| 3 | МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Метеорологические данные площадки размещения АЭС. | 15 |
| Приложение 2 | График расхолаживания реакторной установки | 2 |
| Приложение 3 | Календарный план | 1 |

Начальник ПТОГТС							А.А. Долбин

Главный инженер проекта						А.В. Серегин