Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _________________О.И.Пантелеев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Г.В.Комаров



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на монтаж АУПТ, СОУЭ и выполнение ПНР

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Выполнить монтажные  и пуско-наладочные работы АУПТ, СОУЭ  в одном здании  по рабочей документации. По окончанию завершения работ  предоставить исполнительную документацию  и согласовать с подразделением ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ПЭК (производственно энергетический комплекс). 

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Общая площадь защищаемо объекта 133м2. Объект разделен на две локальные зоны.

Для построения системы автоматического модульного пожаротушения тонкораспылённой водой в качестве станционного оборудования применяются приборы приемно-контрольные и управления пожаротушением «С2000-АСПТ» (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В06953, сертификат соответствия РОСС RU.ББ02.Н.04082) фирмы НВП «Болит» (Россия), на каждую зону. Для увеличения количества цепей закупка модулей пожаротушения применяются контрольно-пусковые блоки «С 2000 КПБ» (сертификат соответствия  С-RU.ПБ01.В.01893) фирмы НВП «Болит» (Россия).

У выхода из защищаемого помещения, с наружной стороны устанавливаются ручные пожарные извещатели типа ИПР-513-3 (исп.02) с надписью «ПОЖАРОТУШЕНИЕ», используемые в качестве устройства ручного пуска. Они размещаются на высоте 1,5 метра от уровня пола и предназначены для ручного запуска модулей пожаротушения в каждую из зон.

Приборы управления пожаротушением «С2000-АСПТ» устанавливаются у входа, в защищаемое помещение, на высоте 1,5м. от уровня чистого пола.

Система автоматического пожаротушения построена на модульных установках пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) и предназначена для автоматического обнаружения, локализации и тушения очагов пожара в защищаемых помещениях.                                  Тип установки и огнетушащее вещество выбраны с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств, присутствующих в защищаемых помещениях материалов.

С целью обеспечения эффективной противопожарной защиты помещений предусматривается применение автоматической установки пожаротушеия тонкораспыленной водой с модулями пожаротушения «ТРВ-Гарант» со степенью взрывозащиты  1Exds[ia]IIВТ3/РВExds[ia]I, которые предназначены для тушения очагов пожара классов «А» и «В»,  а так же электрооборудования до 1000В в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Модули «ТРВ-Грант» (В3)-14,5-11 действуют по принципу создания водяного тумана. Заполняя помещение водяное «облако» препятствует поступлению кислорода к очагу возгорания и одновременно резко охлаждает всю горящую конструкцию, а не только ее отдельные участки, как при традиционном тушении струями воды.

Выполнить монтаж и ПНР приборов и оборудования: 

пульт контроля и управления С2000М-1 шт.;

прибор приемо-контрольный С2000АСПТ-2 шт.;

блок контрольно-пусковой С2000- КПБ - 3 шт.;

считыватель электронного ключа ТМ  считыватель 2  - 2 шт.;

релейный усилитель УК-ВК/04 – 3 шт.; блок резервного питания 24В РИП 24 (исп. 01) – 1 шт.;

бокс аккумуляторный (24В) 2х17 – 1 шт.;

извещатель пожарный пламени ИПП-329/330-22- 1В «Тюльпан»;

извещатель пожарный ручной (пожаротушение)  ИПР 513-3 (испл.2)  - 3 шт.;

 извещатель пожарный тепловой линейный PHSC-155-ЕРС (t-68C)  - 10 шт.;

указатель световой «Пожар»  Скопа -  1 шт.;

указатель световой «Автоматика отключена»  Молния 24В - 2 шт.;

указатель световой «Не входить» Молния 24В – 2 шт.;

оповещатель свето-звуковой ВС-3 24В – 2 шт.;

модуль пожаротушения тонкораспыленной водой ТРВ 85, код 111 МУПТВ «ТРВ Гарант» (вз) 14,5-11 1Exds[ia]IIВТ/РВЕxds[ia]I – 4 шт.; 

модуль пожаротушения тонкораспыленной водой ТРВ 60, код 112 МУПТВ «ТРВ Гарант» (вз) 14,5-11 1Exds[ia]IIВТ/РВЕxds[ia]I – 32 шт.; светильник аварийного освещения с АКБ SKAT LT-2330LTD – 1 шт.; 

Выполнить монтаж кабеля и кабельных изделий:

коробка коммутационная  100х100х50 (IР55)53800 -  23 шт.;

коробка соединительная  К 50х50  - 3 шт.; 

щит металлический ЩМП 4  - 3 шт.;

автоматический выключатель в боксе, 6А  ВА 47-29. С6 – 3 шт.;

аккумуляторная батарея АКБ 17 А/ч  - 3 шт.;

аккумуляторная батарея АКБ 7,2 А/ч  - 3 шт.;

аккумуляторная батарея АКБ 4,5 А/ч  - 3 шт.;

электронный ключ ТМ Dallas  - 4 шт.;

табличка пластиковая «Запуск пожаротушения камера покраски»  300х150х3  - 1 шт.;

табличка пластиковая «Запуск пожаротушения основное помещение»  300х150х3  - 1 шт.;

экран защитный из металлической проволоки для МУПТВ Дmin-6 мм, Яч.min 30мм габариты: ду450, h460  -  2 шт.;

кабель силовой ВВГнгLS 3х2.5  - 15 м;

провод силовой ПВ 6  - 25м;

кабель монтажный  КПСВнгLS 2х2х0,5 -  280 м;

кабель монтажный  КПСВнгLS 1х2х0,5 -  40 м;

кабель монтажный  КПСЭнг(А)FRHF 1х2х0,5 -  320 м;

труба гофрированная негорючая ПВХ Ду 16  - 200 м;

труба ВГП Ду 50  - 2м;

металлорукав  Ду 8  - 4 м;

трос металлический Ду 6 –3 м;

труба ПХВ  Ду 6   - 2м;

смесь строительная Старатели  -  2 кг.; Крепеж



	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Работа на режимной территории.



	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Соответствие с требованиями рабочей и сметной документации. 

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Гарантийный срок 24 месяца с даты подписание Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ.



	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)


	Контроль осуществляет ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», подразделения эксплуатирующее данное оборудование.



	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	После подписания Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ, оказанных услуг.



	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Локальный сметный расчет, проектная документация будут переданы Подрядчику после проведения торгов.




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


Здание 1, монтаж АУПТ, СОУЭ и выполнение ПНР
	№ пп
	Наименование
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4

	                                       Раздел 1. 

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (41,73 руб.): 80% отФОТ (52,16 руб.)
СП (31,3 руб.): 60% от ФОТ (52,16 руб.)
	1
	ТЕРм10-08-001-10

	2
	Пульт контроля и управления  жидкокристаллическими ндикатором С2000 М
(шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования
	1
	ТСЦ-509-1933

	3
	Прибор ОПС на 4 луча
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (64,28 руб.): 80% отФОТ (80,35 руб.)
СП (48,21 руб.): 60% от ФОТ (80,35 руб.)
	2
	ТЕРм10-08-001-08

	4
	С2000-АСПТ: прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, для интегрированной системы "Орион".            
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=4831.9/5,18
МАТ=4831.9/5,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования
	2
	ТСЦ-№126 стр.180

	5
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (184,74 руб.): 80% отФОТ (230,93 руб.)
СП (138,56 руб.): 60% от ФОТ (230,93 руб.)
	3
	ТЕРм10-08-001-06

	6
	С2000-КПБ: контрольно- пусковой блок с исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ, для интегрированной системы "Орион".      
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2134.37/5,18
МАТ=2134.37/5,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования
	3
	ТСЦ-№126 стр.180

	7
	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (397,26 руб.): 80% отФОТ (496,58 руб.)
СП (297,95 руб.): 60% от ФОТ (496,58 руб.)
	2
	ТЕРм10-02-016-07

	8
	Релейный усилитель УК-ВК/04 на 2 канал. Конт. на перекл., 10А, 24В  в т.ч 1 ЗИП
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=433/1.18/5,18*1.02*1.03
МАТ=433/1.18/5,18*1.02*1.03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования
	3
	прайс "Болид"

	9
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (76,07 руб.): 80% отФОТ (95,09 руб.)
СП (57,05 руб.): 60% от ФОТ (95,09 руб.)
	1
	ТЕРм10-08-003-06

	10
	Источник бесперебойного питания РИП-24 (исп,01), 24В/3А, без акк,, до 7 А/ч защита от переразряда
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2873.02/5,18
МАТ=2873.02/5,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования
	1
	ТСЦ-№126 стр.183

	11
	Прибор или аппарат устанавливаемый в блок резервного питания
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (151,44 руб.): 95% отФОТ (159,41 руб.)
СП (103,62 руб.): 65% от ФОТ (159,41 руб.)
	9
	ТЕРм08-03-575-01

	12
	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч       
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=288.49/6,01
МАТ=288.49/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	3
	ТССЦ-500-9123-453

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=804.88/6,01
МАТ=804.88/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	3
	ТССЦ-500-9123-456

	14
	Аккумулятор 12 В, 4, 5 А/ч    
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=245.01/6,01
МАТ=245.01/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	3
	ТССЦ-500-9123-452

	15
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (282,66 руб.): 80% отФОТ (353,32 руб.)
СП (211,99 руб.): 60% от ФОТ (353,32 руб.)
	4
5-1
	ТЕРм10-08-003-05

	16
	Извещатель пламени ИПП329/330-22-1В в.ч.1ЗИП
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=14000/1.18*1.02*1.03/5,18
МАТ=14000/1.18*1.02*1.03/5,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования
	5
	прайс

	17
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (20,61 руб.): 80% отФОТ (25,76 руб.)
СП (15,46 руб.): 60% от ФОТ (25,76 руб.)
	2
3-1
	ТЕРм10-08-002-01

	18
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов       в т.ч. 1ЗИП
(шт)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования
	3
	ТССЦ-500-9123-351

	19
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (34,27 руб.): 95% отФОТ (36,07 руб.)
СП (23,45 руб.): 65% от ФОТ (36,07 руб.)
	2
	ТЕРм08-01-081-01

	20
	Считыватель-2 - монтажная площадка под "TouchMemory", светодиод, для интегрированной системы "Орион".                  
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=218.15/6,01
МАТ=218.15/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	2
	ТСЦ-№126 стр.180

	21
	Бесконтактная карта КИБИ-001
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=223.72/6,01*1.02*1.03
МАТ=223.72/6,01*1.02*1.03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	2
	ТСЦ-3кв.2013 год стр.260

	22
	Световые настенные указатели
(100 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (74,69 руб.): 95% отФОТ (78,62 руб.)
СП (51,1 руб.): 65% от ФОТ (78,62 руб.)
	0,05
	ТЕРм08-03-593-10

	23
	Световое табло "Пожар" Скопа
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=7900/1.18*1.02*1.03/6,01
МАТ=7900/1.18*1.02*1.03/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	1
	прайс BIAL

	25
	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
(шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	2
	ТСЦ-509-1823

	26
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ 1
(шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	2
	ТСЦ-509-1986

	27
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (17,13 руб.): 95% отФОТ (18,03 руб.)
СП (11,72 руб.): 65% от ФОТ (18,03 руб.)
	1
	ТЕРм08-01-081-01

	28
	Оповещатель комбинированный светозвуковойВС-3 24В в т.ч 1  ЗИП
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=6440/1.18*1.02*1.03/6,01
МАТ=6440/1.18*1.02*1.03/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	2
	прайс

	29
	Конструкция для установки извещателя
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (77,37 руб.): 80% отФОТ (96,71 руб.)
СП (58,03 руб.): 60% от ФОТ (96,71 руб.)
	18
	ТЕРм10-08-002-06

	30
	Прибор сигнализирующий емкостной
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (1775,26 руб.): 80% отФОТ (2219,08 руб.)
СП (1331,45 руб.): 60% от ФОТ (2219,08 руб.)
	18
	ТЕРм10-08-003-01

	31
	Модуль МУПТВ "ТРВ Гарант " 14.5-11 в т.ч 18 ЗИП
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=34100/1.18*1.02*1.03/5,18
МАТ=34100/1.18*1.02*1.03/5,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Электромонтажные работы на других объектах
	36
	прайс

	32
	Световые настенные указатели
(100 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (14,94 руб.): 95% отФОТ (15,73 руб.)
СП (10,22 руб.): 65% от ФОТ (15,73 руб.)
	0,01
	ТЕРм08-03-593-10

	33
	Светильник аварийный ЛБА 3923
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=465/1.18/6,01*1.02*1.03
МАТ=465/1.18/6,01*1.02*1.03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	1
	прайс

	34
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
(100 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (5,36 руб.): 100% отФОТ (5,36 руб.)
СП (3,48 руб.): 65% от ФОТ (5,36 руб.)
	0,06
0,04+0.02
	ТЕРм10-06-037-13

	35
	Табличка пластиковая "Запуск пожаротушения камера покраски"
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=250/1.18*1.02*1.03/5,18
МАТ=250/1.18*1.02*1.03/5,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Прокладка и монтаж сетей связи
	1
	прайс

	36
	Табличка пластиковая "Запуск пожаротушения основное помещение"
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=250/1.18*1.02*1.03/5,18
МАТ=250/1.18*1.02*1.03/5,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Прокладка и монтаж сетей связи
	1
	прайс

	                                       Кабельная продукция.

	37
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (1300,72 руб.): 92% отФОТ (1413,83 руб.)
СП (918,99 руб.): 65% от ФОТ (1413,83 руб.)
	26
23+3
	ТЕРм10-04-066-04

	38
	Коробка телефонная распределительная марки: КРТП
(шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Электромонтажные работы на других объектах
	23
	ТСЦ-503-0454

	39
	Коробка соединительная IP-56
(шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Электромонтажные работы на других объектах
	3
	ТСЦ-503-0461

	40
	Щит распределительный
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (1503,78 руб.): 92% отФОТ (1634,54 руб.)
СП (1062,45 руб.): 65% от ФОТ (1634,54 руб.)
	3
	ТЕРм10-04-066-03

	41
	Щит ЩМП 4
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1520/1.18*1.02*1.03/5,18
МАТ=1520/1.18*1.02*1.03/5,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	3
	прайс "Болид"

	42
	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (50,48 руб.): 95% отФОТ (53,14 руб.)
СП (34,54 руб.): 65% от ФОТ (53,14 руб.)
	3
	ТЕРм08-03-575-01

	43
	Выключатель автоматический однополюсной "С"1n=6А C60N 24399
(шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	3
	ТСЦ-509-2233

	44
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (110,81 руб.): 95% отФОТ (116,64 руб.)
СП (75,82 руб.): 65% от ФОТ (116,64 руб.)
	0,15
	ТЕРм08-02-401-01

	45
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	0,0153
0.015*1.02
	ТСЦ-501-8483

	46
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (19,91 руб.): 95% отФОТ (20,96 руб.)
СП (13,62 руб.): 65% от ФОТ (20,96 руб.)
	0,04
	ТЕРм08-02-411-01

	47
	Рукава металлические диаметром 8 мм РЗ-Ц-Х
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	4
	ТСЦ-101-4791

	48
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (13,63 руб.): 95% отФОТ (14,35 руб.)
СП (9,33 руб.): 65% от ФОТ (14,35 руб.)
	0,04
0,02+0.02
	ТЕРм08-02-409-01

	49
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	2
	ТСЦ-507-3484

	50
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 50 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	2
	ТСЦ-507-3488

	51
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (19 руб.): 95% отФОТ (20 руб.)
СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)
	0,08
	ТЕРм08-02-148-01

	52
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (15,76 руб.): 95% отФОТ (16,59 руб.)
СП (10,78 руб.): 65% от ФОТ (16,59 руб.)
	0,03
	ТЕРм08-02-149-01

	53
	Трос стальной                 
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Монтаж оборудования
	3
	ТССЦ-201-9074

	54
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
(100 м кабеля)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (2046,45 руб.): 80% отФОТ (2558,06 руб.)
СП (1534,84 руб.): 60% от ФОТ (2558,06 руб.)
	4,54
	ТЕРм10-01-055-02

	55
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
(100 м трубок)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (582,51 руб.): 95% отФОТ (613,17 руб.)
СП (398,56 руб.): 65% от ФОТ (613,17 руб.)
	2
	ТЕРм08-02-413-01

	56
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	200
	ТСЦ-103-2402

	57
	Кабель КПСВЭВнгLS 2*2*0.5
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=19.8/1.18*1.02*1.03/6,01
МАТ=19.8/1.18*1.02*1.03/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	285,6
280*1.02
	прайс "БОЛИД"

	58
	Кабель КПСВЭВнгLS 1*2*0.5
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12/1.18*1.02*1.03/6,01
МАТ=12/1.18*1.02*1.03/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	40,8
40*1.02
	прайс "БОЛИД"

	59
	Кабель КПСЭнг(А)FRHF 1*2*0.5
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=15.8/1.18*1.02*1.03/6,01
МАТ=15.8/1.18*1.02*1.03/6,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	326,4
320*1.02
	прайс "БОЛИД"

	60
	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 0,75       
(1000 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
08м Электромонтажные работы СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	25
	ТСЦ-507-0242

	61
	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке
(10 х 4 жил)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10м1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,18
Прокладка и монтаж междугородных линий связи:
НР (265,55 руб.): 120% отФОТ (221,29 руб.)
СП (154,9 руб.): 70% от ФОТ (221,29 руб.)
	6
	ТЕРм10-06-013-01

	                                       Раздел 2. Пусконаладочные работы.

	62
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
П Пусконаладочные работы. СМР=11,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (14,6 руб.): 65% отФОТ (22,46 руб.)
СП (8,98 руб.): 40% от ФОТ (22,46 руб.)
	1
	ТЕРп01-03-001-01

	63
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
(1 система)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
П Пусконаладочные работы. СМР=11,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (1288,16 руб.): 65% отФОТ (1981,79 руб.)
СП (792,72 руб.): 40% от ФОТ (1981,79 руб.)
	1
	ТЕРп02-01-002-05

	64
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05
(1 канал)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
П Пусконаладочные работы. СМР=11,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (372,66 руб.): 65% отФОТ (573,32 руб.)
СП (229,33 руб.): 40% от ФОТ (573,32 руб.)
	6
	ТЕРп02-01-002-06

	65
	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора
(1 система)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
П Пусконаладочные работы. СМР=11,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (3528,76 руб.): 65% отФОТ (5428,86 руб.)
СП (2171,54 руб.): 40% от ФОТ (5428,86 руб.)
	9
	ТЕРп01-06-001-01


