Приложение № 1

к договору №100-10-05/________ 

от «___» _________ 201__г.

Техническое задание 
на выполнение текущего ремонта: ТЭЦ. Кабельная трасса от главного корпуса ТЭЦ до градирен. Ремонт кабельных лотков.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	ТЭЦ. ТР. Кабельная трасса от главного корпуса ТЭЦ до градирен. Ремонт кабельных лотков.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

	Техническое задание составлено на основании Дефектной ведомости №22 «ТЭЦ. Кабельная трасса от главного корпуса ТЭЦ до градирен. Ремонт кабельных лотков (высота 4м)» и  Локального сметного расчёта  № 347-14 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	

	ТЭЦ. ТР. Кабельная трасса от главного корпуса ТЭЦ до градирен. Ремонт кабельных лотков.
 Краткая информация о выполняемой работе:
-демонтаж не задействованных силовых кабелей;

-демонтаж не задействованных контрольных кабелей;

-ремонт металлоконструкций кабельной трассы;

-укладка кабелей на кабельные лотки;

-изготовление защитных козырьков из листовой стали толщиной 1мм;

-установка козырьков для защиты кабельной трассы от прямых солнечных лучей   

с креплением сваркой и болтами;                          

-подготовка и окраска кабельных лотков и защитных козырьков

	Подраздел 2.3 Требования о месте выполнения работ.

	Кабельная трасса расположена на территории Краснокаменской ТЭЦ, на надземной эстакаде от главного корпуса до насосной НПТ на высоте 4,00 м. без площадок обслуживания. 

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР), согласовать его с Заказчиком и получить разрешение на право производства работ.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	         Требования к техническим характеристикам строительных работ:

- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;

         - объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

         подрядчик обязан:

         - выполнять требования нормативной и технической документации;

         - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

        - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

       - иметь опыт выполнения подобного рода работ.

	Подраздел 3.2. Требования к наличию трудовых ресурсов.

	Наличие  ИТР – 1 чел., 

Наличие высококвалифицированных рабочих основной специальности:

- электромонтажники– 3 чел. разряд 6,

- штукатур-маляр  – 1 чел. разряд 4.  

Итого:  5 человек.

    Рабочие строительных специальностей: электромонтажники  – 2 чел. разряд 3.

   Итого: 2 человека.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства 
работ (ППР)

	Основные требования к разработке ППР (проектов производства работ) содержаться в следующих нормативных документах.

• СП 48.13330.2011 - Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в ред. От 18.05.2009 г. 

• МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. 

• МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных конструкций. 

• РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ». 

• СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

• СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

• СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».  

• МДС 12-50.2009 «Нормирование потребности строительных ручных машинах и инструменте»


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Локальный сметный  расчет и дефектная ведомость прилагаются.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

	- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете;
- производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов;

- весь материала должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.


	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Заявка на выполнение работ 
4
2

Дефектная ведомость
1
3
Локальный сметный расчет

4



	РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Площадка  ремонта   расположена в Забайкальском крае Краснокаменском районе в 5 км. на восток от г. Краснокаменска на землях ОАО «ППГХО»  ТЭЦ.

Климат района резко-континентальный с суровой зимой и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха -2,6 оС, самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой -21,8оС, самый тёплый - июль со среднемесячной температурой +19,2 оС. Средняя продолжительность безморозного периода – 72 дня. Среднегодовое количество осадков 297,4 мм, высота снежного покрова не превышает 0,1-0,2 м., испарение с поверхности 600 мм, среднегодовое значение относительной влажности 64%.

Господствующее направление ветров – южное, западное и северо-западное. Сейсмичность района – 7 баллов. Строительно-климатический район – 1В. 

В районе присутствует достаточно развитая транспортная инфраструктура, имеются автомобильные дороги с жестким покрытием, предприятия механизации и перевозок грузов.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	С целью обеспечения жизнедеятельности человека и охраны окружающей среды     необходимо предусмотреть основные мероприятия, обязательные для выполнения подрядной организацией: 

- работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при достаточной мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха; 

- к работе допускаются строительные машины только серийного производства в технически исправном состоянии, исключающем утечку топлива и масел, имеющие нормативный уровень шума и выбросов отработанных газов; 

- складирование всех изделий, конструкций и материалов производить по возможности в пределах зоны производства работ, согласно ППР; 

- выполнение мероприятий, исключающих загрязнение прилегающей территории  отходами и мусором; 

	РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работа должна быть выполнена до 31 августа 2014г.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонтные работы должны выполняться в строгом соответствии с технологическими картами, в которых детально отражаются методы организации и производства работ, способы входного, операционного и приемочного контроля качества с использованием современных средств, а также решения по охране труда. 

Службы подрядных организаций и генподрядчика обязаны обеспечить контроль качества строительно-монтажных работ (СниП 12.01.2004 «Организация строительства», Раздел 6). 

Контроль качества работ должен включать: 

- входной контроль рабочей документации, изделий, материалов, оборудования (СниП 12.01.2004, п.6.1); 

- операционный контроль отдельных производственных операций, соблюдения технологии выполнения ремонтных работ, технологических карт, регламентов и схем операционного контроля качества (п.6.1.6); 

- приемочный контроль выполненных  работ. 

Скрытые работы должны быть освидетельствованы с составлением актов (п.6.2.1).


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Все меры, выполнение которых позволит осуществлять ремонтные работы с установленным нормативами качеством, должны быть изложены в проекте производства работ, разрабатываемом подрядной  организацией.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       12.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элемент результата работы, выполненной подрядчиком. 

       12.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.




	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность  в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

-  ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; 

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет и сдает работы Заказчику поэтапно. Этапом за выполненные работы является календарный месяц. 

Ежемесячно, не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем в котором были выполнены работы, по результатам выполнения в соответствующем отчетном месяце работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

Документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3);

соответствующие Счета на оплату выполненных работ;

соответствующие Счета-фактуры. 

Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с представителями Подрядчика осуществляют приемку результатов выполненной работы (за соответствующий отчетный месяц) по Актам установленной формы.

Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.


	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	             Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	2
	ОАО  «ППГХО»
	Открытое акционерное общество «Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение»


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчёт № 347-14
	4


