## Блок №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ. Поставка ИПУ для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС 18 %, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 28
1 | 2.ИСУП.104235746 | 10JNA10AA410 | Импульсно-предохранительное устройство ИПУ | по типу SV50 Pр=17,64МПа, Tр=350°C | 2ВIIа | 2 | оборудование |  | 17,64 | 350 | теплоноситель 1ого контура Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 430 | автоматическое | с электромагнитным приводом и дистанционным сигнализатором положения |  | нж | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ-SV18(50)-CCI-2014 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/1434/896-11 от 05.05.2011 |  |  | BEL_101123880 | 2НЗ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | UJA отм.0.0; См. таблицу Б.1 (стр. 54) и пункты 1.2.3.3, 1.2.4.1.11, 1.2.4.1.12 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 Параметры: Патр=89х8/159х6; Примеси=+; P_open,МПа=2,42; P_r_out,МПа=0,1; F,т/ч=104; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Давление настройки ПК, МПа:2,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 | 2017-01-15 | 2017-01-25 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 3714497.04 | ЗЗ 2014-1606 от 28.10.2014
2 | 2.ИСУП.104235747 | 10JNA10AA420 | Импульсно-предохранительное устройство ИПУ | по типу SV50 Pр=17,64МПа, Tр=350°C | 2ВIIа | 2 | оборудование |  | 17,64 | 350 | теплоноситель 1ого контура Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 430 | автоматическое | с электромагнитным приводом и дистанционным сигнализатором положения |  | нж | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ-SV18(50)-CCI-2014 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/1434/896-11 от 05.05.2011 |  |  | BEL_101123880 | 2НЗ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | UJA отм.0.0; См. таблицу Б.1 (стр. 54) и пункты 1.2.3.3, 1.2.4.1.11, 1.2.4.1.12 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 Параметры: Патр=89х8/159х6; Примеси=+; P_open,МПа=2,42; P_r_out,МПа=0,1; F,т/ч=104; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Давление настройки ПК, МПа:2,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 | 2017-01-15 | 2017-01-25 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 3714497.04 | ЗЗ 2014-1606 от 28.10.2014
3 | 2.ИСУП.104235749 | 10JNA20AA410 | Импульсно-предохранительное устройство ИПУ | по типу SV50 Pр=17,64МПа, Tр=350°C | 2ВIIа | 2 | оборудование |  | 17,64 | 350 | теплоноситель 1ого контура Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 430 | автоматическое | с электромагнитным приводом и дистанционным сигнализатором положения |  | нж | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ-SV18(50)-CCI-2014 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/1434/896-11 от 05.05.2011 |  |  | BEL_101123880 | 2НЗ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | UJA отм.0.0; См. таблицу Б.1 (стр. 54) и пункты 1.2.3.3, 1.2.4.1.11, 1.2.4.1.12 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 Параметры: Патр=89х8/159х6; Примеси=+; P_open,МПа=2,45; P_r_out,МПа=0,2; F,т/ч=104; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Давление настройки ПК, МПа:2,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 | 2017-01-15 | 2017-01-25 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 3714497.04 | ЗЗ 2014-1606 от 28.10.2014
4 | 2.ИСУП.104235750 | 10JNA20AA420 | Импульсно-предохранительное устройство ИПУ | по типу SV50 Pр=17,64МПа, Tр=350°C | 2ВIIа | 2 | оборудование |  | 17,64 | 350 | теплоноситель 1ого контура Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 430 | автоматическое | с электромагнитным приводом и дистанционным сигнализатором положения |  | нж | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ-SV18(50)-CCI-2014 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/1434/896-11 от 05.05.2011 |  |  | BEL_101123880 | 2НЗ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | UJA отм.0.0; См. таблицу Б.1 (стр. 54) и пункты 1.2.3.3, 1.2.4.1.11, 1.2.4.1.12 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 Параметры: Патр=89х8/159х6; Примеси=+; P_open,МПа=2,45; P_r_out,МПа=0,2; F,т/ч=104; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Давление настройки ПК, МПа:2,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 | 2017-01-15 | 2017-01-25 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 3714497.04 | ЗЗ 2014-1606 от 28.10.2014
5 | 2.ИСУП.104235752 | 10JNA30AA410 | Импульсно-предохранительное устройство ИПУ | по типу SV50 Pр=17,64МПа, Tр=350°C | 2ВIIа | 2 | оборудование |  | 17,64 | 350 | теплоноситель 1ого контура Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 430 | автоматическое | с электромагнитным приводом и дистанционным сигнализатором положения |  | нж | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ-SV18(50)-CCI-2014 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/1434/896-11 от 05.05.2011 |  |  | BEL_101123880 | 2НЗ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | UJA отм.0.0; См. таблицу Б.1 (стр. 54) и пункты 1.2.3.3, 1.2.4.1.11, 1.2.4.1.12 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 Параметры: Патр=89х8/159х6; Примеси=+; P_open,МПа=2,45; P_r_out,МПа=0,2; F,т/ч=104; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Давление настройки ПК, МПа:2,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 | 2017-01-15 | 2017-01-25 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 3714497.04 | ЗЗ 2014-1606 от 28.10.2014
6 | 2.ИСУП.104235753 | 10JNA30AA420 | Импульсно-предохранительное устройство ИПУ | по типу SV50 Pр=17,64МПа, Tр=350°C | 2ВIIа | 2 | оборудование |  | 17,64 | 350 | теплоноситель 1ого контура Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 430 | автоматическое | с электромагнитным приводом и дистанционным сигнализатором положения |  | нж | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ-SV18(50)-CCI-2014 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/1434/896-11 от 05.05.2011 |  |  | BEL_101123880 | 2НЗ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | UJA отм.0.0; См. таблицу Б.1 (стр. 54) и пункты 1.2.3.3, 1.2.4.1.11, 1.2.4.1.12 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 Параметры: Патр=89х8/159х6; Примеси=+; P_open,МПа=2,45; P_r_out,МПа=0,2; F,т/ч=104; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Давление настройки ПК, МПа:2,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 | 2017-01-15 | 2017-01-25 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 3714497.04 | ЗЗ 2014-1606 от 28.10.2014
7 | 2.ИСУП.104235755 | 10JNA40AA410 | Импульсно-предохранительное устройство ИПУ | по типу SV50 Pр=17,64МПа, Tр=350°C | 2ВIIа | 2 | оборудование |  | 17,64 | 350 | теплоноситель 1ого контура Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 430 | автоматическое | с электромагнитным приводом и дистанционным сигнализатором положения |  | нж | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ-SV18(50)-CCI-2014 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/1434/896-11 от 05.05.2011 |  |  | BEL_101123880 | 2НЗ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | UJA отм.0.0; См. таблицу Б.1 (стр. 54) и пункты 1.2.3.3, 1.2.4.1.11, 1.2.4.1.12 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 Параметры: Патр=89х8/159х6; Примеси=+; P_open,МПа=2,45; P_r_out,МПа=0,2; F,т/ч=104; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Давление настройки ПК, МПа:2,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 | 2017-01-15 | 2017-01-25 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 3714497.04 | ЗЗ 2014-1606 от 28.10.2014
8 | 2.ИСУП.104235756 | 10JNA40AA420 | Импульсно-предохранительное устройство ИПУ | по типу SV50 Pр=17,64МПа, Tр=350°C | 2ВIIа | 2 | оборудование |  | 17,64 | 350 | теплоноситель 1ого контура Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 430 | автоматическое | с электромагнитным приводом и дистанционным сигнализатором положения |  | нж | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ-SV18(50)-CCI-2014 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/1434/896-11 от 05.05.2011 |  |  | BEL_101123880 | 2НЗ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | UJA отм.0.0; См. таблицу Б.1 (стр. 54) и пункты 1.2.3.3, 1.2.4.1.11, 1.2.4.1.12 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 Параметры: Патр=89х8/159х6; Примеси=+; P_open,МПа=2,45; P_r_out,МПа=0,2; F,т/ч=104; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Давление настройки ПК, МПа:2,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 | 2017-01-15 | 2017-01-25 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 3714497.04 | ЗЗ 2014-1606 от 28.10.2014
[23 empty] | ИТОГО |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 29715976.32
140960705.2716
Примечание. Вся фланцевая арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками
От Поставщика
________________(_______________________)
Formulas:
Срок доставки = [Срок поставки]+10