## Лист1
Приложение 1 к Техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования на 1 блок | Срок поставки оборудования на 2 блок | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки оборудования
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
68.2.3 | 10PCC04AP001 10PCC04AP002 10PCC04AP003 10PCC04AP004 20PCC04AP001 20PCC04AP002 20PCC04AP003 20PCC04AP004 | Электронасос артезианский системы охлаждения холодильных машин | 20А-22х3А или аналог | Q=500 м3/ч, Н=68 м эл.двигатель AOBM-450S-4УХЛ-Д или аналог N=160 кВт V=10000 В n=1450 об/мин Среда - охлаждающая вода; температура рабочей среды до +80С; допустимый размер твердых частиц - не более 1 мм, - масса насоса, не более 2915 кг; - масса насосного агрегата, не более 4195 кг; длина, не более 1040мм; ширина, не более 1040 мм; высота насоса, не более 8425 мм; высота агрегата, не более 9710 мм.; срок службы насоса - не менее 30 лет |  | 4/-/II | QA2 | угл.ст. | шт. | 4 | 4 | 5060 | 40480 | УХЛ или У II | 2(С)/II | URS +1,150 | 2013-10-01 | 2013-10-01
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажом, руб с НДС (18%)
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%)
В т.ч. шеф-монтаж, руб. с НДС (18%)
[5 empty] | Поставщик | [9 empty] | Покупатель
[5 empty] | ____________/Должность, ФИО/ | [9 empty] | ____________/Должность, ФИО/
[5 empty] | М.П. | [9 empty] | М.П.