# Разъяснения положений

Документации открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора

08.12.2015	8788-48-НВО-15-Р2

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», являющееся организатором открытого конкурса на право заключения договора по лоту №8788-48-НВО-15 «Выполнение работ по защите несущих металлических конструкций фахверка торцов по осям 1 и 11, конструкций каркаса по рядам Б-И, перекрытий, подкрановых балок и внутренних лестниц объекта 20UMA «Здание турбины» НВАЭС-2» (извещение о проведении открытого конкурса и конкурсной документации опубликованы «23» ноября 2015 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru) (закупка № 31502989032), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 151123/0528/986) на ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru  (закупка № C021399) в ответ на вопросы участников сообщает:

# Запрос (добавлен 03 декабря 2015 г. 09:01):

Уважаемые господа! Получив Ваше разъяснение от 30.11.2015 в рамках проведения открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора размещенной на отраслевой и межрегиональная электронной торговой площадке "Аукционный конкурсный дом" http://www.a-k-d.ru и № №C021399 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по защите несущих металлических конструкций фахверка торцов по осям 1 и 11, конструкций каркаса по рядам Б-В, перекрытий, подкрановых балок и внутренних лестниц объекта 20UMA «Здание турбины» НВАЭС-2. Блок 2, сообщаем следующее:

1) Согласно ЕОСЗ ГК «РОСАТОМ» пункта 12.2.2. по решению Заказчика, в случае если в проектной документации или в исходных технических требованиях указана конкретная марка оборудования, разработана рабочая документация и стоимость изменения такой документации превышает экономию за счет применения аналога (эквивалента), Заказчик имеет право не указывать применение аналога (эквивалента) и использованию продукции в составе закупаемых СМР, но при условии предоставления расчета, подтверждающего экономическую целесообразность такой закупки. В документации по данной закупочной процедуре такой расчет и обоснование отсутствуют. Следовательно, отсутствие в техническом задании к применяемой продукции в составе закупаемых СМР слов «или аналог» («или эквивалент») может расцениваться как нарушение конкуренции. Просим Вас внести соответствующее изменение в техническое задание по данной закупочной процедуре и добавить слова «или аналог» («или эквивалент»).

2) Так же изучив указанный в рабочей документации огнезащитный материал «Тексотерм-ОК», сообщаем Вам о невозможности его применения в качестве конструктивного огнезащитного материала на металлоконструкциях с приведенной толщиной менее 5,8 мм и пределом огнестойкости R90 и выше. Несмотря на то, что материал называется толстослойной огнезащитной обмазкой, он является однокомпонентным и многократно увеличивается в размерах (вспучивается) при нагревании, что не позволяет его отнести к конструктивной огнезащите согласно п. 3.3 СП2.13330.2012 и п. 3.13 ГОСТ Р 53295-2009. О запрете применения вспучивающихся обмазок в качестве конструктивной огнезащиты указывал разработчик вышеуказанных стандартов - ВНИИПО МЧС России (письмо прилагается на 2 листах). На основании вышеизложенного, просим Вас предусмотреть в конкурсной документации и техническом задании дополнительные работы по разработке и согласованию рабочей документации с применением конструктивного материала соответствующему СП2.13330.2012 и ГОСТ Р 53295-2009.

# Ответ:

# В ответ на запрос разъяснений сообщаем следующее:

# По вопросу 1:

# По настоящему лоту проводится закупка строительно-монтажных работ, для выполнения которых подрядчик должен использовать материалы в соответствии с проектно-сметной документацией, в том числе и огнезащитный материал.

# Ссылка на п. 12.2.2 д) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ) не имеет отношения к данной закупке, поскольку предметом закупки (закупаемой продукцией) являются строительно-монтажные работы, а не поставка оборудования или огнезащитного материала. Требования к продукции, указанные в п.12.2.1 б) ЕОСЗ, в Томе 2 Документации (Техническая часть) отсутствуют, поэтому требование в Запросе включить в ТЗ применение слов «или аналог» («или эквивалент») считаем не обосновано.

# Дополнительно информируем участников, что на объекте 20UMA «Здание турбины» Нововоронежской АЭС-2 к настоящему моменту уже выполнены работы по огнезащите металлоконструкций в объеме, превышающем 70% общего объёма с применением проектного огнезащитного материала. Согласно размещенному лоту осуществляется закупка работ по огнезащите металлоконструкций на оставшийся объём.

# По вопросу 2:

# От разработчика проекта получена информация о том, что сведения, указанные в приложении к Запросу (письмо ВНИИПО МЧС России), ранее были в Обществе рассмотрены. Принятые проектные решения соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) и требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

# Также информируем участников, что проектная документация по огнезащите металлоконструкций здания турбины 20UMA, в составе проектной документации «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2», получила положительное заключение государственной экспертизы №562-15/ГГЭ-5529/02 от 10.04.2015.