# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ _________ Шкуревских К.В. «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора

# на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДКВР – 20/13 с заменой горелок, в котельной ФГУП «Уральский электромеханический завод», по адресу г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 9.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

Техническое задание.

Работы по капитальному ремонту парового котла ДКВР-20/13

| № п/п | Наименование | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажные работы | 1.1. Демонтаж существующего оборудования КИПиА котла, приборов автоматики, кабельных связей либо их защита от повреждения при производстве ремонтных работ |
|  |  | 1.2.Демонтаж существующего газового оборудования котла, горелок, арматуры, трубопроводов находящихся в зоне производства ремонтных работ |
|  |  | 1.3.Демонтаж существующих настилов, лестниц, площадок препятствующих производству ремонтных работ |
|  |  | 1.4. Передача демонтированного оборудования на склад |
|  |  | Заказчика |
|  |  | 1.5. Демонтаж обшивки котла из листового металла, зачистка элементов каркаса |
|  |  | 1.6. Демонтаж обмуровки котла |
|  |  | 1.7. Демонтаж труб поверхностей нагрева котла газовой или плазменной резкой, без удаления соединений с коллекторами и барабанами |
|  |  | 1.8. Демонтаж соединений труб поверхностей нагрева с коллекторами и барабанами механическим путем |
|  |  | 1.9. Уборка и вывоз строительного мусора |
|  |  | 1.10.Уборка и складирование металлолома на площадке определяемой Заказчиком |
| 2. | Монтажные работы | 2.1. Механизированная зачистка поверхности трубных отверстий, концов труб, околошовной зоны, контроль размеров трубных отверстий; |
|  |  | 2.2. Установка труб поверхностей нагрева «на прихватку», контроль положения труб, рядности, размера «колокольчиков», геометрических размеров соединений |
|  |  | 2.3. Закрепление труб поверхностей нагрева в трубных отверстиях вальцовкой или сваркой, визуально-измерительный контроль соединений |
|  |  | 2.4. Монтаж деталей позиционирования труб поверхностей нагрева, визуально-измерительный контроль соединений |
|  |  | 2.5. Подготовка и проведение гидравлических испытаний котла |
|  |  | 2.6. Устранение недостатков выявленных при гидроиспытании течей, отпотеваний в соединениях труб поверхностей нагрева, арматуре, лючках |
|  |  | 2.7. Проведение предварительного технического освидетельствования наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание, получение разрешения на выполнение обмуровочных работ |
|  |  | 2.8. Монтаж настилов, лестниц, площадок демонтированных для удобства производства работ |
|  |  | 2.9. Монтаж горелок, воздуховодов. Проверка положения горелок, забивка монтажных зазоров огнеупорными материалами |
|  |  | 2.10. Монтаж газового оборудования и трубопроводов |
|  |  | 2.11. Монтаж оборудования КИПиА котла, приборов автоматики, кабельных связей |
| 3. | Обмуровочные работы | 3.1. Очистка, обеспыливание основания обмуровки |
|  |  | 3.2. Изоляция элементов котла асбестовым картоном, асбестовым шнуром |
|  |  | 3.3. Футеровка внутренних стен топки тяжелой шамотной кладкой, устройство амбразур горелок, арки лаза, обмуровка жаростойким бетоном |
|  |  | 3.4. Футеровка экранированных стен и свода котла облегченной шамотной кладкой |
|  |  | 3.5. Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными |
|  |  | 3.6. Уплотнительная обмазка поверхности котлов с устройством каркаса из сетки |
|  |  | 3.7. Монтаж обшивки котла из листового металла с обваркой газоплотным швом по всему периметру листов |
|  |  | 3.8. Огрунтовка и окраска обшивки котла из листового металла |
| 4. | Пусконаладочные работы | 4.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы пусконаладочных работ |
|  |  | 4.2. Сушка обмуровки котла |
|  |  | 4.3. Пусконаладочные работы системы автоматизации котла, проверка датчиков, исполнительных механизмов, уставок автоматики безопасности, параметров настройки регуляторов |
|  |  | 4.4. Пусконаладочные работы газового оборудования, проверка срабатывания клапанов, алгоритма проверки герметичности, настройка параметров розжига запальников, основных горелок. |
|  |  | 4.5. Настройка режима горения на минимальной рабочей нагрузке |
|  |  | 4.6. Настройка режимов горения во всем диапазоне рабочих нагрузок котла |
|  |  | 4.7. Проверка и корректировка параметров настройки регуляторов |
|  |  | 4.8. Оформление технического отчета по режимно-наладочным испытаниям, составление режимных карт, графиков, рекомендаций |
|  |  | 4.10. Регистрация технического отчета по режимно-наладочным испытаниям в Уральском управлении Ростехнадзора |
|  |  | 6.9 Для проведения работ Подрядчиком должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком следующие документы: -технология ремонта парового котла ДКВР-20/13; -технологические карты выполнения сварочных соединений; -технология обмуровки парового котла ДКВР-20/13; -программа выполнения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний. |
| 5. | Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ | 5.1. По окончании соответствующего этапа работ Подрядчиком оформляются следующие документы: - исполнительная документация по ремонту парового котла ДКВР-20/13 оформленная в соответствии с требованиями ПБ 10-547-2003; - технический отчет по режимно-наладочным испытаниям зарегистрированный в Уральском управлении Ростехнадзора; - паспорта, копию сертификата и разрешения на горелки; - копии сертификатов на материалы. 5.2. Заключить с экспертной организацией договор на техническое освидетельствование котла ДКВР-20/13 после капитального ремонта. 5.3. Точки подключения эл. инструмента согласовать со службой электрохозяйства Заказчика и мастером котельной. |

|  |  | 5.4. Обеспечение производства работ в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства промышленности и энергетики РФ (Минтопэнерго), документами органов государственного надзора, допусками для производства работ. 5.5. Закупка и поставка материалов и оборудования для производства работ транспортом Подрядчика. 5.6 Выполнение демонтажных работ оборудования: приборов, шкафов, газопроводов, препятствующих, либо подверженных риску повреждения при производстве ремонтных работ. 5.7. Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДКВР-20/13 в строгом соответствии с чертежами завода изготовителя и технологией разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком 5.8. Оформление исполнительной документации по ремонту парового котла ДКВР-20/13. Предъявление котла вместе с исполнительной документацией специалистам экспертной организации для технического освидетельствования котла. 5.9. Пуско-наладочные работы и режимно-наладочные испытания с оформлением технического отчёта о проведении РНИ. 5.10. Регистрация технического отчета по режимно-наладочным испытаниям в Уральском управлении Ростехнадзора 5.11. Предоставление Заказчику исполнительной документации и технического отчета по режимно-наладочным испытаниям, а также паспортов, руководства по эксплуатации, разрешения на применение, сертификатов на оборудование материалы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Требования к применяемым материалам. | 6.1. Материалы, приобретаемые подрядчиком, должны соответствовать проектной документации, быть сертифицированными и произведенными не ранее 2014 года. |  |
| 7. | Требования по оформлению необходимых разрешений и документов. | 7.1. О начале проведения работ строительно-монтажная организация уведомляет территориальный орган Ростехнадзора России не менее чем за 10 дней. 7.2. Передать Заказчику по окончании работ исполнительную документацию и технический отчет по режимно-наладочным испытаниям, а также паспорта, руководства по эксплуатации, разрешения на применение, сертификаты на оборудование материалы. 7.3. Все возникшие по ходу работ изменения согласовать с Заказчиком и оформить в исполнительной документации. 7.4. Вести журналы общих и специальных работ. Перед началом работ зарегистрировать их у Заказчика. |