| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК" УХТК ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |  | 2.1.2/ |  |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выявленных при визуальном осмотре здания (сооружения) № … «Приточно-вытяжной центр с трубой, холодильной станцией, градирней, электрокотельной» Инв.№ 101367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В ходе повседневных наблюдений и проведённого текущего осмотра (акт осеннего осмотра от 22.10.2010 № ХТК-10-3410) обнаружены следующие повреждения и дефекты:

| № п/п | Наименование строительной конструкции | Обнаруженое повреждение (дефект) | Место нахождения | Единица измерения | Объём (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кровля здания | - Продольные и косые трещины и разрывы по кровельному ковру на отм. 9.9 м; - Имеются протечки с потолка в помещениях 142,143,201, 205, ,206 и коридорах второго этажа здания; - Узел примыкания парапета к кровле выполнен не по проекту 0301-0563-АР/97-03565 лист №14 «Деталь парапета». Возможность затекания воды через данное место внутрь помещений; - Водоприемные воронки на отм.12,300 установлены выше, чем кровельный ковер на 20 мм. Вокруг воронок стоит вода; - на выходах вентиляционных труб крышных вентиляторов отсутствуют зонты; - При переходе с отметки 9,900 на 7,500; с отметки 12,300 на 9,900 с парапета высокой части вода попадает на стену, заделка швов между панелями разрушена. | Оси А- В, Г- Р, ряды 1-8 Оси Г,Р ряды 1,8 | М2 П. М | 3560 212 |
|  | Фасады и наружные стены | - Частичное разрушение окрасочного слоя фасада - Доборная навесная стеновая панель на отм. 9,900 вдоль ряда «8» ось «В» отошла от проектного положения по вертикали |  | М2 | 44 |
|  | Внутренняя отделка помещений здания | - Частичное разрушение штукатурного слоя внутренних стен здания; - следы очагов поражения грибком штукатурного слоя нижней части внутренних стен здания; - Произошло обрушение наполнителя (деревянного бруска со слоем штукатурки) между плитами покрытия. - Следы протечек и нарушение отделочного слоя на потолках помещений и колоннах в пом. 142,143, 201,205,209,206. - В помещениях 217,214,201,208,209,221 следы праймера на потолке и стенах; - Отсутствие герметизации и наличие протечек в месте перехода трубы приточной вентсистемы П1 из зд. 562 в зд. 577 на отм. -4.80 |  | М2 | 2620 |
|  | Конструктивные элементы зданий | Металлоконструкции наружных лестниц покрыты ржавчиной. Требуется расчистка, огрунтовка и покраска | Ось А, Т, ряды 3,4 | М2 | 274 |
|  | Полы посещения подвала | - Имеются точечные намокания полов в местах выхода грунтовых вод. Требуется герметизация полов с последующей отделкой; - Частичное разрушение (до 50 %) отделки наливных полов из Бетанола (трещины, вздутия…) | Оси А- Б , ряды 1-8 | М2 | 504 |

Условия производства работ:   нормальные на промплощадке. Требуется проход через санпропускник. Сокращённый рабочий день и дополнительный отпуск не предоставляются.