Выписка из протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме №C019637
«Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования вентиляции и кондиционирования» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 27.03.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019637.
Номер протокола: C019637.
Дата протокола: 27.03.2013 г.
2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: «Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования вентиляции и кондиционирования». 

4. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС – 52 833 888 (Пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей) рублей 22 копейки, включая НДС (18%) 8 059 406 (Восемь миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей 68 коп.
5. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 12.02.2013 

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 18.03.2013 г., 08:00 поступило 4 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ОАО "Спецтехэнерго"
ИНН 7722547959 
	111020, Россия, Центральный федеральный округ, г. Москва, ул. Дворникова, дом 7
	15 марта 2013 г. 17:47:54
	42 987 232.00 (сорок два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч двести тридцать два рубля 00 копеек) российский рубль с НДС

	2
	ООО «НАМИ-Т»
ИНН 5050020731
	105523, Россия, -, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100,стр 1
	15 марта 2013 г. 17:59:29
	39 167 790.55 (тридцать девять миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто рублей 55 копеек) российский рубль с НДС

	3
	ООО "Базисгазпоставка"
ИНН 7710514003
	119180, Россия, Московская, Москва, Полянка Б, 7/10 стр 3 пом 2 комн 17
	15 марта 2013 г. 18:22:00
	27 200 000.00 (двадцать семь миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	4
	ООО "ТЭЦ "ЭНЕРГОГАРАНТ"
ИНН 7715686817
	107143, Россия, Москва, Москва, Открытое шоссе, 17 корп. 1, комната 1
	17 марта 2013 г. 19:59:33
	39 176 000.00 (тридцать девять миллионов сто семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО "ТЭЦ "ЭНЕРГОГАРАНТ"
	Участник №4


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения


	ОАО "Спецтехэнерго"
	В нарушение требований пп. 1) п. 18 р.5 КД участник процедуры закупки не представил:

· заявку на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в конкурсной документации (раздел 6, форма 1).
В нарушение требований пп. 8.1) п. 18 р.5 КД участник процедуры закупки не представил:

· подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса;

· отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной; 
· отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью. 
В нарушение требований тома 2 «Техническая часть» КД  в заявке участника процедуры закупки выявлены следующие несоответствия:
· по п. 8.3.15 Приложения 1 к ТЗ  «Автономный кондиционер с воздушным охлаждением конденсатора»:
a) не выполнены требования в части производительности по холоду (требуется 
[image: image1.wmf]кВт

Q

100

=

, участник предложил Q=60…92кВт (таб.1 ТУ 4862-001-00239675-2000) в зависимости от типа исполнения));
b) не выполнены требования в части потребляемой мощности оборудования (требуется 
[image: image2.wmf]кВт

N

30

£

,  участник предложил 
[image: image3.wmf]кВт

N

37

...

4

.

30

=

 (таб.1 ТУ 4862-001-00239675-2000) в зависимости от типа исполнения);
c) не выполнены требования в части массы оборудования (требуется не более 1080 кг, участник предложил от 1194 кг до 1448 кг (таб.1 ТУ 4862-001-00239675-2000) в зависимости от исполнения);

d) не выполнены требования в части наработки на отказ (требуется не менее 100 000 ч. (п. 5.3.2 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006), участник предложил 26 000 ч. (п. 1.3.13 ТУ));

e) не выполнены требования в части выбора конструкционных, сварочных материалов, крепежа и покрытий (п. 5.5.6 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006);
f) не выполнены требования в части допустимого отклонения питающего напряжения (требуется 
[image: image4.wmf]%

10

±

 (п. 5.6.5.3 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006, участник указал допустимый диапазон отклонений питающего напряжения: -5…+10%);
g) ТУ участника не содержат информации о выполнении требований остальных подпунктов п.5.6.5 «Система электроснабжения и автоматики» ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006.

h) ТУ участника не содержат информации о выполнении требований п.5.7 «Требования к КИП и А».

i) в заявке участника нет информации о способе соединения вентилятора и электродвигателя (п.5.6.1.2 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006).

· по п. 28.5.1 Приложения 1 к ТЗ  «Рециркуляционная установка»:

a) не выполнены требования в части назначенного срока службы изделия, наработки на отказ, назначенного ресурса до капитального ремонта (п. 5.3.2 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008).

	ООО «НАМИ-Т»
	 В нарушение требований тома 2 «Техническая часть» КД  в заявке участника процедуры закупки выявлены следующие несоответствия:

· по п. 8.3.15 Приложения 1 к ТЗ  «Автономный кондиционер с воздушным охлаждением конденсатора»:

a) не выполнены требования п. 5.6.5.3 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 в части параметров сети при работе на номинальных параметрах  (требуется «двигатели должны сохранять номинальную мощность при длительных отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений в пределах:
 - отклонение напряжения на ± 10 %, не более; - отклонение частоты на ± 2,5 %, не более», участник предложил  допустимые отклонения  напряжения от -5% до +10%, частота 50 Гц (ТУ 4862-001-00239675-2000 п. 3 примечаний к таблице по п. 1.1.2);

b) не выполнены требования п. 5.3.2  ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 в части параметров надежности для кондиционера III класса безопасности (требуется наработка на отказ  не менее 100 000 ч.,  участник предложил  26000 ч. (ТУ 4862-001-00239675-2000 п. 1.3.13);

c) не выполнены требования в части выбора конструкционных, сварочных материалов, крепежа и покрытий для оборудования III класса безопасности согласно ПНАЭ Г-7-008-89 с изменением 1 (п. 5.5.6 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006).
· по п. 28.5.1 Приложения 1 к ТЗ  «Рециркуляционная установка»:

a) не выполнены требования в части наработки на отказ (п. 5.3.2 ИТТ W2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008) (требуется не менее 16000 ч.,  участник предложил  не менее 10000 ч. (ТУ 4862-057-00239675-2011);
b) не выполнены требования в части назначенного ресурса до капитального ремонта (п. 5.3.2 ИТТ W2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008) (требуется не менее 100000 ч.,  участник предложил не менее 75000 ч. (ТУ 4862-057-00239675-2011).

	ООО "Базисгазпоставка"
	В нарушение требований п. 14.6.6 ЕОСЗ участник внес изменения в заявку, предложив в спецификации новый тип оборудования. Также, в нарушение требований п. 14.3.3 ЕОСЗ участник не представил в Техническом предложении сведения о зарегистрированных товарных знаках и (или) знаках обслуживания товара, патентах, полезных моделях или промышленных образцах, которым будет соответствовать товар;

В нарушение требований пп. 10.1) п. 18 р.5 КД участник процедуры закупки не представил:

· скан-копию действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков (АС), являющегося предметом закупки, с УДЛ с правом конструирования оборудования, являющегося предметом конкурса (п. 8.3.15 приложения 1 к ТЗ), выданную заявленному в ф. 4 «Спецификация предлагаемого к поставке оборудования»  разработчику ЗАО «А-Клима».
В нарушение требований пп. 10.2) п. 18 р.5 КД участник процедуры закупки не представил:

· скан-копию действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков (АС), являющегося предметом закупки, с УДЛ с правом изготовления оборудования, являющегося предметом конкурса (п. 8.3.15 приложения 1 к ТЗ), выданную заявленному в ф. 4 «Спецификация предлагаемого к поставке оборудования»  изготовителю ЗАО «А-Клима».

В нарушение требований пп. 11) п. 18 р.5 КД участник процедуры закупки не представил:

· свидетельство заявленного в ф. 4 «Спецификация предлагаемого к поставке оборудования»  изготовителя ЗАО «А-Клима», где он гарантирует участнику конкурса проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, на предлагаемое таким образом оборудование (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») и распространяет фирменные гарантии головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) на весь срок исполнения обязательств по договору в части гарантийных обязательств.


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:
— заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Экспертный Центр "ЭНЕРГОГАРАНТ" соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

— в случае принятия решения о заключении договора рекомендовать Заказчику проведение преддоговорных переговоров по снижению цены договора.

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:
— заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Экспертный Центр "ЭНЕРГОГАРАНТ" на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по цене, не превышающей цены, предложенной участником при подаче заявки;

— объявить проведение повторной процедуры закупки;
— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;
— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

12. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на разработку, изготовление и поставку оборудования вентиляции и кондиционирования составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Экспертный Центр "ЭНЕРГОГАРАНТ" один экземпляр протокола и проект договора. 

13. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

2

_1425805983.unknown

_1425883156.unknown

_1425808371.unknown

_1425805833.unknown

