| Открытое акционерное общество «Государственный научный центр - научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Строительство атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ с СВБР) |  |  |
| Техническое задание |  |  |
| на производство комплексных инженерных изысканий и исследований |  |  |
| Заказ 4002 |  |  |
| SVBR.P.135.&.&&&&&&.&&&&&.002.MH.0001 |  |  |
| Обозначение документа |
| Инв. № 11-08719 |
| Инв. № документа |

2011

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Генерального директора 
по проектированию и науке

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

___________________А.С. Кузин

«_____» ____________201    г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ОАО «АКМЭ-инжиниринг»

___________________В.В. Петроченко

«_____» ____________201    г.

2011

| Открытое акционерное общество «Государственный научный центр - научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Строительство атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ с СВБР) |  |  |
| Техническое задание |  |  |
| на производство комплексных инженерных изысканий и исследований (том 2 Документации открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ для целей подготовки проектной документации АС с ОПЭБ с РУ с СВБР, Ульяновская область, Димитровград-10 (№ 12/077-210; 2471/4) |  |  |
| Заказ 4002 |  |  |
| SVBR.P.135.&.&&&&&&.&&&&&.002.MH.0001 |  |  |
| Обозначение документа |
| Инв. № 11-08719 |
| Инв. № документа |
| наименование работы в соответствии с заданием на проектирование, при отсутствии, в соответствии с наименованием работ по договору (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 11÷14 пт) |  |  |  |  |

| И.о. директора Дирекции по проектированию ядерно-энергетических производств |  |  |  |  | В.Ю. Ямов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |
| « |  | » |  | 20 г. |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  | А.Н. Попов |
|  | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |
| « |  | » |  | 20 г. |  |

Не подлежит размножению и передаче

другим организациям без согласия

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Список исполнителей

|  |  |  | номер раздела, фактическая часть работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела 180 |  | В.С. Блюдов |  |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |
| Инженер проектировщик 2 кат. |  | Е.Н. Кубанская |  |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |
| Главный специалист по инженерным изысканиям |  | М.С. Твердохлебов |  |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |

Содержание

1 Общие положения и организационные сведения	4

1.1	Наименование работ	4

1.2	Местоположение	4

1.3	Вид и стадия строительства	4

1.4	Заказчик	4

1.5	Основания для выполнения работ	4

1.6	Цели работ	4

1.7	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, исходные данные	5

1.8	Сроки выполнения работ	6

2 Инженерные изыскания	6

2.1	Общие положения	6

2.2	Инженерно-геодезические изыскания	7

2.3	Инженерно-геологические изыскания	7

2.4	Инженерно-экологические изыскания и исследования	10

2.5	Дополнительные исследования и научно-исследовательские работы	11

3 Мониторинг окружающей среды	11

4 Требования к организации - исполнителю инженерных изысканий и исследований	13

5 Результаты работ	14

6 Нормативные документы	14

7 Список принятых сокращений и аббревиатур	17

Приложение А (обязательное) Схема генплана АС с ОПЭБ 
с РУ СВБР-100	18

1 Общие положения и организационные сведения

  - Наименование работ

Комплексные инженерные изыскания и исследования, включая мониторинг окружающей среды для целей подготовки проектной документации АС с ОПЭБ с РУ с СВБР и строительно-монтажной базы (границы площадки для размещения базы будут определены дополнительно).

  - Местоположение

Ульяновская область, г. Димитровград-10, площадка, с востока примыкающая к промплощадке ОАО «ГНЦ НИИАР» (Приложение А).

  - Вид и стадия строительства

Вид - Новое строительство.

Стадия – Проектная документация.

  - Заказчик

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

  - Основания для выполнения работ

- Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 50;

- «Декларация о намерениях инвестирования в строительство опытно-промышленного энергоблока электрической мощностью 100 МВт с реакторной установкой со свинцово-висмутовым теплоносителем (ОПЭБ с РУ СВБР-100)», утвержденная генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и председателем Совета директоров ОАО «АКМЭ-инжиниринг» О.В. Дерипаской;

- Договор № 1/4002 от 14.12.2011 между ОАО «АКМЭ-инжиниринг» и 
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

  - Цели работ

## - инженерно-геологическое обоснование расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в соответствии с генеральным планом (приложение А) и временных зданий и сооружений строительно-монтажной базы;

- продолжение мониторинга природных процессов и его адаптация под задачи, решаемые на стадии разработки проектной документации и строительства.

  - Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, исходные данные

В 2010-2011 годах ООО «Энергопроекттехнология» выполнен комплекс инженерных изысканий на предпроектной стадии, в ходе которых площадка размещения рассматривалась как конкурентная. На площадке проведен полный комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий. Результаты изысканий и исследований представлены в следующих отчётах:

- «Технический отчёт. Проведение инженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации на строительство одноблочной атомной электростанции с опытно-промышленном энергоблоком (ОПЭБ) электрической мощностью 100 МВт с реакторной установкой (РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем. Этап 10. Проведение инженерно-геологических изысканий». ООО «Энергопроекттехнология», 2010г.;

- Отчет «Оформление материалов для прохождения экспертиз, подготовка материалов для получения лицензии, проведение общественных слушаний и оформление землеустроительной документации для строительства атомной электростанции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейронах со свинцово-висмутовым теплоносителем. Этап 32. Подготовка и выдача исходных данных по площадке размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 для разработки ОБИН, ОВОС, ПООБ на предпроектной стадии». Часть 1-4. 
ООО «Энергопроекттехнология». 2011г.

В 2011 году ОАО «Атомэнергопроект» произведены инженерно-геологические изыскания. Материалы содержатся в «Техническом отчёте о проведенных инженерных изысканиях и экологических исследованиях. Книга 2. Результаты инженерно- геологических изысканий».

В ОАО «ГНЦ НИИАР» имеется следующие основные материалы исследований и изысканий:

- «Отчет по экологическому мониторингу в ОАО «ГНЦ НИИАР», ОАО «ГНЦ НИИАР», Димитровград, 2009г.

- Расчет экстремальных климатических характеристик района НИИ Атомных Реакторов (Хоздоговор №18). Отчет Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, Ленинград, 1991 г.

- Повышение технической и экологической безопасности действующих в составе НИИАР ядерно- и радиационноопасных установок (уточнение и расчет параметров внешних воздействий на исследовательские реакторы ГНЦ НИИАР). Отчет НИИАР, 1995г.

До начала производства работ Заказчиком предоставляются исходные данные в составе и объеме, необходимых для производства работ, а также соответствующие требованиям СНиП 11-02-96, включая генеральный план строительной базы, технические характеристики (габариты, этажность, планировочные отметки, типы, глубины заложения и нагрузки на фундаменты, технологические процессы и т.п.) проектируемых зданий и сооружений АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и временных зданий и сооружений строительно-монтажной базы.

  - Сроки выполнения работ

Срок проведения работ – до 31.12.2013 г.

2 Инженерные изыскания

2.1	Общие положения

Должны быть выполнены:

1) инженерно-геодезические изыскания;

2) инженерно-геологические изыскания;

3) инженерно-экологические изыскания и исследования;

4) дополнительные исследования и научно-исследовательские работы.

Инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, а также с учетом материалов и данных ранее проводившихся на площадке инженерных изысканий.

- На основании результатов изысканий следует разработать прогнозы возможного изменения геоэкологической обстановки в части инженерно-геологических условий (количественных и качественных характеристик изменения отдельных компонентов инженерно - геологической, гидрогеологической среды во времени и в пространстве).

2.2	Инженерно-геодезические изыскания

Основными задачами при проведении инженерно-геодезических изысканий на площадке являются:

-топографическая съёмка масштаба 1:500 на территории строительно-монтажной базы (размеры участка будут установлены до начала производства работ);

- продолжение изучения современных движений земной коры (СДЗК);

- геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий.

Результаты инженерно-геодезических работ в комплексе изысканий должны обеспечить:

- обновление топографических и инженерно-топографических планов;

- создание инженерно-топографических планов (в графической и цифровой формах), профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования и подготовки соответствующей проектной документации;

- создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при комплексных инженерно-экологических изысканиях, разработке мероприятий по инженерной защите и др.

Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде данных, полученных с регистрирующих устройств, спутниковой геодезической аппаратуры или других носителей информации с соответствующей обработкой.

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий должен быть составлен технический отчет в соответствии с требованиями п. п.п. 4.22-4.24, 5.13, 5.14 СНиП 11-02-96.

Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате  .dwg в масштабе 1:500.

Состав и объемы геодезических работ определяются Программой изысканий.

2.3	Инженерно-геологические изыскания

Требуется комплексное изучение инженерно-геологических условий участков размещения конкретных зданий и сооружений в соответствии с генпланом, гидрогеологических условий,  состава, состояния и свойств грунтов, в т.ч. динамических и сорбционных свойств, составления краткосрочного прогноза изменений инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объекта, в т.ч. возможности прогноза подтопления и прогноза миграции радионуклидов в геологической среде, а также уточнение данных о сейсмических условиях площадки (сейсмическое микрорайонирование) с указанием категорий грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с приложением № 1 НП-031-01.

Следует выявить и оценить наличие зон с повышенными фильтрационными характеристиками, при выявлении которых должны быть установлены границы их распространения.

Сейсмическое микрорайонирование площадки

Для обеспечения безопасности территорий размещения вновь строящихся зданий и сооружений и уточнения сейсмических условий площадки, в ходе изысканий следует выполнить сейсмическое микрорайонирование площадки строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 для получения новых и уточнения имеющихся исходных данных, характеризующих сейсмические условия и сейсмические свойства грунтов площадки строительства.

Сейсмическое микрорайонирование необходимо выполнить в объеме необходимом и достаточном для обеспечения проектирования и принятия проектных решений (количественные параметры сейсмических воздействий (спектры реакции, акселерограммы и др.), определение сейсмичности площадки и параметров проектного (1 раз в 1000 лет) и максимального расчетного землетрясения (повторяемостью 1 раз в 10000 лет) на поверхности и на уровне заглубления, определение категории грунтов по сейсмическим свойствам и др.).

Помимо требований п. 6.22 СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97 (ч.I,II,III,V,VI), в работе необходимо использовать рекомендации РБ-019-01, НП-031-01, НП-064-05.

По результатам выполненных инженерно-геологических работ составить технический отчет в соответствии с требованиями 6.7, 6.8, 6.16, 6.22 СНиП 11-02-96.

В отчетных материалах привести сведения о следующих характеристиках и данных геологической среды:

- описание инженерно-геологического строения участков размещения конкретных зданий и сооружений;

- прогноз изменения инженерно-геологических условий;

- таблицы и протоколы физико-механических характеристик грунтов со следующими показателями:

- влажность, степень влажности, влажность на границе текучести  и раскатывания;

- плотность, плотность сухого грунта, плотность частиц грунта;

- пористость и коэффициент пористости;

- число пластичности, показатель текучести;

- гранулометрический состав;

- угол откоса в воздушно-сухом состоянии, под водой;

- модуль деформации статический, динамический;

- показатели сопротивления срезу: тангенс угла внутреннего трения, угол внутреннего трения;

- удельное сцепление;

- коэффициент консолидации для водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести больше 0,5 биогенных грунтов и илов;

- содержание органического вещества для биогенных грунтов и степень разложения для торфов;

- динамические характеристики грунтов:

- скорости продольных волн;

- скорости поперечных волн;

- коэффициент Пуассона;

- динамический модуль упругости;

- динамический модуль сдвига;

- коэффициент демпфирования;

- электрические свойства грунтов (геолого-геофизические карты, геоэлектрические разрезы, таблицы):

- удельные электрические сопротивления верхней части разреза до глубины 10-15м;

- наличие и интенсивность блуждающих токов.

- описание гидрогеологических условий:

- прогноз изменения гидрогеологических условий;

- простирание и мощность водоносных горизонтов и водоупорных пластов;

- максимальный и минимальный уровни за период наблюдений (таблицы);

- амплитуда колебаний (таблицы);

- химический состав подземных вод (протоколы);

- коэффициент фильтрации (таблицы);

- минерализация (таблицы);

- скорость и направление фильтрации (таблицы);

- сорбционная способность грунтов (таблицы);

- коэффициент распределения (таблицы);

- активная пористость грунтов (таблицы);

- градиент потока (таблицы);

- должны быть представлены карты:

- фактического материала (1:500);

- геологические колонки выработок;

- инженерно-геологические разрезы по каждому зданию и сооружению (глубина изучения под главным зданием - не менее 100 м).

- результаты сейсмического микрорайонирования площадки;

- должны быть представлены паспорта и каталоги:

- статического зондирования;

- прессиометрических исследований;

- пьезометрических скважин;

- должны быть представлены таблицы и протоколы:

- лабораторного определения физических характеристик грунтов;

- лабораторного определения прочностных и деформационных характеристик грунтов;

- химического анализа и коррозионной активности воды;

- обработки одиночных и кустовых откачек;

- режимных гидрогеологических наблюдений за уровнем, температурой и химическим составом подземных вод.

В табличной форме привести характеристики грунтов для расчета несущей способности и деформаций оснований с учетом возможных техногенных изменений свойств грунтов (в частности, при динамических воздействиях).

Состав и объемы инженерно-геологических работ определяются Программой изысканий.

2.4	Инженерно-экологические изыскания и исследования

Задачи:

- провести обработку и систематизацию результатов проведенных ранее экологических изысканий и исследований с целью определения блоков работ, требующих доизучения и актуализации;

- выполнить определение токсичности почв в границах зданий и сооружений АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, подлежащих экскавации, последующему складированию и утилизации.

На территории строительно-монтажной базы выполнить:

- оценку радиационной обстановки (по компонентам природной среды);

- микробиологические и паразитологические исследования;

- оценку состояния компонентов природной среды;

- геоботанические исследования;

- газо-геохимические исследования;

- оценку внешних воздействий.

В работе по эколого-гидрогеологическим исследованиям и геоэкологическому опробованию почв, грунтов использовать скважины, пройденные для инженерно-геологических целей.

Состав и содержание технического отчета о результатах инженерно-экологических изысканий должны соответствовать требованиям 8.18 СНиП 11-02-96.

Состав и объемы инженерно-экологических работ определяются Программой изысканий.

2.5	Дополнительные исследования и научно-исследовательские работы

В процессе изыскательских работ могут потребоваться специальные дополнительные исследования и научно-исследовательские работы, не включенные в состав работ по настоящему техническому заданию.

В случае изменения Заказчиком данных генерального плана, исходных данных для производства работ, а также выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, Исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор (контракт) в части увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.

Дополнительные исследования и научно-исследовательские работы выполняются по отдельным заданиям Заказчика.

3 Мониторинг окружающей среды

Задачи:

-провести систематизацию и обобщение результатов ранее проведенного мониторинга;

-на основании проведенного анализа разработать предложения по корректировке программы мониторинга и адаптации мониторинговых наблюдений для стадии разработки проектной документации (при необходимости);

-продолжить проведение мониторинга всех видов до конца 2013 года.

Мониторинг проводится по следующим направлениям – экологические, гидрометеорологические, гидрогеологические и сейсмологические наблюдения.

- 1. Экологический мониторинг должен включать наблюдение за состоянием (загрязнением) следующих компонентов окружающей среды, включая радиационный мониторинг:

атмосферного воздуха;

подземных вод;

поверхностных вод;

почв;

растительности.

- 2. Гидрометеорологический мониторинг для наблюдения за динамикой гидрологических характеристик Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища и параметрами атмосферных процессов и явлений. При этом проводятся:

наблюдения за уровнями воды;

измерение температуры воды;

изучение ледовой обстановки Черемшанского залива;

наблюдения за метеорологическими процессами.

- 3. Мониторинг геологической среды подразумевает проведение только гидрогеологического мониторинга. При этом проводится:

- – получение данных по гидродинамическому режиму подземных вод площадки размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100;

- – получение данных по гидрохимическому режиму подземных вод площадки размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, изучение и контроль его изменения во времени на всех этапах жизненного цикла сооружения.

4. Проведение сейсмологического мониторинга. При проведении сейсмологического мониторинга необходимо выполнять:

регистрацию местных слабых землетрясений в районе расположения площадки АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 (в радиусе около 30 км от площадки);

регистрацию ближних и удаленных землетрясений (в радиусе около 300 км от площадки);

наблюдения за уровнем микросейсмического фона и его спектральными характеристиками.

4 Требования к организации - исполнителю инженерных изысканий и исследований

# Инженерные изыскания для строительства объектов повышенного экономического, социального и экологического риска (1 уровня ответственности) должны выполняться специализированными изыскательскими организациями, имеющими Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, систему менеджмента качества, которой национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия, лицензии Ростехнадзора на размещение и сооружение блоков атомных станций, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации, лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Работы требуется провести с соблюдением правил пожарной, производственной, радиационной и санитарной безопасности, установленных для выполнения работ на объекте.

Исполнитель обязан получить все необходимые разрешения на производство работ.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть сертифицированы.

Настоящее Техническое задание может быть откорректировано в процессе работы по согласованию с Заказчиком и ОАО «АКМЭ-инжиниринг».

Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний от экспертов ФАУ «Главгосэкспертиза» России при рассмотрении ими отчетных материалов в процессе проведения государственной экспертизы.

Состав, объемы и порядок проведения работ Исполнитель обязан изложить в Программах изысканий, которые требуется согласовать с Заказчиком.

5 Результаты работ

По результатам выполненных изыскательских работ составить технические отчеты в соответствие с требованиями по содержанию отчетных материалов СНиП 11-02-96.

По требованию заказчика исполнитель согласовывает отчетную документацию в уполномоченных государственных органах

Картографический материал передается Заказчику в 2-х экземплярах. Отчетные материалы изысканий представить на бумажном носителе в 3-х экз. и в электронном виде.

6 Нормативные документы

До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов разработка рабочих программ инженерных изысканий и проведение исследований для конкретных объектов проводится в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации и других отраслевых норм и правил. Изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- ФЗ РФ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 № 3-ФЗ.

- ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ.

- ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 №52-ФЗ.

- ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ.

- ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.08 № 102-ФЗ.

- ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.06.97 № 116-ФЗ.

- ФЗ РФ «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95 №170-ФЗ.

- ФЗ РФ «Об экологической экспертизе» 23.11.95 № 174-ФЗ.

- ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков».

- ГОСТ 21.302-96. «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

- ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик».

- ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение образцов».

- ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости».

- ГОСТ 12536-79 «Грунты. Метод лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава».

- ГОСТ 18963-73 «Отбор воды».

- ГОСТ 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием».

- ГОСТ 20276-99 «Грунты. Метод полевого определения характеристик прочности 
и деформируемости».

- ГОСТ 20522-96 «Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик».

- ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности».

- ГОСТ 23061-90 «Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности».

- ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация».

- ГОСТ 27065-86 «Качество воды. Термины и определения».

- ГОСТ 30416-96 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения».

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности  (СПП ПУАП-03)».

- СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций».

- СП 2.1.5.1059-01 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

- РБ-019-01 «Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных».

- НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

- НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии».

- ГКИНП (ГНТА) — 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ».

- ГКИНП (ГНТА) — 01-014-02 «Инструкция по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов».

- «Условные знаки для топографических планов М 1:10000», Недра, Москва,1977.

7 Список принятых сокращений и аббревиатур

| АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 | - Атомная станция с опытно- промышленным энергоблоком электрической мощностью 100 МВт с реакторной установкой со свинцово-висмутовым теплоносителем |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» | - Открытое акционерное общество «Государственный научный центр - научно-исследовательский институт атомных реакторов» |
| ОАО «АКМЭ-инжиниринг» | - Открытое акционерное общество «АКМЭ-инжиниринг» |
| ОАО «Атомэнергопроект» | - Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» |
| СП | - Свод правил |
| СНиП | - Строительные нормы и правила |
| ОБИН | - Обоснование инвестиций |
| ОВОС | - Оценка воздействия на окружающую среду |
| ПООБ | - Предварительный отчет обоснования безопасности |
| ФАУ «Главгосэкспертиза России» | - Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» |

Приложение А (обязательное)

Приложение А (обязательное) Схема генплана АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100

Генеральный план представлен в виде отдельного файла