Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-90.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №№ 1, 2. Разработка проектных материалов отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем и аварийным центром (ЗПУПД АЭС)»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на разработку проектных материалов отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем и аварийным центром (ЗПУПД АЭС)

1.
Наименование объекта:

Нижегородская АЭС. Блоки 1,2

Отдельно стоящий защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем и аварийным центром (ЗПУПД АЭС) – 00UCB.

2. Основание для проведения работ:

- Распоряжение Правительства РФ №1937-р от 3 ноября 2011 года о сооружении Нижегородской АЭС; 

- Решение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" № 1/170-Пч от 8 декабря 2011 года о привязке проекта "ВВЭР-ТОИ" к площадке Нижегородской АЭС; 

- Распоряжение правительства Нижегородской области №2625-р от 22.10.2009 "О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково";

- "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 № 1715-р; 

- "Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года", одобрена распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2008 г. № 215‑р;

- Скорректированный проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, рассмотренный на заседании Правительства РФ  03.06.2008 г.;

- Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы), утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008 № 705;

- Приказ Госкорпорации «Росатом» № 71 от 14.02.2008 «О привлечении организаций к выполнению ОБИН и разработке ТЭО (проекта) строящихся АЭС»;

- Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" №385 от 26.05.2008;

- Обоснование инвестиций в строительство Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2), А-96607 пм, утверждено протоколом ОАО "Концерн Росэнергоатом" №ЦА/05-01-01/247-вн от 25.12.2009;

- Обоснование инвестиций в строительство первой очереди Нижегородской АЭС. Корректирующая записка, арх. № А-112394 пм; 

- Лицензия на размещение энергоблока №1 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2479 от 21.01.2011;

- Лицензия на размещение энергоблока №2 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2480 от 21.01.2011.

- Договор № 5810 от 16.03.2012 «Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС с энергоблоками ВВЭР-ТОИ в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз»

3. Стадия проектирования:

Проектирование разделов выполнить в одну стадию:

СТАДИЯ - разработка проектной документации.

4. Цель проектирования:

Разработка для энергоблоков № 1, 2 Нижегородской АЭС проектной документации отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем  и аварийным центром (ЗПУПД АЭС).
5. Перечень выполняемых работ:

В состав работы входит следующая проектная документация:

– Техническое задание на создание ЗПУПД АЭС, разработанное и оформленное в установленном порядке;

– Проектная документация по сооружению ЗПУПД АЭС.

Разрабатываемые проектные решения по ЗПУПД АЭС, в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87, должны включать следующие разделы:

– Пояснительная записка (в составе: пояснительная записка);

– Схема планировочной организации земельного участка;

– Архитектурно-строительные решения;

– Конструктивные и объёмно-планировочные решения;

– Сведения об инженерном оборудовании,   о сетях инженерно-технического обеспечения,   перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:  

– Технологические решения:

- Общие положения (в составе: пояснительная записка);

- Тепломеханические решения;

– Автоматизация; 

– Радиационный контроль;  

– Система управления объектом. Организация и условия труда работников (в составе: пояснительная записка);

– Система электроснабжения;

–Система водоснабжения;   

– Система водоотведения;   

– Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение и холодоснабжение;

– Сети связи;

– Внешние инженерные сети и сооружения.

– Основные решения по организации строительства в составе: пояснительная записка, сведения об объеме работ и потребности в материалах, схема сооружения, график сооружения.

– Перечень мероприятий по охране окружающей среды  (пояснительная записка, чертежи);

– Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

– Сметная документация:

–Локальные сметные расчёты, объектный сметный расчет (расчеты).
Проектные решения по ЗПУПД АЭС должны быть представлены в следующем составе (если не указан иной состав): пояснительная записка, спецификация, чертежи в виде отдельной книги для включения в состав раздела 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. Вид строительства

Новое строительство.

7. Генеральная проектная организация

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация).

8. Субподрядная проектная организация

Определяется по итогам конкурсной процедуры.

9. Технические требования:

Документация разрабатывается в соответствии с действующими правилами и нормами и техническими требованиями к ЗПУПД АС с АЦ АС (см. приложение) 

10.  Дополнительные требования

10.1
Требования по представлению Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования

Не предъявляются.

10.2
Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

10.3
Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

10.4
Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору).

10.5
Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

10.6
Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

- снижения затрат на проектирование;

- снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

- снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

При разработке рабочей документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

10.7
Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

11 Исходные данные:

11.1 Основные исходные данные по проектированию объектов строительства Нижегородской АЭС приведены в материалах ОБИН на строительство атомной электростанции в Нижегородской области.

В качестве проекта-аналога ЗПУПД АС Нижегородской АЭС принять типовой проект Ва-III-80/100-2002.

11.2 Местоположение объекта: Нижегородская область, Навашинский район, промплощадка Нижегородской АЭС примерно 800 м юго-западнее с. Монаково.

11.3 Природно-климатические условия. 

Материалы комплексных инженерных изысканий участка размещения ЗПУПД АС предоставляются Заказчиком в объеме, необходимом для разработки проектной документации, по отдельному запросу.

Исходные данные в полном объеме предоставляются победителю конкурса.

11.4 Дополнительные исходные данные 

При необходимости дополнительные исходные данные предоставляются заказчиком по запросу.

12. Сроки выполнения работ:

	
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	1
	Разработка технического задания на создание ЗПУПД АЭС
	С момента заключения договора
	01.10.2012

	2
	Проектная документация по сооружению ЗПУПД АЭС
	
	28.02.2013


13. Результаты работы:

13.1
Разрабатываемая документация выполняется и передается Заказчику в бумажной форме и на магнитных носителях в соответствии с договором.

13.2
Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих инструментальных средств:

- для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

- для чертежей – версия ACAD-2000 и выше;

- для сметной документации в ПК «Atomsmeta» в ценах на 01.01.2000 г. с пересчетом итогов в текущие цены.

 Приложение к Техническому заданию 

к договору №   _______  от __________ на разработку проектных материалов отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем и аварийным центром (ЗПУПД АЭС)

Технические требования к ЗПУПД АС с АЦ АС

1 НАЗНАЧЕНИЕ ЗПУПД АС И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции является штатным компонентом АС и предназначен для:

· обеспечения ввода в действие плана мероприятий по защите персонала в случае аварий на атомной станций;

· обеспечения взаимодействия с органами государственных субъектов РФ, с федеральными органами исполнительной власти, с органами власти местного самоуправления, территориальными органами  управления по делам ГО и ЧС, подразделениями МЧС, МО и МВД РФ; обмена информацией с  ЗПУПД Г и ЗПУПД РЭ, КЦ РЭА и другими абонентами;

· управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в случаи ликвидации последствий воздействия вероятного противника.

· Защищенный пункт управления противоаварийными действиями АС должен выполнять функции:

· аварийного внутреннего центра атомной станции;

· штаба по локализации аварийной ситуации и организации аварийно-ремонтных работ при аварии на АС, в случаях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

· ЗПУПД должен функционировать во всех режимах работы АС и иметь все необходимые системы для обеспечения живучести.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ 

При разработке проекта ЗПУПД АС следует руководствоваться  положениями и рекомендациями типового проекта «Отдельно стоящий защищенный пункт управления  противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем» (Ва-III-80/100) с учетом современных требований, опыта эксплуатации на других АС, используя новейшее оборудование применяемое в данной области деятельности.

2.1 Общие требования к ЗПУПД АС

В период нормальной эксплуатации АС помещения ЗПУПД АС, в которых размещен аварийный внутренний центр, должны служить местом для работы специалистов по контролю состояния энергоблоков и текущего уровня безопасности, мониторинга радиационной обстановки в помещениях АС, в СЗЗ и зоне наблюдения, по подготовке и проведению противоаварийных учений и тренировок. Система связи должна обеспечить передачу информации о жизненно важных технологических параметрах, характеризующих работу энергоблоков АС, о радиационной обстановке на территории АС, в СЗЗ и в ЗН и другую, установленную Эксплуатирующей организацией, информацию в Кризисный центр ОАО «Концерн Росэнергоатом» и, через КЦ РЭА, в Ситуационный кризисный центр ГК «Росатом».

С целью обеспечения возложенных функций защищенный пункт управления противоаварийными действиями должен быть оснащен программно-техническими средствами - программно-техническим комплексом АЦ АС, системами связи (внутренней и внешней), средствами оповещения, приема, обработки и передачи информации о радиоактивной (химической, бактериологической) и метеорологической обстановке на территории АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения.

В условиях аварии ПТК АЦ АС ЗПУПД АС должен обеспечивать архивирование, обработку и представление поступающих данных от всех источников АСУ ТП АС, АКРБ и АСКРО в течение всего периода аварии и проведения работ по ее ликвидации. Предоставлять программно-технические возможности для оценки радиационной обстановки и масштабов аварии на основе поступающей информации без разрушения. 

В режимах «Повышенная готовность» и/или «Чрезвычайная ситуация» ЗПУПД АС должен обеспечить для руководителя аварийных работ, персонала комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и противопожарной безопасности на АС и другим участникам аварийного реагирования рабочие места, в том числе АРМ, и все условия для осуществления надежного и качественного управления действиями по локализации и прекращению аварии.

ЗПУПД АС во всех режимах эксплуатации должен иметь надежную связь и каналы передачи данных с КЦ РЭА и со всеми удаленными станционными объектами слежения за обстановкой и реагирования на аварийные ситуации (внешняя лаборатория контроля радиационной безопасности, защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при АС, центральный пункт АСКРО, учебно-тренажерный центр и др.), а также с ЕДДС МЧС России, местными и территориальными комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органами местного самоуправления.

Здание ЗПУПД АС должно размещаться на территории АС, в виде отдельно стоящего бункера  для размещения в нем персонала управления АС (до 10 % женщин). Здание ЗПУПД АС должно быть совмещено с убежищем для укрытия формирований АС, предназначенных для работ по аварийному реагированию. ЗПУПД АС должен быть рассчитан – на 80 человек оперативного состава, на время автономной работы до 5 сут.

Должны быть проработаны:

· решения по технологической части ЗПУПД АС:

· помещения и оборудование аварийного внутреннего центра, 




· ЦП АСКРО,











· система оповещения,

· помещение и оборудование узла связи,

· организация системы связи,








· помещения для укрытия персонала АС,







· технические помещения,









· помещения систем жизнеобеспечения;

· архитектурно-строительные решения:

· объемно-планировочные решения;







· расчетные положения;









· конструктивные решения;









· гидроизоляция и герметизация;








· полы и отделочные работы;








· дренаж;










· организация строительства.


Для обеспечения функционирования в режиме нарушений нормальной эксплуатации -запроектные аварии и в режиме военного времени ЗПУПД АС должен быть оборудован следующими автономными вспомогательными системами (из расчета автономного функционирования в течении 5 сут):

· системой электротехнического обеспечения:

· источником бесперебойного электроснабжения - аккумуляторные батареи,

· автономным источником электроснабжения - дизельная электростанция,

· электроосвещение,

· защитные меры безопасности;

· системой вентиляции и кондиционирования воздуха;

· системы сжатого воздуха;

· отоплением;

· системой канализации;

· системой водоснабжения - питьевой и технической воды;

· автоматизированной системы контроля и управления системами жизнеобеспечения;

· санпропускником с душевыми, включая помещения для "грязного" и чистого белья;

· слаботочные сети;

· система автоматической пожарной сигнализации;

· помещениями приготовления и приема пищи, помещениями для хранения продуктов, холодильниками;

· помещением для хранения имущества ГО;

· помещением для отдыха.

Комплекс технических средств требует для нормального функционирования следующие климатические условия:

· температура окружающего воздуха  плюс 15…25° С;

· относительная влажность воздуха    30…80 %  при 20° С;

· атмосферное давление                        84…107 кПа.

Требования к системам водоснабжения и канализации

Система водоснабжения 

Водоснабжение сооружения в мирное время (МВ) и особый период (ОП) предусмотреть от наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода АЭС, в особый период - при выходе из строя наружных сетей - от защищенных водозаборных скважин (рабочей и резервной).

В сооружении предусмотреть совмещенный хозяйственно-питьевой, противопожарный и производственный водопровод (для охлаждения вентоборудования и дизеля). 

При водоснабжении от наружных сетей водопровода АЭС качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода". При водоснабжении из скважин качество воды должно соот​ветствовать СНиП II-11-77*, прил.1*, табл.12 и ВСН ИТМ ГО АС-90 табл.5.1. По бактериологическим показателям вода из скважин должна соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96.

Система канализации

В сооружении запроектировать следующие системы канализации:

- канализацию бытовых стоков;

- канализацию условно-чистых вод после системы охлаждения;

- спецканализацию вод из санпропускника.

Бытовые стоки от санитарных приборов са​нузлов, пункта питания, медпункта  и стоки от санпропускника отвести в сеть хозбытовой канализации промплощадки. 

Требования к средствам пожаротушения 

Раздел пожарной безопасности выполнить в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08г №123-08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиями СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Противопожарная безопасность должна быть обеспечена в соответствии с требованиями СНиП II-11-77. 

Для условий мирного времени  предусмотреть  противопожарный   водопровод.

В особый период при заполнении сооружения ликвидацию возгораний осуществлять воздушно-пенными и углекислотными огнетушителями.
Для защиты помещений ЛКЦ и АСКРО предусмотреть автоматическую установку газового пожаротушения.

Для защиты от пожара бака дизельного топлива в машинном зале ДЭС предусмотреть модульную автоматическую установку по​рошкового тушения.
2.2 Аварийный внутренний центр ЗПУПД АС

АЦ АС является рабочей зоной для персонала АС участвующего в аварийном реагировании, в которой обеспечиваются современные условия для руководства и осуществления инженерно-технической и информационной поддержки оперативного персонала и администрации АС, направленные на предотвращение развития нарушения в работе АС, а в случае ее возникновения - на удержание аварии в проектных пределах, предотвращение перехода энергоблока в неконтролируемое состояние, прогнозирование распространения радиоактивных продуктов, обеспечение реализации Планов мероприятий по защите персонала и населения при аварии на атомной станции и координации действий персонала АС и привлекаемых сил в различных условиях обстановки.

Выполнение вышеуказанных функций должно быть обеспечено современными программно-техническими компьютерными технологиями с использованием современных ПЭВМ, оптоволоконных и беспроводных телекоммуникационных сетей, систем связи (проводной, радио (КВ, УКВ, транкинговой), спутниковой, передачи данных, видеоконференцсвязи, наличием квалифицированного персонала.

АЦ АС должен функционировать непрерывно в режиме повседневной деятельности и в аварийных режимах эксплуатации АС. При переходе  в чрезвычайный режим управление передается ЗПУПД Г.  АЦГ ЗПУПД Г берет на себя функции АЦ АС по информационной и программно-технической поддержке сил аварийного реагирования.

2.2.1 Основные функции и задачи аварийного внутреннего центра ЗПУПД АС

2.2.1.1. Основные функции АЦ АС

Внутренний аварийный центр атомной станции должен осуществлять следующие функции:

· техническое, программное и информационное обеспечение работ по вопросам перспективного противоаварийного планирования и аварийного реагирования; 

· программно-техническое и информационное обеспечение РАР, КЧСПБО в части:

· информационной поддержки мероприятий плана действий персонала в случае радиационной аварии на АС;

· представления параметров безопасности энергоблоков и контроля над их состоянием, мониторинга радиационной, пожарной и экологической безопасности, 

· идентификации и классификации аварийной ситуации,

· анализа возможного развития аварии, возможных путей её протекания и выработки рекомендаций о возможных мерах реагирования,

· оперативного анализа адекватности предпринимаемых действий по управлению аварийным энергоблоком и АС в целом, своевременной коррекции действий персонала на основании имеющейся информации и оценок ситуации, разработки рекомендаций персоналу АС по оптимальному управлению аварийным энергоблоком, контролю помещений и территории АС с использованием систем промышленного телевидения,

· анализа долговременных архивов параметров важных для безопасности работы энергоблоков, архива данных о радиационной обстановке,

· представления информации по результатам мониторинга радиационной обстановки в помещениях АС, на промплощадке АС, в СЗЗ и контролируемой зоне, оценки (расчета) текущего и прогнозируемого радиологического воздействия на людей и окружающую среду в зоне ответственности АС,

· подготовки и обоснования решений по возвращению блока в контролируемое состояние, минимизации, локализации и ликвидации последствий аварии,

· контроля выполнения нормативных документов противоаварийного планирования и аварийного реагирования,

· работ по укрытию, проведению йодной профилактики и эвакуации персонала с промплощадки,

· контроля количества персонала находящегося на территории АЭС, в зоне строгого режима с использованием автоматизированных систем контроля доступа,

· организации взаимодействия РАР, отдела МП, ГОиЧС, АЦ и КЧСПБО  с КЦ ОАО «Концерн Росэнергоатом», группой ОПАС, центрами технической поддержки АС работающими в едином информационном пространстве в On-line режиме,  штабами ГО города и области, службами АС, СМИ;

· техническое и программное обеспечение обмена данными в рамках СЧСО, СЧСК и  ОКЧС (в т.ч. видеоконференцсвязи со всеми участниками аварийного реагирования), формирование оперативных и текущих донесений в соответствии с табелем срочных донесений МЧС России;

· эксплуатация баз данных, СПО, использование возможностей полномасштабных тренажеров, а также математических моделей для прогноза возможного развития различных аварий и способов реагирования на них, ведение геоинформационной базы данных атрибутивной информации по региону расположения АС;

· техническое и информационное обеспечение занятий, совещаний и других мероприятий по противоаварийному планированию ГО и ЧС с использованием современных средств ПТК, аудио-видеоконференцсвязи, системы коллективного представления информации, оргтехники;

· поддержание в актуальном состоянии БД «Автоматизированной системы актуализации распределенного (КЦ, АЦ) информационно-справочного обеспечения СЧСК, СЧСО» (АСИСО ЧС);

· ведение архива всех нарушений в работе энергоблоков, аварийных ситуаций и аварий, долговременных архивов важных параметров безопасности работы энергоблоков, архива данных о радиационной обстановке; 

· ведение архива (БД) в электронном виде и на бумажных носителях конструкторской, проектной, технологической, эксплуатационной и др. документации, необходимой в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования;

· поддержание в рабочем состоянии ПТК внутреннего аварийного центра АС.

2.2.1.2. Основные задачи АЦ АС

АЦ АС является объектом постоянной готовности и должен функционировать в следующих ситуациях:

· повседневная деятельность АС;

· нарушение нормальных условий эксплуатации АС;

· аварийное реагирование в начальной стадии развития радиационной аварии;

· авария не радиационного характера;

· при проведении специальных занятий, тренировок и учений; 

· в случаях стихийных бедствий, пожара, террористического акта и т.п. не повлекших за собой радиационной аварии.

В соответствии с приведёнными функциями внутренний аварийный центр АС в различных режимах своей деятельности решает следующие задачи.

В режиме повседневной деятельности

В режиме повседневной деятельности АЦ АС используется как основной.

АЦ АС в режиме повседневной деятельности должен иметь возможность предоставлять с использованием возможностей своего ПТК информацию:

· о текущем состоянии основных параметров безопасности действующих энергоблоков;

· о радиационной обстановке на АС и СЗЗ.

· Обеспечивать:

· программно-техническую и информационную поддержку мероприятий по совершенствованию элементов СЧСО;

· программно-техническую и информационную поддержку в ходе подготовки и проведения противоаварийных учений, тренировок и специальных занятий; 

· моделирование радиологических и других последствий аварии во время учений; 

· мониторинг опасных метеорологических явлений;

· программно-техническую поддержку выработки предложений для перспективного планирования противоаварийной деятельности;

· проверку работоспособности системы связи;

· информационный обмен  с  КЦ РЭА, с территориальными и местными органами  ГО и ЧС;

· передачу в КЦ РЭА с установленной периодичностью данных о состоянии энергоблоков, предоставление возможности анализа нарушений в работе  АС и формирование базы данных по нарушениям и параметрам безопасности, обновление информации в АСИСО ЧС ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с утвержденным «Регламентом обновления информации»;

· обслуживание программно-технических средств: периодическое техническое обслуживание средств вычислительной и оргтехники; сопровождение операционных систем и систем управления базами данных; сопровождение специального программного и информационного обеспечения, ведение библиотеки (фонда) специального программного и информационного обеспечения; сопровождение телекоммуникационного программного обеспечения;

· поддержание в исправном состоянии технических и программных средств, для которых в режиме повседневной деятельности предусмотрена непрерывная работа;

· проведение регламентных проверок и испытаний, ремонт и замена технических и программных средств, средств связи;

· внедрение поступающего централизованно и разработанного на договорной основе специального программного обеспечения;

· проведение испытаний, приемка в эксплуатацию вновь вводимых элементов и подсистем ПТК  АЦ АС;

· выработку предложений и технических заданий на разработку нового СПО, повышающего эффективность СЧСО, и координацию этой разработки с КЦ РЭА;

· автоматизацию всего процесса документооборота между АС и вышестоящими организациями по вопросам ГО и ЧС, используя максимально формализованные документы;

· проведение видеоконференцсвязи между АС и центральным аппаратом ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

· ведение архива (электронного и документального) нормативно-правовой, конструкторской, проектной, эксплуатационной, технологической и другой документации, необходимой для принятия правильного решения в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования;

· обучение и периодические проверки знаний персонала АЦ АС, обучение персонала АС по использованию в противоаварийной деятельности возможностей АЦ АС.

· проведение регламентных проверок готовности систем рабочего, резервного и аварийного электроснабжения.

В режиме повседневной деятельности технические средства АЦ АС могут и  должны использоваться для проведения различного рода совещаний, в т.ч. селекторных, видеоконференций между руководством АС и  руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом», что гарантированно обеспечит постоянную готовность этих систем к работе. 

ПТК АЦ АС должен постоянно использоваться КЧСПБО для наполнения и корректировки соответствующих БД в соответствии с выполняемыми функциями в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования, а также может быть использован в интересах персонала Информационного центра АС при подготовке материалов для органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации.

В режиме «Аварийная готовность» 

Режим «Аварийная готовность» является переходным от режима повседневной деятельности к режиму «Аварийная обстановка» ЧС, при этом программно - технический комплекс  и средства связи внутреннего аварийного центра (АЦ АС) разворачиваются в полном объёме. 

Основной задачей  АЦ АС в этом режиме является программно-техническая и информационная поддержка аварийного реагирования, которая включает в себя:

· развертывание в полном объеме рабочих зон АЦ АС и обеспечение работы в них соответствующих групп КЧСПБО;

· обеспечение ввода в действие систем оповещения;

· поддержание в постоянной готовности к применению имеющегося методического, программно-технического и информационного обеспечения аварийного реагирования и предоставление возможности его использования персоналом работающим в АЦ АС для анализа обстановки и выработки решений;

· обеспечение информационной поддержки КЧСПБО при реализации Планов и других нормативных документов по защите персонала в начальной стадии развития радиационной аварии, разработке и реализации мероприятий по локализации аварии, по неотложным защитным мерам и т.п.);

· контроль работоспособности каналов связи и передачи данных между  АЦ АС, АЦГ, между  АЦ АС, АЦ Г и КЦ РЭА с ЕДДС МЧС России. Оперативный доклад дежурному по связи  для принятия мер по восстановлению связи;

· проверку готовности ПТС к обмену данными с АЦ Г, КЦ РЭА, территориальными и местными органами ГО и ЧС;

· предоставление (при необходимости) программно-технической помощи Информационному центру АС в подготовке информационных материалов для руководителей осуществляющих связь с общественностью и средствами массовой информации; 

· передачу в АЦ Г всей имеющейся текущей информации и актуализация там информационных баз данных (архивов) о нарушениях в работе энергоблоков, аварийных ситуациях и авариях, важных параметров безопасности работы энергоблоков, о радиационной и метео обстановке;

· информационно-аналитическое обеспечение КЧСПБО и других участников аварийного реагирования на начальной стадии развития аварии;

· выполнение установленных мероприятий по защите информации.

Кроме того, в режиме повышенной готовности  АЦ АС осуществляет информационную поддержку оперативной деятельности персонала АС, которая включает в себя: 

· визуальный контроль текущего состояния безопасности действующих энергоблоков с АРМ АЦ АС;

· обеспечение передачи технологических, экологических, пожарных и радиационных параметров в КЦ РЭА;

· оценку и прогноз (во взаимодействии с КЦ РЭА) развития аварийной ситуации и выработку практических рекомендаций по локализации или прекращению аварии;

· проведение предварительного прогноза радиологической обстановки с учетом худшего варианта развития аварийной ситуации; 

· усиленный контроль за состоянием метео обстановки в районе АС;

· программно-техническую и информационную поддержку при формировании оперативных и текущих донесений в соответствии с табелем срочных донесений МЧС России;

· выдачу РАР предварительных рекомендаций по мерам защиты персонала и населения.

 В режиме «Аварийная обстановка» 

Основной задачей  АЦ АС в этом режиме являются обеспечение условий для участников аварийного реагирования по выполнению ими функций в соответствии с Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции ОАО «Концерн  Росэнергоатом», для чего необходимо:

· обеспечить надёжное функционирование ПТК АЦ АС и выполнение задач в объёме режима повышенной готовности;

· обеспечить сбор информации о ходе  экстренной эвакуации персонала с промплощадки АС в случае радиационной аварии;

· предоставить программно-техническую и информационную поддержку при формировании оперативных и текущих донесений в соответствии с табелем срочных донесений МЧС России;

· обеспечить обновление информационного содержания баз данных АЦ Г о нарушениях в работе энергоблоков, аварийных ситуациях и авариях, важных параметров безопасности работы энергоблоков, о радиационной и метеорологической обстановке в соответствии с текущим моментом;

·  обеспечить передачу данных параметров безопасности аварийного энергоблока за установленный промежуток времени до объявления «Аварийной готовности» и с момента «Аварийной готовности» до момента передачи функций архивирования ПТК АЦ Г;

· обеспечить выполнение установленных мероприятий по защите информации;

· действовать по указанию РАР.

Основные задачи в ходе подготовки и проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений 

В ходе подготовки и проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений планируется и отрабатывается механизм аварийного реагирования СЧСО АС, ее взаимодействие с различными группами и аварийно-спасательными формированиями, участвующими в аварийном реагировании. Программно-технические и информационные возможности аварийных центров должны в полной мере использоваться для:

· разработки и корректировки документов противоаварийного планирования, методических и учебных материалов для проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений;

· обеспечения доступа участникам учения со своих АРМ к необходимой документации и справочным данным, хранящимся в базах данных АЦ АС;

· проведения необходимых расчетов, составления справок и донесений с помощью программного и информационного обеспечения АРМ КЧСПБО;

· оперативного – использования результатов моделирования аварий на  полномасштабных или аналитических тренажерах; 

· использования имитаторов АСКРО;

· представления данных с АСУ ТП, АСКРО, АКРБ, систем промышленного телевидения

· проведения сеансов ВКС с КЦ РЭА и ЦТП. 

С АЦ АС сопрягаются следующие функциональные подсистемы ЗПУПД АС:

· автоматизированная система контроля радиационной обстановки;

· система связи.

2.3. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки

Для непрерывного контроля радиационной обстановки на площадке АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения, а также прогнозирования дозовых нагрузок и ожидаемых радиационных воздействий при повышенных выбросах и сбросах с АС и при проектных и запроектных авариях на АС предусматривается автоматизированная система контроля радиационной обстановки.

На АС для функционирования системы АСКРО организуется два независимых поста контроля, которые целесообразно  разместить:

· основной ЦП АСКРО – ЗПУ ПД АС;

· резервный ЦП АСКРО – ЗПУ ПД Г.

Предназначение основного ЦП АСКРО

Основной ЦП АСКРО предназначен для:

· обеспечения сбора измерительной информации с постов контроля на промплощадке, в СЗЗ и ЗН, а также метеопоста АСКРО;

· выполнения расчетного прогнозирования радиационной обстановки;

· обмена информацией через ЛВС АЦАС с ЦП АСКРО в ЗПУ ПД Г;

· архивирования и документирования измерительной и прогнозной информации;

· представления информации оператору АСКРО, службам АС и удаленным пользователям.

Функции ЦП АСКРО в ЗПУ ПД АС

Основной ЦП АСКРО выполняет следующие функции:

· проведение измерений в режиме on-line контролируемых величин, характеризующих радиационную и метеорологическую обстановку; 

· сбор и обработка информации от постов контроля на промплощадке, метеопоста, средств контроля выбросов в венттрубу, постов контроля в СЗЗ и ЗН;

· сигнализация отклонений измеренных или расчетных параметров от установленных расчетных уровней;

· прогнозирование радиационной обстановки в районе размещения АЭС на основе расчетов по математическим моделям;

· выдача рекомендаций по защите персонала и населения по результатам оценки радиационной обстановки на промплощадке, в СЗЗ и в ЗН;

· диагностика программно-технических средств системы;

· отображение и регистрация результатов анализа и прогнозирования радиационной обстановки;

· накопление, учет и архивирование информации, ведение базы данных;

· передача руководству ОРБ и АЭС обобщенных данных о радиационной обстановке окружающей среды в районе размещения АЭС;

· обеспечение передачи данных о радиационной обстановке удаленным пользователям информации через ЛВС АЦАС, в т.ч., в ведомственную и Единую государственную автоматизированную систему контроля радиационной обстановки страны (ЕГ АСКРО).

Резервный ЦП АСКРО предназначен для организации работы АСКРО при отказе основного ЦП АСКРО, а также при передаче управления в ЗПУПД Г.

Основу ЦП АСКРО составляют ПЭВМ сбора информации и ПЭВМ прогнозирования. Информация - ПЭВМ сбора поступает через согласующие устройства параллельно по проводным телефонным и радиоканалам связи с постов контроля. Посты контроля располагаются в СЗЗ, ЗН и на площадке АС. В ПЭВМ сбора эта информация (включая также информацию о метеопараметрах) должна быть обработана и представлена в форме измеренных величин. ПЭВМ прогноза по заданной математической модели рассчитывает прогноз от воздействия выбросов на окружающую среду и население, отображает результаты прогноза на экране АРМ.

ПЭВМ сбора информации ведет базу данных, проводит обобщение результатов измерения и передает эти результаты должностным лицам на АС, органам власти на местах, а также через специальные каналы связи - в ведомственную и государственную систему контроля. Этой информацией обеспечивается АЦ АС и АЦ Г.

2.4. Система связи

2.4.1. Задачи связи и оповещения

Основными задачами связи и оповещения АЦ являются:

· своевременное оповещение руководящего состава, персонала атомной станции, персонала предприятий и организаций, населения населённых пунктов, входящих в 5-ти километровую зону; 

· доведения информации до руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом», органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления об объявлении на АС состояния «Аварийная готовность», «Аварийная обстановка» при нарушениях на АС;

· создание единого информационного пространства для участников противоаварийного реагирования; 

· обеспечение надёжной и бесперебойной связи участников противоаварийном реагировании в процессе ликвидации аварии и её последствий;

· обеспечение взаимодействия РАР, руководителя СВФ, начальника ОМП, ГОЧС, АЦ с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, нацеленными на АС силами других функциональных подсистем РСЧС;

· обеспечение доведения команд, распоряжений и другой информации до участников аварийного реагирования при ЧС;

· обеспечение функционирования СПД и обмена данными между техническими средствами вычислительных сетей и ПТК;

· обеспечение актуальной информацией с использованием средств промышленного телевидения о состоянии работы ЭБ;

· обеспечение актуальной информацией с использованием средств аудио контроля  и видеонаблюдения за действиями  оперативного или иного персонала;

· контроль количества и местонахождения персонала АЭС за счет использования  подразделений специальной безопасности.

2.4.2. Средства  связи и оповещения 

В целях выполнения задач связи и оповещения в ЗПУПД АС и ЗПУПД Г создаются узлы связи (далее - УС), которые являются составной частью (элементами) КСС и представляют собой совокупность средств телекоммуникации,  предназначенных для распределения потоков информации (сообщений) и присоединения к различным сетям связи. 

 УС ЗПУПД АС должен обеспечивать внешнюю связь АЦ АС и взаимодействие внутри участников аварийного реагирования, работающих в  АЦ АС.  

Состав телекоммуникационных средств УС ЗПУПД АС:

· АТС, имеющие автономный выход на сеть общего пользования и технологическую сеть ОАО «Концерн Росэнергоатом» (включая общестанционную телефонную сеть);

· аппаратура каналообразования и маршрутизации;

· аппаратура  системы передачи данных (СПД);

· система автоматической видео и звукорегистрации действий оперативного или иного персонала;

· система промышленного телевидения;

· система отображения информации с использованием средств контроля доступа о количестве персонала, находящегося на АЭС (с использованием системы контроля доступа подразделений физической защиты).

· автоматизированная система оповещения;

· пульт управления локальной системы оповещения персонала и населения 5-км зоны (далее – ЛСО);

· аварийные средства спутниковой связи, которые позволяют использовать ресурс различных операторов спутниковой связи, кроме ресурса ССДТС (международная система спутниковой связи  Инмарсат и другие);

· средства оперативной диспетчерской связи (телефонной диспетчерской связи, прямые связи с оперативным персоналом, средства резервной системы радиосвязи, громкоговорящей связи и т.д.) в соответствии со Схемой оповещения и связи, приведённой в Плане мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС. 

Для повышения надежности сеть связи между УС ЗПУПД АС, общестанционным (повседневный) УС АС, УС ЗПУПД Г, ЗПУПД РЭ и УС оператора, обеспечивающего подключение к магистральным каналам связи, должна  быть построена с использованием кольцевой или рокадно-кольцевой топологии. При этом линии связи должны быть территориально или физически разнесены.  Прохождение линий связи по одной трассе (в одной телефонной канализации) является недопустимым. 

Связь между КЦ РЭА и АС организуется с использованием не менее двух территориально разнесенных проводных (кабельных) каналов связи. Один из каналов должен приниматься на УС ЗПУ ПД АС, а другой на УС ЗПУ ПД Г. Допускается прием второго проводного канала связи на УС ЗПУ ПД РЭ при условии включения последнего в сеть связи по кольцевой или рокадно-кольцевой топологии. В интересах обеспечения противоаварийного управления пропускная способность каждого наземного канала связи должна быть не менее 2 Мбит/с.  Проводные каналы связи являются основными. 

Резервирование наземных каналов связи осуществляется средствами Системы спутниковой диспетчерско-технологической связи ОАО «Концерн Росэнергоатом». Резервирование действующей на АС земной станции спутниковой связи осуществляется средствами Подвижного пункта управления (узла связи) (далее – ППУ (ПУС)) РАР или группы ОПАС. Для этого на УС ЗПУПД Г и ЗПУПД РЭ организуется кабельная привязка ППУ (ПУС) к ресурсам УС. Схема подключения и организация связи между ППУ (ПУС) и УС ЗПУ ПД Г должна быть типовой для всех АС.

УС ЗПУПД должны быть обеспечены средствами спутниковой связи различных систем, позволяющих обеспечить телефонную и факсимильную связь, а также выход на цифровую сеть с интеграцией служб (ISDN). Перечисленные в настоящем пункте системы обеспечивают аварийные каналы связи.

Персонал, работающий в АЦ АС, должен быть обеспечен различными видами связи (телефонной, факсимильной, громкоговорящей, радиосвязью и т.д.). Оснащение конкретного рабочего места определяется проектом оснащения АЦ АС.     

В своей деятельности АЦ АС используют следующие сервисы КСС,  СПД и средств физической защиты:  

· правительственная междугородная;

· междугородная автоматическая телефонная;

· местная автоматическая телефонная; 

· оперативная автоматическая телефонная;

· радиотелефонная; 

· факсимильная;

· громкоговорящая;

· радиосвязь;

· видеоконференцсвязь;

· электронная почта;

· обмен данными с использованием ресурсов локальной вычислительной сети, включая беспроводный обмен и обмен файлами через FTP-сервер;

· промышленное телевидение;

· видео и звукорегистрация действий оперативного или иного персонала;

· видеорегистрация сеансов ВКС;

· аудио регистрация оперативных переговоров из помещений АЦ АС;

· система контроля доступа подразделений физической защиты.

Телефонные переговоры и сеансы видеосвязи, ведущиеся в АЦ, должны документироваться системой звукорегистрации и видеозаписи соответственно. 

Порядок записи, хранения  записанных материалов, допуск к ним и оборудованию звуко и видеорегистрации определяется действующими распорядительными документами на АС.   

Для получения информации о положении дел на энергоблоке используется система промышленного телевидения, которая предназначена для обеспечения надежного и устойчивого удаленного телевизионного контроля  за состояния оборудования энергоблоков. Указанная система должна обеспечить устойчивый удаленный визуальный контроль за состоянием оборудования в помещениях энергоблока, на территории АС, ОРУ, пристанционном узле. Особую важность система приобретает в случае аварии с выходом радиоактивности. Система оказывает помощь в выработке оптимальных и оперативных мер по своевременной ликвидации обнаруженной неисправности, ускорения аварийно-восстановительных работ, особенно при тяжелых авариях на АС, снижает радиационную нагрузку на персонал аварийных бригад.

Во внутреннем и внешнем АЦ должны быть предусмотрены места операторов промышленного телевидения, с которых должен быть обеспечен просмотр изображения и управление видеокамерами.

Для осуществления видео и аудио контроля, регистрации действий оперативного  персонала, участвующего в аварийном реагировании, обеспечения оперативного контроля состояния режима энергоблока в ЧС используется автоматическая система регистрации и хранения информации о действиях оперативного персонала и его переговорах по каналам связи. Указанная система должна обеспечить устойчивый удаленный контроль за действиями оперативного персонала на БПУ и РПУ и хранение информации о действиях оперативного персонала. Требования к порядку видео записей определяются действующими нормативными документами ОАО «Концерн Росэнергоатом». Во внутреннем и внешнем АЦ должны быть оборудованы АРМ автоматической системы регистрации и хранения информации о действиях оперативного персонала и его переговорах по каналам связи.

Видеорегистрация сеансов ВКС и аудио регистрация оперативных переговоров из помещений АЦ осуществляется за своевременностью и правильностью отдаваемых распоряжений в ходе аварийного реагирования, позволяет проводить анализ и разбор проведенных мероприятий противоаварийной подготовки; 

Для получения достоверной информации о наличии персонала на промплощадке и в отдельных помещениях АЭС необходимо предусмотреть возможность использования ресурса системы контроля доступа Службы специальной безопасности. РАР и члены КЧСПБО АС должны иметь достоверную информацию о персонале АЭС, находящемся в различных помещениях промплощадки АЭС.

В целях исключения взаимных помех влияния радиоэлектронных средств  друг на друга и на средства безопасности на АС должны проводиться испытания электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, используемых на АС и средств безопасности АС.  По результатам этих испытаний на АС принимается решение о возможности использования тех или иных радиоэлектронных средств в различных помещениях АС.

Средства связи и оповещения должны обеспечиваться системами гарантированного и бесперебойного электропитания, предусматривающими наличие автомата ввода резерва, собственный дизель-генератор и источник бесперебойного питания. Технические возможности системы гарантированного и бесперебойного электропитания, порядок и норматив перехода на резервное электропитание   определяются проектом УС ЗПУПД АС и должны обеспечивать работоспособность средств связи и оповещения на весь период автономной работы, установленный для АЦ АС.

Для обеспечения резервирования каналов связи на УС Защищенных пунктов управления устанавливаются репитеры сотовой связи, обеспечивающие привязку (взаимодействие) с действующими операторами сотовой связи при нахождении в АЦ.   

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	АС
	-
	атомная станция

	АСКРО
	-
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АСУ ТП
	-
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АЦ
	-
	аварийный центр

	АЦАС
	-
	аварийный внутренний центр в составе ЗПУ ПД АС

	АЭС
	-
	атомная электростанция

	БПУ
	-
	блочный пункт управления

	ВКС
	-
	видеоконференцсвязь

	ГО
	-
	Гражданская оборона

	ЗН
	-
	зона наблюдения

	ЗПУПД
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями

	ЗПУПД АС
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции

	ЗПУПД Г
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции

	ЗПУПД РЭ
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации атомной станции

	КСС
	-
	Комплексная система связи ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	КЦ РЭА
	-
	Кризисный центр ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	КЧСПБО
	-
	комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	ЛСО
	-
	локальная система оповещения

	ОПАС 
	-
	группа оказания экстренной помощи атомным станциям

	ППУ РАР
	-
	подвижный пункт управления руководителя аварийных работ

	ПТК
	-
	программно-технический комплекс

	ПУС
	-
	подвижный узел связи

	ПЭВМ
	-
	персональная электронно-вычислительная машина

	РАР
	-
	руководитель аварийных работ

	РПУ
	-
	резервный пункт управления

	СЗЗ
	-
	санитарно-защитная зона

	СЧСО
	-
	система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций АС (объекте)

	ЦП АСКРО
	-
	центральный пункт АСКРО

	ЦТП
	-
	Центр технической поддержки

	ЧС
	-
	чрезвычайная ситуация



