Том 2

Техническая часть

Тема закупки: Право заключения договора на выполнение строительно - монтажных работ по реконструкции АПС и телефонизации

Снежинск 2015
Техническая часть

на выполнение строительно-монтажных работ при реконструкции объектов капитального строительства

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Реконструкция АПС и телефонизация

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Предусматривается Реконструкция АПС и телефонизация.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Цель выполняемых монтажных работ: - Реконструкция АПС и телефонизация Раздел 13 п.№1 Телефонизацию зданий выполнить кабелями ТПП. От шкафа Р615 до существующего колодца проложить кабель ТППэп 50х2х0,5 (или эквивалент). От колодца до здания и от колодца до здания проложить по одному кабелю ТППэпЗБ 20х2х0,5 (или эквивалент) в земле. В колодце кабель ТППэп 50х2х0,5 (или эквивалент) и два кабеля ТППэпЗБ 20х2х0,5 (или эквивалент) соединить муфтой разветвительной 2МГРг 0,5 (или эквивалент) на два направления. На фасаде здания установить шкаф распределительный настенный ШРН-В (ШР1) (или эквивалент) и завести в него кабель ТППэпЗБ 20х2х0,5 (или эквивалент) из земли. Подъем кабеля из земли осуществить в трубе стальной ∅у.п.50 мм. На фасаде здания установить шкаф распределительный настенный ШРН-В (ШР2) (или эквивалент). Из шкафа ШРН-В (ШР1) (или эквивалент) вывести кабель ТППэпЗБ 10х2х0,5 (или эквивалент) и проложить его до шкафа ШРН-В (ШР2) (или эквивалент). Между зданиями кабель прокладывать в земле. Опуск кабеля под землю и вывод на фасад здания осуществить в трубах стальных ∅у.п.50 мм. На фасаде здания установить шкаф распределительный настенный ШРН-В (ШР3) (или эквивалент) и завести в него кабель ТППэпЗБ 20х2х0,5 (или эквивалент) из земли. Подъем кабеля из земли осуществить в трубе стальной ∅у.п.50 мм. На фасаде здания установить шкаф распределительный настенный ШРН-В (ШР4) (или эквивалент). Из шкафа ШРН-В (ШР3) (или эквивалент) вывести кабель ТППэпЗБ 10х2х0,5 (или эквивалент) и проложить его до шкафа ШРН-В (ШР4) (или эквивалент). Между зданиями кабель прокладывать в земле. Опуск кабеля под землю и вывод на фасад здания осуществить в трубах стальных ∅у.п.50 мм. Над кабелем прокладываемым в земле уложить сигнальную ленту. Соединение строительных длин кабеля ТППэпЗБ выполнять муфтами прямыми Пуласт МГПг 0,1/0,3 (или эквивалент). Место подключения кабелей в шкафу Р615 определить при проведении монтажа. Раздел 13 п.№2,4,6,9,11 Предусматривает реконструкцию автоматической пожарной сигнализации (АПС) здания. Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить на оборудовании интегрированной системы охраны (ИСО) "Орион" с передачей тревожных извещений в СУФПС и СПЧ через приемно-контрольный прибор ППКОП 011-8-1-01К(16) Приток-А (или эквивалент). Здание защитить извещателями пожарными пламени многодиапазонными ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон-601» (или эквивалент). Подключение извещателей пламени ко вновь устанавливаемому приемно-контрольному прибору осуществлять через монтажные коробки МК-04 (или эквивалент). Дополнительно здание защитить дымовыми точечными извещателями ИП 212 Дымфикс (или эквивалент). Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25-0,5 м. от светильников. Для учета воздушных потоков вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстояние от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м. На пути эвакуации установить ручной извещатель ИП 535 Гарант-М (или эквивалент). Для контроля шлейфов с пожарными извещателями установить приемно-контрольный прибор Сигнал-20М (ARK1) (или эквивалент). Подключение монтажных коробок МК-04 (или эквивалент) ко вновь устанавливаемому приемно-контрольному прибору Сигнал-20М (или эквивалент) осуществить кабелем КСБКГнг(А)-FRHF 2x2x0,64 (или эквивалент). Подключение ручного и дымовых извещателей ко вновь устанавливаемому приемно-контрольному прибору Сигнал-20М (или эквивалент) осуществить кабелем КСБКГнг(А)-FRHF 1x2x0,64 (или эквивалент). В качестве источника резервированного питания оборудования АПС установить РИП-12 исп.06 (ИП1) (или эквивалент). Контроль за состоянием источника резервированного питания РИП-12 исп.06 (ИП1) (или эквивалент) осуществлять с помощью свободных шлейфов приемно-контрольного приборв Сигнал-20М (ARK1) (или эквивалент). Для передачи сигналов "Пожар", "Неисправность", "Переход АПС на ИБП", "Неисправность ИБП АПС" в СУФПС №7 использовать приемно-контрольный прибор ППКОП 011-8-1-01К(16) Приток-А (ARK2) (или эквивалент). Формирование сигналов "Пожар", "Неисправность", "Переход АПС на ИБП" и "Неисправность ИБП АПС" осуществлять блоком сигнально-пусковым С2000-СП1 (SC1) (или эквивалент). Общий контроль за приборами ИСО Орион осуществляет пульт контроля и управления С2000М (ARR) (или эквивалент). Для защиты приемно-контрольного прибора Приток от импульсных перенапряжений, на линию связи установить устройство для защиты оборудования по линиям связи Hakel DTR 1/170/M-L (или эквивалент). Для защиты оборудования АПС от перенапряжения по линии электропитания, подключение электропитания выполнить через устройство защиты УЗП-220 (или эквивалент). Оборудование системы пожарной автоматики разместить снаружи здания в металлическом утепленном шкафу серии ШУ с системой обогрева РИЗУР ОША-Р-10 (или эквивалент). Формирование извещения "Пожар" формировать при срабатывании двух извещателей в шлейфе. По зданию кабели АПС прокладывать в металлическом кабель-канале ККМО 25/20 (или эквивалент). Кабель канал вести по потолку и стенам. Огнестойкие проходки в стальных гильзах, при переходах кабелей через стены выполнить пеной DF1201 (или эквивалент). Выполнить демонтаж существующего приемно-контрольного прибора, существующих сетей АПС и существующих пожарных извещателей. Раздел 13 п.№3,5,7,8,10 Подключение оборудования АПС выполнить от проектируемого распределительного щита ЩР типа ЩРн-24здля (или эквивалент) каждого здания, запитать от существующего ящика ЯВЗ-31 (или эквивалент). Фасад щита ЩР окрасить в красный цвет. Силовую сеть выполнить кабелем марки ВВГнг-FRLS (или эквивалент), проложенным в гофрированных трубах по фасаду здания. В эл. установке принято заземление системы TN-C-S c разделением N и PE проводников в щите ЩР. Эл.оборудование заземлить используя защитный проводник. Для защиты эл.оборудования АПС от импульсных перенапряжений проложить полосу заземления, соединенную с существующим устройством заземления и проводник заземления, соединяющий шины PE щита ЩР и шкафа ШПА.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Челябинская область, ЗАТО Снежинск.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С момента подписания договора – 07.2015

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии оформления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - СНиП 3.05.06-88 «Электротехнические устройства» - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - "Правил устройств электроустановок "; (ПУЭ-7) - "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"; - "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006 , а так же инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с твердыми обложками, с приложением перечня технической документации предъявляемых при сдаче приемке электромонтажных работ, удобного для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии, обязательно.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

- Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ. - Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации. - Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. - Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно. - Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком. - Выполнять работы необходимо в строгом соответствии с графиком производства работ. - Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту. Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ № 1-11