	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»)
ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	

	
	
	


Извещение о внесении изменений в запрос цен
ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электростанции дизельной (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 24.10.2013 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 131024/0455/1053 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № Z026935), сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:
 Изложить в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
пункт 2: Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантийный срок
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электростанция дизельная ЭД120-Т400-2РН (или эквивалент)
	Контейнерная дизельная электростанция (ДЭС) предназначена для резервного электропитания объекта, относящегося к 1-й категории энергообеспечения по требованиям ПУЭ. ДЭС должна состоять из автоматизированной дизельной электростанции, смонтированной во всепогодный низкотемпературный контейнер.
1. Технические характеристики и состав ДЭС.

Мощность*, не менее

кВА/кВт

145/116
Напряжение

В

400

Частота тока

Гц

50

Коэффициент мощности
0,8

Время непрерывной работы расходного и дополнительного топливных баков без дозаправки топливом и моторным маслом, не менее

ч
24
Уровень шума (10 м), не более 

дБ
91

Двигатель

дизельный

Регулятор оборотов

-

автоматический

Система охлаждения

жидкостная

Подогреватель охлаждающей жидкости

-

электрический

Расход масла на угар (от расхода топлива), не более
%

0,5

Система электрозапуска

стартерная

АКБ

В

12

Степень защиты, не хуже
IP 23

Регулятор напряжения

электронный

Габаритные размеры (ДхШ), не более

мм

4000х2000х2350
Масса электростанции, не более

кг

2500

* ДЭС обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени.  Перегрузка не допускается.

1.1. Состав электростанции:

1.1. Блок-контейнер с отсеком дизельгенератора. Контейнер должен иметь металлический силовой каркас, обеспечивающий жесткость с коэффициентом запасом 2-3. Стеновые сэндвич-панели с двухсторонним оцинкованным листом с полимерным покрытием толщиной 50-100 мм.
Наполнитель - негорючая прессованная базальтовая вата. Прочность стенок обеспечивается ребрами жёсткости в оцинковке, монолитностью конструкции сэндвича и их плотным монтажом в каркас.

Утепленная входная дверь в блок-контейнер должна быть оборудована датчиком вскрытия, взломостойкими петлями и замком, и освещение пространства перед входной дверью. 

1.2. ДГ  в сборе на раме, заправленный маслом и тосолом в составе:

1.2.1. Дизель 

ДГУ

четырехтактный, 150 003 ED- S|DEDA или аналог

Двигатель  

DEUTZ BF6M 1013 EC или аналог
число цилиндров, расположение

не менее 6 , рядный

тип охлаждения

жидкостное

частота вращения

об/мин
1500

моторесурс до первой переборки
м/ч
не менее 20 000
1.2.2. Генератор                                                                                                

тип

MECCALTE или аналог

синхронный бесщеточный, 

Мощность, не  менее
кВА/кВт

145/116
напряжение

В

400

частота

Гц
50

род тока

переменный трехфазный

режим нейтрали

глухозаземленный

2.
Технические требования к ДЭС.

2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС.
2.1.1. ДЭС должна автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемой  нагрузки при пропадании напряжения в питающей (магистральной) сети или отклонении за установленные пределы.

2.1.2. ДЭС должна обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 

2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы.

2.1.4. ДЭС должна обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 20 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет.

2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1500 часов.

3. Конструкция ДЭС

3.1. В состав ДЭС долен входить современный дизельный двигатель, стандарта СОМ1 (stagel) и Российскому стандарту ГОСТ Р 41.96 от 2005г. (правило ЕЭК ООН № 96.

с системой смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов, сочлененный с синхронным генератором. Двигатель должен иметь автоматическую систему управления впрыском топлива. Генератор должен иметь электронный регулятор напряжения и

автоматы защиты силовых цепей.

3.2. ДЭС должна управляться собственной электронной панелью с автоматикой, обеспечивающей управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов.

3.3. ДЭС должна иметь:

- устройство подключения внешних кабелей: через сальниковые

вводы/выводы (схему подключения прилагается в паспорте);

- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230 В с лампами накаливания;

- аварийное освещение от штатного аккумулятора;

- систему отопления, которая должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С;

- систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при срабатывании системы автоматического пожаротушения;

- систему пожарно-охранной сигнализации и автоматического пожаротушения, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара, герметизацию объема контейнера, выведение из работы оборудования и распыление огнегасящего

вещества;

- систему шумоподавления, включая критический глушитель (- 35 Дб)

двигателя ДЭС.

3.4. ДЭС должна быть укомплектована штатными зарядными устройствами для автоматического содержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС заряжаются также и от штатного зарядного генератора двигателя ДЭС.

3.5. Топливная система ДЭС должна быть оборудована дополнительным топливным фильтром с функцией влагоотделения.

3.6. Система топливоснабжения ДЭС должна состоять из штатного (расходного) и дополнительного топливных баков на 24 часа работы с дыхательной трубкой, заливной горловиной. Баки оборудованы датчиками уровня топлива, ручным аварийным сливом топлива и автоматической подачей топлива в расходный бак от дополнительного бака, оборудованного системой закачки топлива от внешней емкости.

3.7. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, электрообогреватели и др. потребители подключаются без розеток, через коробки.

3.8. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС должнор обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и от генератора - при работе ДЭС. Щит собственных нужд обеспечивает питание и управление:

- рабочим и аварийным освещением;

- электрическим отоплением;

системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением;

- системой вентиляции;

- системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата;

- системой закачки дизельного топлива, от внешней емкости,

3.9. При использовании ДЭС должна обеспечивать возможность:

- контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок;

- полного слива рабочих жидкостей.

3.10. ДЭС должна быть укомплектована:

- огнетушитель ОУ-2 или аналог — 3 шт.;

- комплект ЗИП – 1 шт.

4. Требования к автоматизации.

4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций:

- полуавтоматическое (ручное) управление;

- автоматическое управление при необслуживаемой работе; 

- поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.;

- работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты;

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями;

- автоматический прием нагрузки;

- автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС;

- автоматическое поддержание уровня топлива в штатном баке ДЭС;

- автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 

4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять):   

- активную и реактивную мощность общей нагрузки;

- межфазное напряжение;

- частоту напряжения;
- потребляемую активную и реактивную мощность (сosф);

- напряжения на клеммах аккумуляторных батарей;

- учет вырабатываемой электроэнергии.

4.3. ДЭС должна иметь пульт дистанционной сигнализации, позволяющего на удалении до 100 м отражать следующую информацию:

- ДГУ «Работа»;

- автомат генератора: вкл./откл.

- контактор резерва: вкл/откл.

4.4. Резервирование госсети на один ввод.

5. Требования по эксплуатации, удобству технического

обслуживания и ремонта.

5.1. Конструкция и все составные части ДЭС обеспечивают возможность эксплуатации персоналом со средним специальным техническим  образованием, прошедшим обучение в объеме эксплуатационной

документации, успешно сдавшим зачёт по правилам эксплуатации и получившим допуск к самостоятельной работе.

5.2. Виды технического обслуживания:

техническое обслуживание в объёме контроля уровня рабочих жидкостей и доведение их до требуемого уровня;

ежемесячное, полугодовое, годовое техническое обслуживание в объеме работ, определенных производителем, и указанных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при эксплуатации ДЭС, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах по эксплуатации изделий, входящих в состав ДЭС.

5.4. ДЭС имеет стандартный комплект ЗИП для основного и вспомогательного оборудования.

5.5. ДЭС имеет комплект инструмента для выполнения регламентных работ, ТО и текущего ремонта.

6. Требования по сертификации.

6.1. Контейнерная ДЭС в целом, шкафы управления, оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения должны иметь действующие сертификаты 

соответствия ГОСТ Р.

6.2. Электрогенераторная установка должна соответствовать требованиям нормативных документов:

ГОСТ 21671-82 П.п. 3. 3.2,3.3.7-3.3.12,3.6.1,4.1-4.9, 8.1,

ГОСТ 13.822-82 П.п. 3.3.2,3.3.10-3.3.15,3.6.1,4.1-4.9 р.8,

ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97),

ГОСТ 12.1.003-83 Р.2,

ГОСТ 12.1.005-88 П.2.4,

ГОСТ Р 51317.6.3-99 (СИСПР/МЭК 61000-6-3-96);

ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97)

7. Требования по безопасности.

7.1. Все оборудование, входящее в состав ДЭС, должно отвечать действующим нормативным документам ПУЭ-98, ГОСТ13822-82.

7.2. Конструкция ДЭС должна соответствовать требованиям степени защиты не хуже IР 23 по ГОСТ 14254-80.

7.3.Цепи питания вспомогательного оборудования напряжением 230В должна быть защищены автоматическими выключателями.

7.4. ДЭС должна быть оборудована пожарно-предупредительной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения.

7.5. В эксплуатационной документации должны быть отражены особенности и основные правила обеспечения безопасности обслуживающего персонала в процессе монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, при транспортировке и

хранении.

8. Транспортирование и хранение.

8.1. Все составные части ДЭС должны иметь узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.

8.2. ДЭС должна поставляться готовой к эксплуатации, заправленной до нормы всеми видами ГСМ (кроме топливных баков) и технических жидкостей (ТЖ) и допускать ввод в эксплуатацию без проведения технического

обслуживания в течение 6-ти месяцев со дня отгрузки.

8.3. ДЭС должна быть опломбирована производителем.


	не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию
	1
	        к-т


Заместитель директора ТЦСБ-

начальник ОМТО                                                                                       В.А. Шумкин
