| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 137/14 от 04 июня 2014г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту:

«Силовое оборудование  ГПП-40.

Капитальный ремонт порталов на ОРУ и  системы заземления  нейтрали

Тр № 1 и Тр № 2».

Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Силовое оборудование ГПП-40. Капитальный ремонт порталов на ОРУ и системы заземления нейтрали Тр № 1 и Тр № 2».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

ГПП-40 – главная понизительная подстанция, на подстанции установлены два трансформатора напряжением 110/6кВ мощностью по 25МВА каждый, инв. № 02647305. ОРУ110кВ - открытое распределительное устройство с нормальной изоляцией с конструкциями из унифицированных сборных ж/б элементов.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 2 134 690,00 руб., из них: - замена порталов: 1 951 171.00руб. - система заземления нейтрали Тр.№1 и Тр.№2: 183 519,00руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - замена морально и физически устаревшего оборудования ГПП-40; - замена на ОРУ110кВ ж/б порталов на металлические; - повышение надежности электроснабжения потребителей.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

3.2.1. По капитальному ремонту системы заземления нейтрали Тр. № 1 и Тр. №2 необходимо выполнить следующие работы: - Демонтаж разрядника типа РВС-35+РВС-15, установленного в нейтрали 110кВ трансформатора Тр №2 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж полимерных ограничителей перенапряжений типа ОПННп-110/56/10/450-УХЛ1 в нейтрали 110кВ трансформаторов Тр № 1 и Тр № 2 ГПП-40 в количестве 2шт; - Демонтаж заземлителя нейтрали 110кВ трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж заземлителя нейтрали типа ЗОН-110М-IIУХЛ1 комплектно с ручным приводом ПР-01-2УХЛ1 в нейтраль трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Демонтаж фарфорового опорно-стержневого изолятора типа ОНШ-35-20 в нейтрали 110кВ трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж полимерного опорно-стержневого изолятора типа ОСК-10-35-Б-4 УХЛ1 в нейтраль трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Материалы и оборудование, приобретаемые подрядчиком: - Ограничитель перенапряжений ОПННп-110/56/10/450-УХЛ1 – 2шт.; - Заземлитель нейтрали ЗОН-110М-IIУХЛ1 – 1шт.; - Опорно-стержневой изолятор ОСК-10-35-Б-4 УХЛ1 – 1шт.; - Швеллер №8 – 37кг; - Швеллер №10 – 65кг.

3.2.2. По капитальному ремонту порталов на ОРУ110кВ выполнить следующие работы: 3.2.2.1Демонтаж ж/бетонных порталов СП-1 – 1 шт. и СП-3 – 2 шт. на ячейке ВЛ-110 кВ № 182, проводов и арматуры согласно ведомости (см. лист 9 проекта № 9290-08-1018-ЭС) на ОРУ-110кВ ГПП-40. 3.2.2.2. Монтаж металлических порталов ПСЛ-110Я1 – 2 шт. и ПСЛ-1102 – 1 шт. на ВЛ-182 на ОРУ-110кВ ГПП-40. # 3.2.2.3. На ОРУ-110кВ на ячейке ВЛ-110 кВ № 182 установить: - провода сталеалюминиевые АС-120/19-322м, АС-185/29 – 30м, - провод стальной многопроволочный ПС-50 – 70м, - зажим аппаратный прессуемый (с двумя отверстиями в контактной лапке) А2А-185-2АТ – 3 шт. - зажим аппаратный прессуемый (с двумя отверстиями в контактной лапке) А2А-120-2АТ – 15 шт. - зажим ответвительный прессуемый ОА-185-1 – 3 шт. - зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1 – 120 шт. - зажим натяжной болтовой НБ-2-6 – 18 шт. - узел крепления троса ПС-50 – 2 шт. - изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный ПС70Е – 20 шт. - полоса стальная 40х4 – 40 м.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; 9290-08-1018-ЭС; ГПП-40. Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов СП-1 и СП-3 на ПСЛ-110Я1 и ПСЛ110Я2. Электроснабжение.; 14. 2; проект; 9290-08-1018-АС; ГПП-40. Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов СП-1 и СП-3 на ПСЛ-110Я1 и ПСЛ110Я2. Архитектурно-строительные решения.; 19.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Территория г. Саров, ГПП-40, Большая Коммунальная дорога,11

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 25 августа 2014 года. Окончание: 31 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, изд. 7, СНиП 3.05.06-85, РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования". Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их применения.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): - п. 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; - п. 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ»; - п. 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ». 9.2. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00); 9.3. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер- 1 человек; - электромонтер 6р. – 1 человек; - электромонтер 5р. – 1 человек; - электросварщик 5 р. – 1 человек; - мастер-прораб – 1 чел., - электромонтажник 6 разряда – 1 чел., - электромонтажник 5 разряда – 1 чел., - электромонтажник 4 разряда – 1 чел., - бригада строительных рабочих не менее 2 чел.; - мастер строительно-монтажных работ – 1 чел; - машинист автовышки – 1 чел., группа по электробезопасности II (в случае применения данной техники); - машинист экскаватора – 1 чел., группа по электробезопасности II (в случае применения данной техники); - машинист автокрана – 1 чел., группа по электробезопасности II (в случае применения данной техники). 9.4. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно капитальный ремонт силового оборудования ГПП-110 кВ. 9.5.Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком. 9.6. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя; 9.7. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на электромонтажные работы – 5 лет. - на оборудование – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие выполненной работы.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, (с изменениями на 2 июля 2013г); - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2; - СНиП 3.05.06-85; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (с изменениями на 2 июля 2013 г.) и др.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: 12.1.По капитальному ремонту системы заземления нейтрали Тр № 1 и Тр № 2: - протокол измерения сопротивления ОПН; - протокол измерения тока проводимости ОПН; - протокол испытания изолятора повышенным напряжением; - протокол измерения сопротивления изоляции изолятора; - протокол измерения контактных давлений в разъемных контактах заземлителя нейтрали; - протокол испытания изоляции заземлителя нейтрали повышенным напряжением 50Гц; - протокол проверки управления подвижным ножом заземлителя нейтрали; - исполнительную документацию; - электромонтажную документацию; - ведомость смонтированного оборудования; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт приемки выполненных работ по форме КС-2 в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 4 экз. 12.2. По капитальному ремонту порталов ОРУ110кВ: - исполнительную документацию; - электромонтажную документацию; - ведомость смонтированного оборудования; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГПП | Главная понизительная подстанция |
|  | ОРУ | Открытое распределительное устройство |
|  | ОПН | Ограничитель перенапряжений |
|  | ЗОН | Заземлитель нейтрали |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г.___________________________А.Н.Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.___________________________О.В.Горбанева

«______» ________________2014г._____________________________В.А.Румянцев