Приложение Г.

Перечень электротехнического оборудования,

необходимого для запуска опытно-промышленной установки электрохимического рафинирования металла.

| # № | # Наименование оборудования установки, # № проекта | # Место # установки | # Электрическая # нагрузка | # Хар-ка # нагрузки | # Предлагаемое покупное электрооборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Электролизёр - рафинатор А.36.713.000 | # ЦБ-14 | # Источник питания электродов # стеснённые условия, ограничение по габаритам в месте установки 450х500х610 мм, возможность подключения ПК для контроля и программированного управления, наличие дистанционного блока управления | # P=2,3 кВт, U= 15 В, # I=150 А постоянный # Автоматическое поддержание неизменной величины тока на протяжении всего процесса при изменении сопротивления расплава | # Выпрямитель Flex Kraft, двойной выход, V/A 0-15V, 2х250 (1 модуль) с опциями: # -блок дистанционного управления с цифровыми приборами; # -аналогово-цифровой интерфейс ввода/вывода; # -функция понижения |
|  |  |  | # Источник питания нагревателя печи # стеснённые условия, ограничение по габаритам в месте установки 730х500х610 мм, возможность подключения ПК для контроля и программированного управления, наличие дистанционного блока управления | # P=15 кВт, # U= 30, # I=500 А постоянный | # Выпрямитель Flex Kraft, одинарный выход, V/A 0-30V, 750 (3 модуля) с опциями: # -блок дистанционного управления с цифровыми приборами; # -аналогово-цифровой интерфейс ввода/вывода; # -функция понижения |
|  |  |  | # Электропривод мешалок | # P= 100 Вт, # U=24 В, I=4 А постоянный | # Мотор редуктор IG-90JM 02 TYPE # Трансформатор Штиль ОСМ Т 380/24-0.16-50 вариант крепления № 3 # Диоды 202Р 4 шт. # Резистор переменный |
| # 2 | # Печь вакуумная А.13.878.000 | # ЦБ-8Б | # Источник питания нагревателя печи, зоны испарения | # P=15 кВт, # U= 30В, I=500А~ | # Выпрямитель Flex Kraft, одинарный выход, V/A 0-30V, 750 (3 модуля) |
|  |  |  | # Источник питания нагревателя печи, зоны конденсации | # P=5 кВт, | # Выпрямитель Flex Kraft, одинарный выход, V/A 0-30V, 250 (1 модуль) |
|  |  |  | # Форвакуумный насос | # P=2,8 кВт, # U= 380В, I=4,3А~ | # -- |
|  |  |  | # Эл.плитка диффузионного насоса | # P=2,2 кВт, # U=220В, I=10А~ | # -- |
| # 3 | # Узел загрузки - выгрузки жидкометаллических сплавов # А.36.721.000 ЭП | # ЦБ-14 | # Источник питания нагревателя печи ковша 1 | # P= 3,5 кВт, # U=110 В, I=32 А~ | # Тиристорный регулятор мощности однофазный ТРМ-1-40 380 В, 50Гц, 40А с доп. комплектацией: вводной автоматический выключатель, плата аналогового вывода, сетевой фильтр # Трансформатор Штиль ОСМ Т 380/110-5-50 вариант крепления 12 |
|  |  |  | # Источник питания нагревателя печи ковша 2 | # P= 3,5 кВт, # U=110 В, I=32 А~ | # Тиристорный регулятор мощности однофазный ТРМ-1-40 380 В, 50Гц, 40А с доп. комплектацией: вводной автоматический выключатель, плата аналогового вывода, сетевой фильтр # Трансформатор Штиль ОСМ Т 380/110-5-50 вариант крепления 12 |
|  |  |  | # Источник питания подогревателей трубопровода | # P= 2х600 Вт, # U=110 В, I=5,5 А~ | # Тиристорный регулятор мощности однофазный ТРМ-1-40 380 В, 50Гц, 40А с доп. комплектацией: вводной автоматический выключатель, плата аналогового вывода, сетевой фильтр # Трансформатор Штиль ОСМ Т 380/110-2-50 вариант крепления 12 |
| # 4 | # Установка подготовки электролита А.36.725.000 ЭП | # ЦБ-14 | # Источник питания нагревателя печи | # P= 4 кВт, # U=110, I=36 А~ | # Тиристорный регулятор мощности однофазный ТРМ-1-40 380 В, 50Гц, 40А с доп. комплектацией: вводной автоматический выключатель, плата аналогового вывода, сетевой фильтр # Трансформатор Штиль ОСМ Т 380/110-5-50 вариант крепления 12 |
|  |  |  | # Источник питания подогревателя трубопровода | # P= 1,5 кВт, # U=110 В, I=14 А~ | # Тиристорный регулятор мощности однофазный ТРМ-1-40 380 В, 50Гц, 40А с доп. комплектацией: вводной автоматический выключатель, плата аналогового вывода, сетевой фильтр # Трансформатор Штиль ОСМ Т 380/110-2-50 вариант крепления 12 |