
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	Необходимые материалы и запчасти
	Примечание

	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	

	    Электрооборудование зд. 802 .

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, несоответствие требованиям ПУЭ: пунктов 1.7.121-1.7.130  "Защитные проводники",   коррозия корпусов  РП, ЩРО и кабельных коробов,   износ контактов механической части автоматических  выключателей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей.
Произвести капитальный ремонт электрооборудования распределительной сети и электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых распределительных пунктов, щитков освещения, кабелей, светильников, выключателей, розеток.
	Светильник  ЛСП 3908А с ЭПРА 2х36Вт, ИЭК артик.LLSP3-3908A-2-36-КОЗ;
Светильник  ЛПО 3017с решёткой 2х18Вт, ИЭК артик.LLРО1-3017-2-18-КО1;  

Щиток ЩРн-18з-0-36УХЛ3

Щиток ЩРн-54з-0-36УХЛ3

Щиток ЩРв-12з-1-36УХЛ3
Щиток ЩРв-18з-1 38УХЛ3

Шкаф ПР-11; ВА47-100: ввод 3п 63А, фид. 32А-2шт, 25А-6шт

Шкаф ПР-11; ВА47-100: ввод 3п 63А, фид. 25А-6шт, 16А-2шт
Шкаф ПР-11; ВА47-100:ввод 3п 63А, фид. 25А-2шт, 16А-6шт
Шкаф ПР-11; ВА47-100:ввод 3п 100А, фид. 16А-4шт, 25А-2шт;50А-2 шт
Шкаф ПР-11; ВА47-100:ввод 3п 100А, фид. 16А-4шт, 25А-2шт;32А-2шт

Пускатель ПМ12-100 Uкат=380В
Пускатель ПМ12-125 Uкат=380В
Выключатель ВА47-29 1п 16А С

Выключатель ВА47-29 3п 40А С
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
	40

100

4

1

2

2

1

3

1

1

1

10

2

30

4
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск: 

-2 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в пом.

3-ей зоны и совмещённом выполнении работ в помещ  2-ой зоны);

-1,5 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в помещ. 3-ей зоны);

3)Талоны ЛПП-в дни работы;


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	Необходимые материалы и запчасти
	Примечание

	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	

	
	Выключатель ВА47-29 3п 10А С
Выключатель ВА47-29 3п 25А С
Выключатель ВА47-29 3п 4А С
Рубильник ЯВШЗ-63

Выключатель полугермет. одноклавишный для открытой проводки 

Розетки «Евро» с заземляющим контактом

Коробка ответвительная У195М

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5
Кабель ВВГ нг – 2х2,5

Кабель ВВГ нг – 4х1,5

Кабель ВВГ нг – 5х2,5
Кабель ВВГ нг – 5х4

Кабель ВВГ нг – 5х6

Кабель ВВГ нг – 5х10

Кабель ВВГ нг – 5х16
Кабель ВВГ нг – 4х25+1х16
Провод установочный ПВ-3-4,0
Кабельный канал (пластик) 20х20х2000

Кабельный канал (пластик) 40х40х2000

Кабельный короб стальной 250х300
Кабельный короб стальной 100х100

Уголок стальной 45х45х4

Труба стальная водогазопр.Dу=50

Труба стальная водогазопр.Dу=25

Труба стальная водогазопр.Dу=20
Труба стальная водогазопр.Dу=15
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

кг

м

м

м

м
	32

35

6

4

60

25

220

5000

90

250

800

1000

400

600

400

600

1400

200

750

750

120

320

150

12

46

65

50
	4) Полное переодевание в санпропускнике. 

Высота подвеса светильников 

2,5 – 3,5 м



	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	Необходимые материалы и запчасти
	Примечание

	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	

	
	Анкерный болт 150х12

Шайба  А8.01.10.016

Болт  М6х20

Гайка М6

Шайба  А6.01.10.016

Дюбель с шурупом  ø 6  

Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

4.2 х14

Наконечники  кольцевые изолированные НКИ5,5-6 

Кронштейн 0,5м на 750 от стены.
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
	220
220

300

300

300

350

320

240

300

40
	






































Ведомость дефектов  № 07/131 от 12 .04. 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания…  отделения…                                                                                                                                                      


                                                                                                               (наименование оборудования)                                                             








Подразделение: завод РТ_1


Цех (участок)   ОГЭ



































