ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт внутриплощадочных сетей теплоснабжения с установкой узла учета и узлов управления административной территории Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов                            (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: внутриплощадочные сети теплоснабжения административной территории  Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4. Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,

СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И

МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей теплоснабжения с установкой узла учета и узлов управления административной территории Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Основание выполнения работ: -требования положения о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений МДС13-14.2000; -акт №9 общего технического осмотра зданий и сооружений по состоянию на 25.10.2013г.; -дефектная ведомость; -схема ремонта сетей теплоснабжения административной территории. Цель выполнения работ: -восстановление первоначальных эксплуатационных качеств внутриплощадочных сетей теплоснабжения с установкой узла учета и узлов управления теплопотребленем объектов административной территории Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

1.Разработка, согласование проектной документации (рабочий проект) и установка коммерческого узла учета тепловой энергии. 2. Разработка рабочей документации и установка узлов управления теплопотреблением. 3. Ремонт сети теплоснабжения с полной заменой трубопроводов (без увеличения диаметров труб), запорной арматуры и тепловой изоляции. 4. Проведение пуско-наладочных работ.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

632660, Новосибирская область, Коченевский район, с.Прокудское, ул.Политотдельская, д.135а

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Внутриплощадочные сети теплоснабжения объектов административной территории выполнены из стальных труб, подземно, в непроходных каналах. 1. Границы производства работ: -трубопроводы: от тепловых колодцев до входных задвижек в тепловых пунктах объектов; -коммерческий узел учета тепловой энергии: в существующей тепловой камере с установкой тепловычислителя в производственном здании группы по эксплуатации; - узлы управления теплопотреблением: в тепловых пунктах объектов. 2. Узел учета тепловой энергии оборудуется средствами измерения (теплосчетчиками, водосчетчиками, тепловычислителями, приборами, регистрирующими параметры теплоносителя и др.), зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений. Работы по установке узла учета выполнить в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №954 от 25.09.95г. (РД 34.09.102). 3. Работы по установке узлов управления выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 4. Работы по прокладке трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

Отсутствуют

РАЗДЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внутриплощадочные сети |  |  |
|  | Земляные работы, демонтаж |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом 0,25м³ | м³ | 338 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м | м³ | 12 |
| 3 | Демонтаж плит перекрытий каналов | шт | 75 |
| 4 | Разборка тепловой изоляции из ваты стекляной | м² | 110 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах диаметром труб до 50мм | м | 240 |
| 6 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи | м³ | 9 |
| 7 | Ремонт кирпичной кладки каналов отдельными местами | м³ | 2,4 |
| 8 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м³ | 0,42 |
| 9 | Установка люка | шт | 1 |
| 10 | Монтаж плит перекрытия каналов | шт | 75 |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м³ | 18 |
| 12 | Обратная засыпка с перемещением грунта бульдозерами | м³ | 332 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов в каналах диаметр труб 50 мм | м | 190 |
| 14 | Прокладка трубопроводов в каналах диаметр труб 32 мм | м | 52 |
| 15 | Установка фасонных часьтей стальных сварных | кг | 30 |
| 16 | Установка вентилей диаметром до 32 мм | шт | 8 |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей труб за 2 раза | м² | 35 |
| 18 | Изоляция поверхностей трубопроводов скорлупой ППУ | м³ | 3,65 |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,4 |
|  | Узел учета тепловой знергии |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 20 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | м | 10 |
|  | Оборудование |  |  |
| 21 | Монтаж преобразователя расходаь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | шт | 2 |
| 22 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | шт | 1 |
| 23 | Установка тепловычислителя СПТ 941.10 | шт | 1 |
| 24 | Установка источника вторичного электропитания | шт | 1 |
| 25 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | шт | 4 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 26 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | шт | 2 |
| 27 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт | 2 |
| 28 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | шт | 2 |
| 29 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт | 6 |
| 30 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 4 |
| 31 | Установка фильтров диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 32 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 34 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 35 | Монтаж щиты и пультов, массой до 50 кг | шт | 1 |
| 36 | Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 |
| 37 | Монтаж бокса КМПн2/8 для автоматических выключателей | шт | 1 |
| 38 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 2,55 |
| 39 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,22 |
| 40 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 11 |
|  | Пусконаладочные работы ИТП |  |  |
| 41 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 |
| 42 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | 1 канал | 4 |
|  | Автоматизированные узлы управления теплопотребления (состав работ: монтажные работы, стоимость оборудования, пусконаладочные работы) |  |  |
| 43 | Монтаж автоматизированных узлов управления теплопотребления | шт | 6 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материальные ресурсы учтенные сметой, а так же технологией производства работ являются поставкой Исполнителя по договору. До начала работ Исполнитель представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы. Исполнитель ведет «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования». По окончании работ Исполнитель передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов, сертификатов, и др. документы подтверждающие соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, а также журнал входного контроля качества материалов. Выбор приборов для использования на узле учета должен быть выполнен исходя из заданных тепловых нагрузок, технических условий энергоснабжающей организации, и обеспечения необходимой степени оснащенности узла учета согласно «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №954 от 25.09.95г. (РД 34.09.102)

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| 1. | Дефектная ведомость №2 |  | Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей теплоснабжения с установкой узла учета и узлов управления административной территории | 2 |
| 2. | Локальный сметный расчет № 03-09.13 |  | Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей теплоснабжения с установкой узла учета и узлов управления административной территории | 5 |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- отсутсвуют

РАЗДЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

дата начала работ: с момента заключения договора дата окончания работ: 28 июля 2014г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы), федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании с использованием материально-технических ресурсов имеющих паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Исполнитель выполняет работы согласно требований нормативно-технической документации на данные виды работ, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно- монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

При допуске узла учета в эксплуатацию Исполнитель обязан обеспечить: -соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации; -качество монтажа средств измерений и линий связи; -соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета диапазонам измеряемых параметров; -соответствие заводских номеров на приборы учета указанным в их паспортах; Приборы учета должны обеспечивать измерение тепловой энергии в пределах допускаемой относительной погрешности не более паспортных величин. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, исполнительную схему на сети теплоснабжения, оригиналы паспортов на приборы в соответствии с РД 34.09.102 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» №954 от 25.09.95г., Акты промывки и гидравлического испытания сетей теплоснабжения. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

отсутствуют

РАЗДЕ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефектная ведомость №2 |  |
| 2 | Локальный сметный расчет № 03-09.13 |  |